## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 0,00% z dodávky zařízení | #VALUE!
Přesun 0,00/kg: Cena, Hmotnost |  | #VALUE! | 16645.5
PPV 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Zednické výpomoci 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Dodávka celkem, Montážní náklady | #VALUE! | #VALUE!
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | #VALUE!
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | #VALUE! | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem bez DPH |  | #VALUE! | Kč
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 | 0 | 0 | 11160.5
Demontáže | 0 | 0 | 2158
Zpětná montáž | 0 | 0 | 962
Odvod kondenzátu | 0 | 0 | 192.2
Topná voda | 0 | 0 | 132.3
Zařízení 1a | 0 | 0 | 5208
STAVBA | 0 | 0 | 277
Ostatní náklady | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
UZNATELNÉ NÁKLADY
Zařízení 1
DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ
Demontáže
TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM
D.01 | Tlumič kulisový 1400x710-1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
D.02 | Tlumič hluku 1250x630-1000 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81 | 324
D.03 | Tlumič hliku 500x250-1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 31
REGULAČNÍ KLAPKA
D.04 | RK-800x800-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
D.05 | RK-800x600-R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 14
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
D.20 | do obvodu 1500 30% tvarovek | bm | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 105
D.20 | do obvodu 3500 50% tvarovek | bm | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 608
D.20 | do obvodu 4460 40% tvarovek | bm | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 420
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
D.30 | do průměru900 50% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 64
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
D.60 | tl 40mm | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 384
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2158
Zpětná montáž
TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM
D.01 | Tlumič kulisový 1400x710-1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 200
D.02 | Tlumič hluku 1250x630-1000 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 81 | 324
D.03 | Tlumič hliku 500x250-1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 31
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
D.20 | do obvodu 1500 30% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
D.20 | do obvodu 3500 50% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 152
D.20 | do obvodu 4460 40% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 240
| Zpětná montáž - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 962
CHLADÍCÍ KOMORA
Pro chladivo R410a
1.01 | Chladič - přímý výpar, s eliminátorem kapek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 170
pro vzduchový výkon 13.000m3/hod
Rozměry (dxšxv) 629x1500x1433
propletený, 2 okruhy, 2 řady, výkon 56 kW
vč. sifonu HL136
Tlaková ztráta 52 Pa
1.02 | Chladič - přímý výpar, s eliminátorem kapek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157 | 157
pro vzduchový výkon 10.000m3/hod
Rozměry (dxšxv) 628x1600x1100
propletený, 2 okruhy, 2 řady, výkon45 kW
vč. sifonu HL136
Tlaková ztráta 53 Pa
1.03 | Chladič - přímý výpar, s eliminátorem kapek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159 | 159
pro vzduchový výkon 13.000m3/hod
Rozměry (dxšxv) 629x1200x1620
propletený, 2 okruhy, 2 řady, výkon 56 kW
vč. sifonu HL136
Tlaková ztráta 65 Pa
1.04 | Chladič - přímý výpar, s eliminátorem kapek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157 | 157
pro vzduchový výkon 10.000m3/hod
Rozměry (dxšxv) 628x1600x1100
propletený, 2 okruhy, 2 řady, výkon45 kW
vč. sifonu HL136
Tlaková ztráta 53 Pa
REGULAČNÍ KLAPKA /netěsná, ovládaní ruční/
1.05 | RK-1400x710-Ruční | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
1.06 | RK-1250x630-Ruční | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 28
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
1.20 | do obvodu 1500 40% tvarovek | bm | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 165
1.20 | do obvodu 3500 80% tvarovek | bm | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 608
1.20 | do obvodu 4460 80% tvarovek | bm | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 1740
1.20 | do obvodu 5600 100% tvarovek | bm | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 82 | 2214
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
1.60 | tl 40mm | m2 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1600
Izolace nového i přeloženého potrubí
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
1a.90 | Montážní a spojovací materiál | kg | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 300
1a.91 | Systémové montážní lišty vč. tvarovek | kg | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 400
Podstatvné konstrukce pro podepření chladičů
Profil 41x41 x3
K | Odvod kondenzátu
ČERPADLO KONDENZÁTU
K.01 | Čerpadlo kondenzátu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
vč. odtokové trubky (hadice) 5m
Napájení 230V, Příkon max. 20W, proud max 0,6A
Výtlak min. 4m
Objem nádrže min. 1,1l
Obsahuje: vodoznak, zásuvkový adaptér,
kabel alarmu, zpětný ventil, spínač alarmu, apod.
K.02 | Záchytná vana pod čerpadlo kondenzátu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
s výpustným kohoutem, napojení na hadici
Objem min. 50l (500 x 500 x 200 mm)
K.02a | Čidlo zaplavení - plovákový spínač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2
pro signalizaci zaplavení záchytné vany
Napájení 230V
POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ HRDLOVÉ
K.40 | DN 40 | m | 98 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 98
vč. tvarovek (kolena, T-kusy, pod.)
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
K.90 | Montážní a závěsný materiál | kg | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
Objímky, závitové tyče, matice, nosné lišty, apod.)
| Odvod kondenzátu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 192.2
T | Topná voda
Přeložka kolidujícího potrubí
Demontáž kolidujících trubek
T.01 | Do DN 6/4" vč. izolací | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
Nedestruktivním způsobem
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ
jakost 11 353.0
T.02 | Do DN 6/4" | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 14
T.03 | Do DN 1" | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8
IZOLAČNÍ TRUBICE MINERÁLNÍ VATA s povrchovou úpravou Al fólií tl. izolace 30 mm vnější průměr trubky mm
T.05 | Do DN 6/4" | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE tloušťka stěny 13 mm
T.06 | Do DN 1" | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
T.90 | Montážní a závěsný materiál | kg | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 80
Objímky, závitové tyče, matice, nosné lišty, apod.)
| Topná voda - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 132.3
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11160.5
Zařízení 1a
ZDROJ CHLADU
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA VRF
1a.01 | Kondenzační jednotka Qch=56 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 371 | 371
Redukovaný chladicí výkon 48,2 kW
Příkon 17,28 kW, proud 26,8A
Hladina akustického tlaku 61 dB(A) v 1m
Propojení Cu 16/28
použití pouze pro chlazení
Chladivo R410a, inverter VRF
Rozměry 1600x780x1830 mm (š x h x v)
Max. délka Cu - 100m, max. převýšení 30m
1a.02 | Kondenzační jednotka Qch=45 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
Redukovaný chladicí výkon 39,5 kW
Příkon 14,29 kW, proud 22,4A
Hladina akustického tlaku 62 dB(A) v 1m
Propojení Cu 16/28
použití pouze pro chlazení
Chladivo R410a, inverter VRF
Rozměry 1210x780x1830 mm (š x h x v)
Max. délka Cu - 100m, max. převýšení 30m
1a.03 | Kondenzační jednotka Qch=56 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 371 | 371
Redukovaný chladicí výkon 48,2 kW
Příkon 17,28 kW, proud 26,8A
Hladina akustického tlaku 61 dB(A) v 1m
Propojení Cu 16/28
použití pouze pro chlazení
Chladivo R410a, inverter VRF
Rozměry 1600x780x1830 mm (š x h x v)
Max. délka Cu - 100m, max. převýšení 30m
1a.04 | Kondenzační jednotka Qch=45 kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 300
Redukovaný chladicí výkon 39,5 kW
Příkon 14,29 kW, proud 22,4A
Hladina akustického tlaku 62 dB(A) v 1m
Propojení Cu 16/28
použití pouze pro chlazení
Chladivo R410a, inverter VRF
Rozměry 1210x780x1830 mm (š x h x v)
Max. délka Cu - 100m, max. převýšení 30m
ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY
1a.10.1 | Rozváděč DX modulu, vč. příslušenství -Master | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 20
1a.10.2 | Rozváděč DX modulu, vč. příslušenství -Slave | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 20
EXPANZNÍ VENTIL
1a.11 | PMV ventil - pro chlazení do 28 kW | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 32
ROZDĚLOVAČ
1a.12 | Rozdělovačdvoutrubkový pro 40 až 70 kW | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 12
OVLADAČ
1a.13 | Standardní kabelový ovladač | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
Umístěno ve velíně na úrovni 1.NP
ČIDLO TEPLOTY
| Externí čidlo teploty - prostorové | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM
1a.50 | Cu propojení 16/28 mm, vč. komunikace,izolace, případné lišty | bm | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 640
Ve venkovním prostředí odolná lišta
KRYTÍ IZOLACE
1a.61 | Krytí izolace odolnou fólií | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
Krytí izolace ve venkovním prostředí
KABELOVÝ ŽLAB
1a.62 | Kabelový žlab plný 100x250 vč. příslušenství | bm | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
pro uložení chladivového Cu potrubí
AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA
1.70 | Akustická zástěna v=2,5m | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 1300
NOSNÁ KONSTRUKCE
1.70.1 | Nosná konstrukce akustické zástěny | bm | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 1040
vč. podstavných nohou a zavětrování
vč. úpravy proti korozi
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
1a.90 | Montážní a spojovací materiál | kg | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 300
1a.91 | Systémové montážní lišty vč. tvarovek | kg | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 320
Roznášecí konstrukce pod kondenzační jednotky
vč. roznášecích patek
Profil 41x41 x3 popř. vyšší
1a.95 | Chladivo R410a | kg | 94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 94
| Zařízení 1a - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5208
STAVBA
S.01 | Zhotovení prostupu zděnou konstrukcí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
pro 8 ks Cu potrubí a kabeláže
600x100, přes šířku stěny 300
S.02 | Zhotovení prostupu z obvodovou konstrukcí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8
v opláštění budovy z venkovního prostoru
pro Cu potrubí a kabeláže
max. rozměr 150x150
S.03 | Zapravení prostupu zděnou konstrukcí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
Zapravení po instalaci potrubí a kabeláží
S.04 | Oplechování vedení Cu potrubí | bm | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 234
profil 600x60, RAL dle vnitřní barvy
S.05 | Oplechování prostupu obvodovou konstrukcí | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 15
2x pro Cu potrubí, 1x pro silový přívod EZ
Oplechováno z obou stran
| STAVBA - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 277
Ostatní náklady
N.01 | Zvedací mechanizmy - jeřáb, montážní plošina | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.02 | Lešení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.03 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.04 | Vnitrostaveništní přesuny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.05 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | SPORTOVNÍ HALA TEZA - DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ
Projekt | ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB
Investor | TEZA HODONÍN, příspěvková organizace
Z. č. | 2118068
A. č. | 2118068
Smlouva
Vypracoval | ING. IVO ONDROVČÍK
Kontroloval | ING. MICHAL BÍZA
Datum | 19.04.2022
Zpracovatel | KLIMABOTT
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 0,00
Cena přesunu 1 kg | 0,00
PPV % | 0,00
Zednické výpomoci % | 0,00
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 10