## příl_č_2_tech__spec_
Příloha č. 2: Tabulka pro prokázání splnění technických požadavků dodávek
Název veřejné zakázky: Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Česká Lípa
TECHNICKÁ SPECIFIKACE POLOŽKY č. 1
Dekontaminační jednotka, 1 ks | Vaše specifikace ANO/NE + přesná hodnota číselných parametrů
Kapacita zpracovaného odpadu v litrech: minimálně 800 l/hod; kapacita zpracovávaného odpadu v kg: minimálně 80 kg/hod. při měrné hmotnosti odpadu nejméně 100 kg/m3.
Rozměry v provozním stavu bez obslužných schůdků, kontejnerů a jiného vybavení maximálně 2,2 x 1,3 x 2,3 m (šířka x hloubka x výška)
Možnost instalace a provozu v místnosti s výškou stropu min. 6 m.
Hmotnost maximálně 2000 kg
Zpracování probíhá za atmosférického tlaku (beztlaké zařízení), bez produkce odpadních vod, v jednom provozním cyklu zahrnujícím rozmělnění odpadů a následnou dekontaminaci.
Redukce mikroorganismů činí minimálně 6log10 (úroveň účinnosti dekontaminace III podle klasifikace STAATT)
Elektrické připojení 400V/3 fáze, maximálně 64A
Výsledný odpad je suchý (max 10 % hm. vlhkosti) a stabilní, původní složky nelze identifikovat, bude deklarováno v průvodní dokumentaci zařízení.
Redukce objemu odpadu min. 50 %.
Výsledný produkt úpravy je možno zařadit dle katalogu odpadů jako odpad s kódem 19 12 12 kategorie "ostatní"
V provozu je zajištěno odstranění zápachu (například aditivací zpracovávaných odpadů).
Vznikající pára je vypouštěna do venkovního prostředí přes HEPA filtr, realizace odsávání je součástí dodávky stroje.
Veškerý proces je řízen automaticky. Software monitoruje celý provozní cyklus dekontaminace odpadu, provozní parametry dekontaminace jsou automaticky dokumentovány a ke každé dávce odpadů je vytištěn štítek s parametry dekontaminace
Zařízení slouží na úpravu nemocničních odpadů (kódy odpadů dle Katalogu odpadů: 18 01 01 – veškerý odpad, 18 01 03 – veškerý odpad, 18 01 02 – minimálně v rozsahu krevní vaky, krevní konzervy, 18 01 04 – veškerý odpad). Všechny tyto druhy odpadů je možné zpracovávat pohromadě bez nutnosti segregace (pevný, měkký, sklo, plast, obvazy...)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE POLOŽKY č. 2
Pásový dopravník, 1 ks | Vaše specifikace ANO/NE + přesná hodnota číselných parametrů
Dopravníkový pás otevřený s bočnicemi a bočními chránícími pásky pro zabránění vypadnutí přepravovaného materiálu: Typ: válečkový Délka: 8000 mm Šířka pásu: 600 mm Pás: profilovaný gumový Pohon: elektromotor se šnekovou převodovkou 400V, umístění na výstupu Průměr válečků: 140 mm Násypka spodní: standard Výsypná výška: 4000 mm Podrobnosti: viz výkres
Bezpečnostní prvky: start, stop, centrál stop
Provedení prášková barva, odstín RAL dle výběru objednatele (modrá)
Připojení na ESIL 400 V, včetně jištění 16A
Násypka
Výsypka se skluzovým plechem nebo skluzovou troubou zavěšenou na výsypce, viz výkres
Dopravník pro velmi lehký vysušený sypký odpad, viz výkres Pásový dopravník na vývoz odpadu
Součásti a další příslušenství: - ocelová podpůrná konstrukce - pracovní plošina se schodištěm - výsypka horní - skluzná plošina členěná na 2 části, spodní část otočná
Ocelová podpůrná konstrukce: - výškově stavitelná (rektifikovatelná), předpoklad z ocelových trubek se zavětrováním, kotvení pomocí chemických kotev. Povrchová úprava: prášková barva, RAL dle výběru objednatele
Pracovní plošina (servisní rampa): - délka: 1200 mm - šířka: 800 mm - výška podlahy: 2800 mm - součástí žebřík, zábradlí - pracovní podlaha z pororoštu, min. nosnost 150 kg/m2 - povrchové provedení: prášková barva RAL dle výběru objednatele
Výsypka horní: - pevně kotvená na dopravníkový pás, z pozinkovaného plechu s výztuhami, povrchová úprava: prášková barva, RAL dle výběru objednatele
Skluzná plošina: - ocelová skluzná plošina s nástavcem dle výsypky, vyztužená ocelovými profily, se zakrytováním s možností otevření pro čištění. - dělená na dvě části - vrchní pevná, spodní otočná. - povrchová úprava: prášková barva, RAL dle výběru objednatele. - uzávěr žlabu (ochrana před promrznutím vnitřních prostor). Podrobnosti viz výkres.
Ostatní součástí dodávky: doprava, montáž, manipulační technika pro montáž, zprovoznění