## TS 116+118
SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  | Datum:
Zakázka: |  | „Alfagen - Trafostanice, kotelna“
Objekt: |  | TS 6/0,4kV, kotelna (T116+T118)
Zadavatel: |  | AL INVEST Břidličná, a.s.
Uchazeč:
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (RTS 2023/II) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | R_1 | Usazení, kompletace kioskové TS vč. práce autojeřábu (1 den) | kus | 1 |  | 0
2 | 650 03-1625.R00 | Montáž rozváděče do váhy 100 kg | kus | 1 |  | 0
3 | 460 51-0282.R00 | Kabelová trasa prefa, na povrchu TK 2 | m | 50 |  | 0
4 | R_2 | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 160 mm | m | 70 |  | 0
5 | 650 01-1313.R00 | Montáž žlabu kabelového děrovaného šířky do 600 mm | m | 9 |  | 0
6 | 650 01-1373.R00 | Montáž víka kabelového žlabu šířky do 600 mm | m | 6 |  | 0
7 | 650 02-2211.R00 | Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 5 kg | kus | 6 |  | 0
8 | 210 91-0329.R00 | Kabel silový AYKCY 6 kV 3 x 240 mm2 pevně ulož. | m | 505 |  | 0
9 | 210 95-0204.R00 | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 6 kg | m | 505 |  | 0
10 | 210 10-0381.R00 | Montáž koncovky 6 kV | kus | 4 |  | 0
11 | 650 12-4143.R00 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pevně | m | 505 |  | 0
12 | 650 12-4303.R00 | Uložení kabelu Cu 7 x 2,5 mm2 pevně | m | 840 |  | 0
13 | 210 95-0202.R00 | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg | m | 1345 |  | 0
14 | 650 12-4273.R00 | Uložení kabelu Cu 5 x 25 mm2 pevně | m | 25 |  | 0
15 | 210 10-0001.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 82 |  | 0
16 | 210 10-0004.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 10 |  | 0
17 | 650 11-1141.R00 | Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2 | m | 80 |  | 0
18 | 650 11-1311.R00 | Montáž zemnící tyče, zaražení a připojení do 2 m | kus | 4 |  | 0
19 | 650 11-1713.R00 | Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby | kus | 27 |  | 0
20 | 713 55-1155.R00 | Protipožár. kabel. přepážka typ P, EI 60,do 0,4m2 | kus | 3 |  | 0
21 | 210 95-0101.R00 | Štítek označovací na kabel | kus | 30 |  | 0
22 | R_3 | Demontáž kabelů do 4x120mm2 | m | 500 |  | 0
23 | R_4 | Demontáž kabelů do 4x240mm2 | m | 500 |  | 0
24 | R_5 | Demontáž pole rozvaděče NN | kus | 8 |  | 0
25 | R_6 | Demontáž suchého transformátoru do 1000kVA | kus | 2 |  | 0
Materiál
26 | R_7 | Betonová kiosková trafostanice typová (dle příloh č. 7,8,9,10,11,12) - betonový skelet s vnitřním ovládáním, plochou střechou, o rozměrech 7,8 x 3 x 3,5 m - zapuštěná 0,8 m, nadzemní výška 2,7 m, barva dle požadavku - společná rozvodna pro VN + NN, 2x oddělená trafokomora - těsnící zalité Al průchodky v kabel. prostoru + smršťovací trubice na VN a NN kabely - rozvaděč VN 2xRR (např.8DJH), SF6-izolovaný kompaktní, Un=7,2kV, In=630A, Iks=25kA - 2x transformátor 1600 kVA (6/0,4kV (±2x2,5%), ztráty Ekodesign 2, IP00 - 2x rozvaděče NN - rT116, rT118 - obsah rozv. dle příloh č.9+10 (In=2500A, Iks=50kA) - rozvaděč RVS (dle přílohy 11) včetně vnitřní elektroinstalace - zásuvky, svítidla, bleskosvodná soustava - rozvaděč STOP-VN dle přílohy č.12 - Výbava trafostanice ochrannými a pracovními pomůckami - Průvodní dokumentace kiosku vč. revize, prohlášení o shodě, certifikáty - Součástí je zapojení všech el.zařízení v kiosku, kompletace TS, nakládka a dovoz na místo stavby, odborná prohlídka | kus | 1 |  | 0
27 | R_8 | NN ovládací skříň VN pole č.14 - doplnění signálů z ochr.přístr.T116, tl.stop VN (materiál + montáž) | kus | 1 |  | 0
28 | R_9 | NN ovládací skříň VN pole č.29 - doplnění signálů z ochr.přístr.T118, tl.stop VN (materiál + montáž) | kus | 1 |  | 0
29 | R_10 | Skříň poruch (DP1) - doplnění signalizace poruch z R-6kV-pole č.14, úprava dveří + redukce padáčkových relé, 14x nové padáčkové relé (materiál + montáž) | kus | 1 |  | 0
30 | R_11 | Skříň poruch (R1, podružná) - doplnění signalizace poruch z R-6kV-pole č.14, 3x nové padáčkové relé (materiál + montáž) | kus | 1 |  | 0
31 | R_12 | Skříň poruch (rn1) - doplnění signalizace poruch z R-6kV-pole č.29, 3x nové padáčkové relé (materiál + montáž) | kus | 1 |  | 0
32 | R_13 | VN pole č.14 - úprava (proud.měnič 200/5/5A), materiál + montáž | kus | 1 |  | 0
33 | R_14 | VN pole č.29 - úprava (1x VN vypínač VD4 12.12.40, proud.měnič 200/5/5A), materiál + montáž | kus | 1 |  | 0
34 | R_15 | Zásuvková skříň ZS1 (plast.pilíř, základ, zásuvková kombinace IP54 jištěná s chráničem 63/4/003; zásuvky 4x230V, 1x32/5, 1x63/5 (dle Přílohy č.13) | kus | 1 |  | 0
35 | R_16 | 6-AYKCY 3x240/25 | m | 505 |  | 0
36 | R_17 | Vnitřní(staniční) koncovky pro třížilové kabely s plastovou izolací a polovodivou vrstvou do 10 KV (95 – 240mm2) | kus | 4 |  | 0
37 | R_18 | Šroubovací trhací kabelová oka 240 | kus | 12 |  | 0
38 | R_19 | Souprava pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče pro kabely s páskovým stíněním | kus | 4 |  | 0
39 | R_20 | CYKY-O 3x2,5 | m | 505 |  | 0
40 | R_21 | CYKY-O 7 X 2,5 | m | 840 |  | 0
41 | R_22 | 1-CYKY-J 5x25 | m | 25 |  | 0
42 | R_23 | Třmenová příchytka 74 | kus | 450 |  | 0
43 | R_24 | Třmenová příchytka 16 | kus | 450 |  | 0
44 | R_25 | FeZn pás 30x4 | m | 80 |  | 0
45 | R_26 | Zemnící profilová tyč se svorkou - 1500 mm | kus | 4 |  | 0
46 | R_27 | Propojovací/zkušební svorka pro pásek 30mm, litina/Zn 0 | kus | 5 |  | 0
47 | R_28 | Křížová svorka FeZn pro pásek 30/30mm bez mezidestičky | kus | 20 |  | 0
48 | R_29 | Svorka nerez se čtvercovým otvorem D11mm pro pásek 30x4mm | kus | 1 |  | 0
49 | R_30 | Připojovací svorky pro ocelové nosníky pro profily 18-35mm, s příložkou, nerez | kus | 1 |  | 0
50 | R_31 | Antikorozní páska | kus | 2 |  | 0
51 | R_32 | TK2 KABELOVÝ ŽLAB BETON (100x23x19) | kus | 50 |  | 0
52 | R_33 | KRYCÍ DESKA PRO KABELOVÝ ŽLAB (50x23x5) | kus | 100 |  | 0
53 | R_34 | Chránička do země dvouplášťová DN63 červená | m | 70 |  | 0
54 | R_35 | Folie červená 330x100 BLESK | kus | 2 |  | 0
55 | R_36 | KABELOVÝ ŽLAB S INTEGROVANOU SPOJKOU, 110X600X1.25_F, Žárově zinkováno | m | 9 |  | 0
56 | R_37 | ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM, NSM 6X10_GMT, Geomet | kus | 30 |  | 0
57 | R_38 | VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU, V600, Žárově zinkováno | m | 6 |  | 0
58 | R_39 | ÚCHYT VÍKA | kus | 12 |  | 0
59 | R_40 | MONTÁŽNÍ PROFIL, MP 41X21_F, žár.zinek | m | 6 |  | 0
60 | R_41 | MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, VS 41X41_F | kus | 15 |  | 0
61 | R_42 | Požární přepážka do 60 min. (minerální deska, tmel, nátěr dle podmínek výrobce) | m2 | 1.2 |  | 0
62 | R_43 | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, pásky apod. | kus | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
63 | R_44 | Průzkumné práce – prověření stávajícího zapojení, tras apod. | hod | 8 |  | 0
64 | R_45 | Likvidace a odvoz odpadu (2xtransformátory 1000MVA; 1000m kabely; 2xrozvaděče NN - jistící prvky, AL přípojnice) | kus | 1 |  | 0
65 | R_46 | Realizační dodavatelská dokumentace | kus | 1 |  | 0
66 | R_47 | Dokumentace skutečného provedení stavby (4x tištěná, 1 elektronicky) | kus | 1 |  | 0
67 | R_48 | Plán BOZP na staveništi | kus | 1 |  | 0
68 | R_49 | Zařízení staveniště - úložiště materiálu (kontejnery, staveništní rozv.atd.) | kus | 1 |  | 0
69 | R_50 | Zaškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0
70 | R_51 | Ochrana REF610 – kontrola nastavení, přenastavení ochrany dle nového kabelu VN a TR | kus | 1 |  | 0
71 | R_52 | Ochrana AT31X – kontrola nastavení, přenastavení ochrany dle nového kabelu VN a TR | kus | 1 |  | 0
72 | R_53 | Revize VN a NN zařízení (napěťové zkoušky, kontrola, měření, bezpečnostní zkoušky, zpráva) | kus | 1 |  | 0