Název stavby:	Sklad chemických látek

Místo stavby:	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela:	2590

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Fáze:	Dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP), provádění stavby (DPS)

D1.2.a1 	Stavebně konstrukční řešení - Technická zpráva

Datum:	Prosinec 2023

Projektant:	Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Bruntál

Číslo autorizace:	1200282

Stavebně konstrukční řešení - Technická zpráva    List č. 1

# Všeobecné údaje

Účelem stavby je vymístění stávajícího skladu chemických látek do nového prostoru, který nebrání uvažovanému rozvoji podniku. Po zhotovení nového skladu chemických látek, bude stávající sklad chemických látek odstraněn. Uvolněný prostor bude využit pro výstavbu nové výrobní haly. Druh a množství uskladněných chemických látek v novém skladu se proti stávajícímu stavu nemění.

# Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 13 x 5,7 m.

-	zastavěná plocha 				    74,1 m2

-	Zastavěný objem stavby:  		                  281,6 m3

-	užitná plocha:				    57,32 m2

-	světlá výška skladu			                     2,95 m

-	výška objektu u okapu			    	      3,18 m

-	výška objektu ve hřebeni			      3,83 m

- 	Počet podlaží :			       jedno nadzemní

Jedná se o samostatně stojící a staticky nezávislý jednopodlažní objekt. Dispozice řeší dva částečně oddělené boxy. Vstup do jednotlivých boxu je pomocí vchodových dvoukřídlových vrat.

Objekt bude založen na betonových základových pásech, založených do nezámrzné hloubky.

Základové konstrukce budou ukončeny železobetonovou deskou o tl. 16 cm, která bude vyztužena síti. Pod deskou bude provedena hydroizolace a podkladní beton. Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic porotherm o tl. 44 cm. Dílčí dělící stěna mezi dvěma boxy bude vyzděna z tvárnic porotherm tl. 25 cm. Vnitřní příčky budou z příčkovek porotherm tl. 15 cm. Překlady nad okny, dveřmi a vraty budou provedeny z ocel. nosníků I, do kterých bude vložena žel. bet deska PZD. Po té budou zality betonovou mazaninou. Překlad nad vnitřními dveřmi bude proveden z ocel. profilů 2x L 50x50x5 mm. Zdivo bude ukončeno žel. bet věncem š. 30 cm a výšky 15 cm. Výztuž bude z ocel. prutů V12 a třmínky a 30 cm z oceli E6. Stropní konstrukce, která tvoří zároveň i střešní konstrukci bude provedena z žel. bet stropních desek PZD  do ocel. profilů. Desky budou zality bet. mazaninou. Střešní krytina Al plech v pásech, položený na difúzní folii. Podlaha betonová V podlaze budou provedeny dva záchytné kanálky, opatřené pororoštem a nátěrem. Okna plastová, zasklená termoizolačním dvojsklem. Vchodové dveře ocelové lakované zateplené, dvoukřídlové, plné. Ve sklobetonových oknech budou osazeny větrací mřížky. Vnitřní omítky stěn a stropu vápenocementové štukové, z vnější strany hladké, opatřené silikátovou tenkovrstvou omítkou nad úroveň +40 cm, spodní část zdiva bude provedena omítkou směsí marmolit.

Svod dešťových vod bude zaústěn do přilehlé dešťové šachty ve vzdálenosti cca 2 m od štítu objektu.

Před skladem bude provedena asfaltová manipulační plocha š. 1,5 m.

Nájezd na manipulační plochu z vnitropodnikové komunikace bude přes ležatý obrubník.

# Výsledek průzkumu v prostoru stavby

- V místě staveniště byla provedena osobní prohlídka. Staveniště je zatravněné, vhodné pro uvažovanou výstavbu skladu.

- Pro podnik je zpracován hydrogeologický průzkum. Použity byly vrty z východní strany areálu podniku

Stavebně konstrukční řešení - Technická zpráva    List č. 2

# Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky

Materiály použité v konstrukci musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídající evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí Navržené materiály jsou podrobně popsány v bodu 2 této zprávy.

# Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Podlaha je navržena na statické zatížení 50 kN/m2

Střešní konstrukce je navržena na zatížení sněhem dané oblasti – 2,85 kN/m2 a zatížení větrem pro rychlost větru 28 m/s.

# Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

Nedotčeno.

# Zajištění stavební jámy

Bude prováděn výkop stav jámy na hl. 40 cm – není nutné řešit další opatření a rýh pro základové pásy na hl. 80 a 120 cm. Tyto budou dle potřeby zajištěny příložným bedněním s rozpěrami.

# Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, popřípadě sousední stavby

Při provádění stavebních prací bude provádějící firmou stanoven TG postup provádění.

# Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Nejsou demontážní ani sanační práce

# Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Před provedením zakrytí konstrukcí budou zakrývané konstrukce prohlédnuty dozorem stavby  a investorem, popřípadě jejich zástupci a o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Jedná se zejména o kontrolu provedení výztuže základové desky a založení základových pasů, také s ohledem na stávající potrubní rozvody.

# Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů

Novostavba skladu je řešena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu.

Stavebně konstrukční řešení - Technická zpráva    List č. 3

§ 9 - Mechanická odolnost a stabilita – navržené konstrukce jsou staticky únosné, provedeny ze statických únosných  materiálu v souladu zejména s ČSN 73 1201, ČSN 73 1901, ČSN 73 1901, ČSN P ENV 1996-1-3 §10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v souladu s ČSN 73 4301, ČSN 73 0581, ČSN73 4305,  § 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb – dodržování BOZP při práci, §18 Zakládání staveb – dodržení nezamrzne hloubky, statického zatížení svislých konstrukcí na základy a základovou půdu v souladu s ČSN 73 1101 § 19 Stěny a příčky – zajištěna nosnost u obvodových stěn s ČSN 73 1101, § 25 Střechy – voleny dle sněhového pásma a okolní zástavby provedeny v souladu s ČSN 73 1901,

Výkresová dokumentace je zpracována v programu „Němecek“

# Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, popřípadě dokumentace zajišťované zhotovitelem

Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel zpracovat technologický postup provádění prací.

# Výkresová část

Součásti výkresové dokumentace jsou dispoziční, stavební výkresy a výkresy zdravotechniky zpevněných ploch. Elektroinstalace, zemění a hromosvod je řešen samostatnou projektovou dokumentaci.

# Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

-  	závěrečná kontrolní prohlídka po ukončení stavebních prací.

Datum:	Prosinec 2023

Projektant:	Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Bruntál

Číslo autorizace:	1200282