Název stavby:	Sklad chemických látek

Místo stavby:	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela:	2590

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Fáze:	Dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP), provádění stavby (DPS)

D1.4.a1	Zdravotechnika - Technická zpráva

Datum:	Prosinec 2023

Projektant:	Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Bruntál

Číslo autorizace:	1200282

Zdravotechnika -  Technická  zpráva			  	List č. 1

1. 	Úvod

Účelem stavby je vymístění stávajícího skladu chemických látek do nového prostoru, který nebrání uvažovanému rozvoji podniku. Po zhotovení nového skladu chemických látek, bude stávající sklad chemických látek odstraněn. Uvolněný prostor bude využit pro výstavbu nové výrobní haly. Druh a množství uskladněných chemických látek v novém skladu se proti stávajícímu stavu nemění

Tato část projektová dokumentace řeší svod dešťových vod ze střechy nového skladu s napojením na stávající šachtu dešťových vod, umístěné ze západní strany skladu ve vzdálenosti cca 2 m, přípojku pitné vody s potrubního rozvodu pitné vody v areálu podniku ve vzdálenosti cca 1 m od objektu ze západní strany a napojení splaškových vod s umyvadla, popř. sprchy na stávající šachtu dešťových vod ze západní strany budovy.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt s pultovou střechou malého sklonu (10%), obdélníkového  tvaru o max. půdorysných rozměrech 13*5,7 m a max. výšce 3,83 m

2.	Základní údaje

Název stavby:	Sklad chemických látek

Místo stavby:	Břidličná, areál AL INVEST Břidličná a.s.

Stavební parcela:	2590

Katastrální území:	Břidličná

Investor:	AL INVEST Břidličná a.s. Bruntálská 167, 792 51 Břidličná

IČ:	27376184

Fáze:	Dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP), provádění stavby (DPS)

3.	Podklady

- Projekt stavební části

- Situační umístění

- Snímek pozemkové mapy

- Situační umístění šachty SŠ-0 pro napojení dešťové kanalizace a splaškových vod z umyvadla.

- Platné ČSN

4.	Technické řešení

PD řeší svedení dešťových vod ze střechy objektu do zachytávače střešních splavenin a napojení svodu č. 1 na stávající betonovou šachtu SŠ-0 DN 1000 mm, která se nachází ze západní strany skladu. Napojení bude pomocí potrubí PVC DN 125.

Napojení splaškových vod s umyvadla a sprchy bude také na stávající šachtu SŠ-0. Potrubí PVC DN 75.

Dešťové vody podniku jsou vedeny na chemickou čistírnu odpadních vod, kde jsou využívány  jako chladící voda technologických zařízení. Pouze část přebytečné vyčištěné vody je vypouštěna přes kontinuální měření kvality vody, do řeky Moravice.

Spád potrubí je min. 2 %. Uložení potrubí bude 0,7 – 0,9 m pod povrchem terénu.

Celková délka přípojky dešťové kanalizace PVC DN 125 je 5 m, celková délka splaškové kanalizace PVC DN 75 je 4 m.  Vnitřní rozvod kanalizace bude proveden potrubím PVC DN 40 a DN 50. Ve sprše bude osazena podlahová vpusť se svislým odpadem.

Zdravotechnika -  Technická  zpráva			  	List č. 2

Přípojka vody bude napojena na stávající potrubní rozvod pitné vody DN 50. Místo napojení cca 1 m od štítu budovy.

Přípojka pitné vody bude provedena potrubím rPE DN 20 – dl. cca 4 m. Napojení bude pomocí navrtávacího pásu s uzávěrem DN 20. Ovládání uzávěru pomocí teleskopické zemní soupravy opatřené litinovým poklopem. Přípojka bude ukončena uzávěrem vody DN 20.

Potrubí bude uloženo do pískového lože a po té v celé délce obsypáno. Výkop bude dále zasypán zeminou po úroveň 20 cm pod terén. Dále bude zásyp proveden ornicí se zatravněním.

V objektu bude proveden rozvod pitné a teplé užitkové vody k umyvadlu a ke sprše. Potrubní rozvod PP DN 15 a DN 20. Izolován bude trubicemi mironal o tl. izolace 6 mm.

Ohřev TUV bude v elektrickém průtokovém ohřívači TUV 3 kW, který bude umístěn v prostoru pod umyvadlem.

V objektu budou osazeny zařizovací předměty ve standartním provedení.

Výtoková baterie u umyvadla bude stojánková, páková, sprchová baterie nástěnná páková.

5. 	Různé

- Při práci je nutno dodržet bezpečnostní předpisy dle nařízení

vlády a předpisů navazujících, s důrazem na zemní práce.

-	ochrana výkopů proti sesutí bude příložným pažením s rozepřením, popřípadě svahováním.

- po ukončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška potrubních rozvodů pitné a TUV.

-	Před zahájením výkopových prací je nutno zajistit vytyčení všech podzemních vedení v prostoru výkopových prací, správci - příslušných vedení.

- výkopové práce v blízkosti podzemních vedení budou prováděna do vzdálenosti 1,5 m od vedení – ručně.

-	v případě poškození vedení bude okamžitě informován správce vedení.

Datum:	Prosinec 2023

Projektant:	Ing. Karel Kovář

Staré Město 271

792 01 Bruntál

Číslo autorizace:	1200282