## Rozpočet
Číslo | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - odkaz na dokumentaci -Technická zpráva -Situace -Standardy řešení veřejných prostorů v Uherském Brodě
Elektromontáže
Osvětlovací zařízení
STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO, IP65
| Silniční LED svítidlo dle Standardů veřejného osvětlení města Uherský Brod, referenční typ podle výpočtu, chromatičnost 2700 K, 30W, IP66, funkce AstroDIM pro nastavení autonomního řízení stmívání | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 ks stožár, 1 ks stávajíc bet. Sloup, 1 ks konzola na čp1324
REPASE A NÁTĚR STÁVAJÍCÍH STOŽÁRŮ, INSTALACE NOVÉ SVÍTIDLO, KABELÁŽ,
| Betonový prstenec u paty stožáru | kmpl | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STOŽAROVÁ VÝZBROJ
| Stožárová svorkovnice, referenční typ EKM 207x, pojistka E14 - 1ks / stožár | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pojistková vložka E27/ 6A - 1ks / stožár | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pojistkový dotyk 6A - 1ks / stožár | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC, INSTALACE VE STOŽÁRU
| CYKY-J 3x1.5 , pevně, stožár, bet. Stožár | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Osvětlovací zařízení - celkem | [7 empty] | 0
Zřízení připojovacího místa, rozvaděč
| Zatažení kabelu do stáv. stožáru | ks | 7 |  | 7 |  | 7 | 0 | 14
| D+M - Rozvaděč RVO 08 -rozvaděč RVO-2 RM P v pilíři s radiodatovou komunikací do stávajícího dispečinku, včetně povolení od ČTU, instalace anténního systému a oživení v dispečerském SW | kmpl | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2
distribuční měření: sazba: C62d, hl. jistič: 3 x 25A, počet vývodů z RVO: 6 x 3 fáze, 18 jednofázových jističů 1x16A/C
| Osazení RVO do země, bet. Patka, pískování základového lože, výkop | kmpl | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 2
| Zřízení připojovacího místa - celkem | [7 empty] | 18
Spojovací vedení
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC
CYKY-J 4x10 mm2, pevně, prořez 15%
| nový kabel v trase stávajícího vedení | m | 270 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Trubka ohebná dvouplášťová 63/52 | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| KF 09110 Trubka KOPOFLEX 110, 5x křížení s komunikací, zp. plochou / 5m | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI
| Do 16 mm2, vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přívodní vedení, bet. Stožár | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně, prořez 10%
| Stávající trasa podzemního vedení | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) - připojení stožárů, 2m pro stožár | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| trubice smtšť. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na stožár | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Připojovací svorka
| SP1, 1x svorka na stožár | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka
| SR02 odbočná a spojovací - 2ks pro spoj v zemi | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SR03 spojovací - 2ks pro spoj v zemi | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODRUŽNÝ MATERIÁL
| Podružný materiál | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Spojovací vedení - celkem | [7 empty] | 0
HZS
| Liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod / stožár | hod | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž stáv. svítidel VO - 1hod / stožár | hod | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Strojní práce při demontáži VO | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Výšková plošina pro výškové práce 1 hod / stožár, svítidla | hod | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Napojení na stávajicí a nové zařizení, zdroj | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HZS - celkem | [7 empty] | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
| Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp. | objem | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 - 1x | kabel | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x400V | okruh | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku | měření | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - celkem | [7 empty] | 0
| Elektromontáže - celkem | [7 empty] | 18
Zemní práce
Nejsou zahrnuty demontáže stávajícíh povrchů nad kab. Vedením, v místě stožárů, konečné úpravy povrchů, dodávka ostatních SO
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka od upraveného terénu 850mm
| Stávající trasa podzemního vedení, výměna kabeláže VO | m | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka od upraveného terénu 1100mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
| Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm, délka výkopů celkem | m | 230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
| Do šířky 33cm červená | m | 255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
| Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka od upraveného terénu 800mm, délka výkopů celkem | m | 220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka od upraveného terénu 1000mm, délka výkopů celkem | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
| Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3, délka výkopů celkem, šíře 0,5m | m2 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem | [7 empty] | 0
| Cena celkem (bez DHP) | [7 empty] | 18