## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MŠ Mariánské nám. 16, rekonstrukce silnoproudu
Projekt | D.1.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika
Investor
Z. č. | 04-2/2023
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Bršlica
Kontroloval | Ing. Bršlica
Datum | 30.09.2023
Zpracovatel
CÚ | 01/2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Rozváděč RS11 | [9 empty] | 0
Rozváděč RS11 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Oceloplechový rozvaděč pod omítku, IP40/20, rozměry : š572 x v642 x h147 mm, In=40A, 400V, Iks<10 kA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
přívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 007 | [7 empty] | 0 | 0
Rozváděč RS11 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozváděč RS12
Rozváděč RS12 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Oceloplechový rozvaděč pod omítku, IP40/20, rozměry : š572 x v942 x h147 mm, In=40A, 400V, Iks<10 kA | [7 empty] | 0 | 0
přívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 008 | [7 empty] | 0 | 0
Rozváděč RS12 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozváděč RS21
Rozváděč RS21 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Oceloplechový rozvaděč pod omítku, IP40/20, rozměry : š572 x v642 x h147 mm, In=40A, 400V, Iks<10 kA | [7 empty] | 0 | 0
přívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 009 | [7 empty] | 0 | 0
Rozváděč RS21 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozváděč RS22
Rozváděč RS22 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Oceloplechový rozvaděč pod omítku, IP40/20, rozměry : š572 x v642 x h147 mm, In=40A, 400V, Iks<10 kA | [7 empty] | 0 | 0
přívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 010 | [7 empty] | 0 | 0
Rozváděč RS22 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozváděč RS13
Rozváděč RS13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Oceloplechový rozvaděč na povrch, IP65/20, rozměry : š418 x v436 x h148 mm, In=25A, 400V, Iks<10 kA | [7 empty] | 0 | 0
přívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 011 | [7 empty] | 0 | 0
Rozváděč RS13 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Rozváděč RE1
Rozváděč RE1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Oceloplechový rozvaděč pod omítku, IP40/20C, rozměry : š484 x v570 x h242 mm, In=40A, 400V, Iks<10 kA | [7 empty] | 0 | 0
přívod i vývody vrchem, příslušenství pro montáž (přípojnice, lišty, svorkovnice, propojovací kabely, upevňovací materiál), dodávka včetně kompletace, montáže (usazení) a dopravy na stavbu, přístrojová náplň viz v.č. 012 dle podmínek EG.D a.s. | [7 empty] | 0 | 0
Rozváděč RE1 - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Dodávky
Rozváděč RS11 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč RS12 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč RS21 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč RS22 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozváděč RE1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU
KP67/3 70x45 | ks | 210 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE
KU68-1902 73x42 | ks | 180 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KOM97 103x50 | ks | 7 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE TANGO
LK80x28 T univerzální | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VLK80 T víčko krabice LK80 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54, PRO OSAZENÍ NA MATERIÁLY HOŘLAVOSTI A-C2, PRÁZDNÁ
8110 117x117x42 | ks | 34 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KABICOVÁ WAGO
273-105 5x1-2,5 mm2 | ks | 165 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
LHD20x20 hranatá | m | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LHD40x40 hranatá | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LH60x40 hranatá | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJOVÝCH NOSIČŮ
LHD40x20 hranatá | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE "TANGO"
3558-A01340 1-pól.vyp.(1) | ks | 22 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3558-A05340 sériov.přep.(5) | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3558-A06340 střídav.přep.(6) | ks | 19 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3558-A52340 dvojitý střídavý(6+6) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3558-A91342 tlačítko(1/0) | ks | 28 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3558-A07340 kříž.přep.(7) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE "TANGO" BARVA BÍLÁ
3558A-A651 B 1 páčka | ks | 70 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3558A-A652 B 2 páčky | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE "TANGO" BARVA BÍLÁ
3901A-B10 B jednoduchý | ks | 84 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ DO VLHKA POD OMÍT. IP44
3558A-05940 B sériový přepínač | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3558A-06940 B střídavý přepínač | ks | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 "PRAKTIK" BARVA ŠEDÁ
3553-01929 1-pólový vypínač | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3553-05929 sériový přepínač | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3553-06929 střídavý přepínač | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3553-07929 křížový přepínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, TANGO
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá | ks | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO
5593A-C02357 D Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. béžová | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM, IP44
5518A-2999 B 2p+PE, bílá | ks | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ,
IZN1653 16A,400V,3p+N+PE, IP44 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI
v plast. skrinke s čelnou doskou IP 54- JPD
S25JPD1103 25A,500V,IP65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
S32JPD1103 32A,500V,IP65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PLASTOVÝ OVLÁDAČ HARMONY STISKACÍ KOMPLETNÍ, PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, IP65, 3A,, S MECHANICKÝM BLOKOVÁNÍM, ODBLOKOVÁNÍ POOTOČENÍM
XB5AS8442 barva rudá, kont. 1/1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OVLÁDAČ PROSKLENÝ, IP65, KONTAKT 1/1, 240V, 6A, IP55, TOTAL STOP
Livorno barva červená, | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor
SMR-H 4-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, s NULOU | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
LQ617230-- Relé impulzní 1P/230VAC | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČE
5x4 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 430 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 1800 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně | m | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 1220 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 245 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně | m | 85 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 mm2 , pevně | m | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x25 mm2 , pevně | m | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm2 | ks | 144 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5x10 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4x50 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S TŘÍDOU B2caS1d1
PRAFlaDur X 90-J 3x1,5 RE P90-R , pevně | m | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE
EPS1 EPS 1 s krytem | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
EPS 3+KO100E v krabici KO100E | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
H07V-K 4 mm2 , pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
H07V-K 6 mm2 , pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
H07V-K 10 mm2 , pevně | m | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
do 16 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA
A - Svítidlo přisazené LED, Classic ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO, 53 W, 6212 lm, 4000 K, CRI>80, IP40 | ks | 61 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
AN - Svítidlo přisazené LED, Classic ZCLED3G53L840/ZK-MIKRO, 53 W, 6212 lm, 4000 K, CRI>80, IP40, NOUZ. 1hod | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
B - Svítidlo přisazené LED, Classic ZCLED3G32L830/ZK-MIKRO, 32 W, 3406 lm, 3000 K, CRI>80, IP40 | ks | 17 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
F - Svítidlo přisazené LED d=280 mm, stínidlo PC, TRITON 1, 1L14B07/IN-182, 19 W, 2120 lm, 3000 K, CRI>80, IP65 | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
G - Svítidlo přisazené LED d=360 mm, stínidlo PC, TRITON 2, 1L15B07/IN-184, 27 W, 3880 lm, 3000 K, CRI>80, IP65 | ks | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
J - Svítidlo přisazené LED d=420 mm, stínidlo sklo, CRATER 4, 1L15B07K75/054, 27 W, 3880 lm, 3000 K, CRI>80, IP43 | ks | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
JN - Svítidlo přisazené LED d=420 mm, stínidlo sklo, CRATER 4, 1L15B07K75/054, 27 W, 3880 lm, 3000 K, CRI>80, IP43, NOUZ. 1 hod | ks | 12 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
K -Svítidlo průmyslové LED z PC, difuzor PC, PRIMA LED 1.4ft PC 4400/840, 27 W, 3870 lm, IP65 | ks | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KN - Svítidlo průmyslové LED z PC, difuzor PC, PRIMA LED 1.4ft PC 4400/840, 27 W, 3870 lm, IP65, NOUZ. 1hod | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
L - Svítidlo průmyslové LED z PC, difuzor PC, PRIMA LED 1.5ft PC 8000/840, 45 W, 6890 lm, IP65 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LN - Svítidlo průmyslové LED z PC, difuzor PC, PRIMA LED 1.5ft PC 8000/840, 45 W, 6890 lm, IP65, NOUZ. 1hod | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
N - Přisazené nouzové LED svítidlo 1x2W, IP65, (piktogram), vest. baterie min. 1 hod | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2
Stena do 450mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stena do 150mm | ks | 14 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Stena do 300mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Stena do 450mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 30 mm | m | 435 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 110 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
Sire 70 mm | m | 140 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Sire 100 mm | m | 80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STROPU
Sire 30 mm | m | 340 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 120 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 30 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 245 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE
LESENOVE PODLAHY
Do 1.2 m | m2 | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH
Trasa propojení s přístřeškem ve dvoře. Komplet provedení - chránička, pískové lože, rozberání ploch ze zámk. Dlažby , zpětné položení, hloubení rýhy ručně š. 35 cm, hl. 60 cm, přebytek zeminy,naložení, odvozu a poplatku za skládkovné | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
CISTENI BUDOV A ÚKLID PO DOKONČENÍ PRACÍ
| m2 | 800 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ZÁKLADNÍ VYMALOVÁNÍ
| m2 | 150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 32 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Poplatek za uložení na skládku | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Repase demontovaneho zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Měření um. osvětlení, vč. protokolu | kmpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 24 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0