**PŘÍLOHA Č. 6 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ A PODMÍNEK INSTALACE**

**Dodávky a obnova klimatizačních jednotek a jednotek VRV systémů**

**1. Obecné podmínky**

**1.1. Základní cíl**

Základním cílem dynamického nákupního systému je zajistit náhrady, dodávky a obnovu klimatizačních jednotek a jednotek VRV systémů v objektech Českého rozhlasu, a to ve všech divizích zadavatele včetně regionálních studií na území celé České republiky.

Vzhledem k většímu množství konkrétních položek a jejich průběžným výměnám není zadavatel schopen stanovit přesné technické parametry požadovaných zařízení do budoucna. Zadavatel tak uvádí demonstrativní výčet typově aktuálně odebíraných zařízení v době vyhlášení tohoto zadávacího řízení.

**1.2. Definice pojmů**

**Dodávkou a obnovou klimatizačních jednotek** jsou míněny náhrady stávajících vadných vnějších či vnitřních klimatizačních jednotek, náhrady stávajících vadných vnějších či vnitřních jednotek VRV systémů, a dále dodávky nových klimatizačních systémů s přímým výparem chladiva v zadavatelem specifikovaném provedení a výkonu, vždy jedné venkovní jednotky a jedné, dvou, tří, čtyř nebo maximálně pěti vnitřních klimatizačních jednotek, včetně kompletní instalace a provedení dále uvedených činností a úkonů dle potřeb zadavatele a dle potřeb konkrétní dílčí zakázky.

**1.3. Specifikace zařízení požadovaných v rámci veřejné zakázky:**

**Zadavatel požaduje dodávky klimatizačních systémů v těchto variantách:**

a) dodávky jednotlivých nových vnějších či vnitřních klimatizačních jednotek dle aktuálních požadavků a potřeb zadavatele jako plně kompatibilní náhrada stávajících neopravitelných zařízení v rámci stávajících klimatizačních sestav zadavatele; Jedná se o jednotky v provedení buď zcela shodném se stávající vadnou jednotkou či v provedení se stejnými technickými parametry a chladivem a současně plně kompatibilní z hlediska komunikace, fungování, připojovacího potrubí, napájecí a komunikační kabeláže.

b) dodávky jednotlivých nových vnějších či vnitřních jednotek VRV systémů dle aktuálních požadavků a potřeb zadavatele jako plně kompatibilní náhrada stávajících neopravitelných zařízení v rámci stávajících VRV systémů zadavatele; Jedná se o jednotky v provedení buď zcela shodném se stávající vadnou jednotkou či v provedení se stejnými technickými parametry a chladivem a současně plně kompatibilní z hlediska komunikace, fungování, připojovacího potrubí, napájecí a komunikační kabeláže.

c) dodávky kompletních nových klimatizačních sestav v provedení split, tj. vnější klimatizační jednotka v kombinaci s příslušnou kompatibilní vnitřní klimatizační jednotkou, v provedení nástěnném, podstropním, kazetovém či mezistropním, o výkonu a v kombinaci dle aktuálních požadavků a potřeb zadavatele.

b) dodávky kompletních nových klimatizačních sestav v provedení multisplit, tj. jedna vnější klimatizační jednotka v kombinaci s příslušnými dvěma až pěti kompatibilními vnitřními klimatizačními jednotkami v provedení nástěnném, podstropním, kazetovém či mezistropním, o výkonu a v kombinaci dle aktuálních požadavků a potřeb zadavatele;

d) dodávky vnějších kondenzačních jednotek do sestav se stávajícími VZT jednotkami včetně příslušného komunikačního kitu.

**Zadavatel požaduje u všech jednotek, komponentů a materiálu dodaných v rámci náhrad do stávajících sestav:**

a) aby všechna zařízení dodávaná jako náhrada do stávajících klimatizačních sestav či stávajících sestav VRV systémů jako náhrada stávajících vadných/neopravitelných vnější či vnitřních klimatizačních jednotek byla v provedení buď zcela shodném se stávající vadnou jednotkou či v provedení obdobném se stejnými technickými parametry a chladivem a současně plně kompatibilní do původní sestavy z hlediska komunikace, fungování, připojovacího potrubí, napájecí a komunikační kabeláže.

b) aby byly při dodávkách náhradních jednotek do stávajících sestav v případě, že je to z technických důvodů či z důvodů udržení záruky nutné, automaticky dodávány a používány do chladících okruhů příslušné filtrdehydrátory.

c) aby veškerá dodávaná zařízení, komponenty a materiál odpovídaly českým normám a platné legislativě. Všechny použité importované materiály a zařízení budou mít platné české certifikáty a budou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. V rámci každé dílčí zakázky budou zadavatelem předány prohlášení o vlastnostech/o shodě k dodaným zařízením a materiálu.

**Zadavatel požaduje u všech zařízení, komponentů a materiálu dodaných v rámci nových sestav:**

a) aby všechna zařízení dodaná v rámci nových sestav byla s technologií inverter (kompletně invertorová technologie u všech kompresorů), která nahrazuje kompresory s konstantním počtem otáček kompresory s proměnlivou rychlostí otáček. Toto řešení umožňuje přizpůsobit okamžitý výkon při chlazení či vytápění skutečným podmínkám v místnosti, což vede ke snížení spotřeby el. energie, snížení hlučnosti zařízení a prodloužení životnosti;

b) aby všechna zařízení dodávaná v rámci nových sestav byla s chladivem R32 (přestane-li se během platnosti a účinnosti tohoto DNS chladivo R32 vyrábět či dodávat, jsou prodávající povinni nahradit tato zařízení zařízeními, které mají obdobné parametry a ekologické chladivo určené jako nástupnické chladivo, resp. jako dlouhodobá náhrada R32). Takováto změna vyžaduje předchozí písemný souhlas kupujícího;

c) aby pro všechna zařízení, kde v rámci dílčí zakázky proběhne dodávka nového Cu potrubí nebo obnova Cu potrubí, byla minimální délka záruční doby 48 měsíců;

d) aby pro všechna zařízení, kde v rámci dílčí zakázky bude z technických či provozních důvodů použito stávající Cu potrubí, byla minimální délka záruční doby 36 měsíců;

e) aby pro všechna zařízení výrobcem určená pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz byla možnost použití/objednání kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně 2 – žilovým kabelem;

f) pro technické místnosti a serverovny zadavatel požaduje klimatizační systémy výrobcem výslovně určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru);

g) pro technické místnosti a serverovny zadavatel požaduje, aby klimatizační sestavy byly v provedení s automatickým restartem, a aby bylo možno zařízení nastavit trvale pouze na chlazení;

h) aby technická životnost všech zařízení dodaných v rámci nových sestav byla nejméně 10 let;

i) aby ke všem zařízením dodaných v rámci nových sestav bylo doloženo potvrzení o certifikaci EUROVENT nebo certifikaci RLT, nebo jiné obdobné potvrzení či technicky rovnocenné řešení, přičemž takto doložené potvrzení či řešení musí poměřovat stejné parametry podle stejných kritérií, jako by tomu bylo v případě certifikací EUROVENT nebo RLT vystavené organizací nezávislou na výrobci (tedy třetí stranou, např. externí lokální laboratoří), kterým bude zaručeno, že produkty byly podrobeny nezávislé kontrole, a že výrobcem udávané parametry výrobků odpovídají evropským a mezinárodním standardům;

j) aby veškerá dodávaná zařízení, komponenty a materiál odpovídaly českým normám a platné legislativě. Všechny použité importované materiály a zařízení budou mít platné české certifikáty a budou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. V rámci každé dílčí zakázky budou zadavatelem předány prohlášení o vlastnostech/o shodě k dodaným zařízením a materiálu;

k) aby ke všem zařízením dodaným v rámci nových sestav byl předložen technický list zařízení nebo produktový katalog výrobce/dovozce, z něhož bude možno provést kontrolu dodržení požadovaných technických parametrů, a který bude v českém jazyce;

l) aby v případě potřeby a požadavku zadavatele, zejména v obtížně přístupných místech a v místech, kde nelze z bezpečnostních, provozních či požárních důvodů provádět spojování Cu potrubí pomocí sváření/tvrdého pájení bylo provedeno spojování Cu potrubí pomocí lisování s použitím lisovacích spojek a nástrojů určených výhradně pro spojování Cu potrubí s chladivem.

**1.4. Činnosti, úkony a materiál související s dodávkami klimatizačních jednotek**

Specifikace činností, úkonů a dodávek materiálu souvisejících s dodávkami a instalací klimatizačních jednotek – bude objednáváno podle potřeb zadavatele v rámci jednotlivých dílčích zakázek a to s ohledem na stavební dispozice a technické řešení rozvodů v objektu:

- dodávka a montáž kabelového ovladače klimatizačních jednotek;

- dodávka a instalace čerpadla pro odvod kondenzátu - čerpadlo ve standardu MiniBlue nebo Mini Orange nebo obdobné zařízení srovnatelných parametrů (záruční doba na čerpadlo stejná se záručními dobami na dodávku klimatizací);

- dodávka konzolí určených k uchycení vnějších klimatizačních jednotek na stěnu či fasádu v místě instalace;

- dodávka plastových či pryžových podstavců určených k postavení a uchycení vnějších jednotek v místě instalace;

- odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních zařízení od chladících rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu, demontáž jedné vnější a jedné až pěti vnitřních klimatizačních jednotek, demontáž potrubí, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení, to vše za dodržení řádného postupu týkajícího se chladiva získaného z původního zařízení a jeho evidence a likvidace;

- ekologická likvidace odsátého chladiva, resp. předání chladiva k ekologické likvidaci včetně doložení dokladu o odevzdání chladiva k ekologické likvidaci;

- ekologická likvidace demontovaného původního zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek (předpokládáno pouze ve výjimečných případech, objednatel v naprosté většině případů využívá ekologickou likvidaci vysloužilých elektrozařízení v rámci zpětného odběru);

- kompletní instalace zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodů k obsluze zařízení v českém jazyce a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční doby, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o vlastnostech/o shodě, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva;

- doplnění chladiva do klimatizačního systému podle délky a dimenze potrubí nad rámec základní náplně ve vnější jednotce;

- dopojení na stávajících rozvody chladiva;

- výměna rozvodů chladiva – dodávka a zhotovení plně izolovaného Cu potrubí (Cu potrubí, izolace, montážní materiál);

- dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláž;

- dodávka a instalace napájecí a komunikační kabeláže;

- dopojení na stávající jistič;

- realizace el. připojení z určeného rozvaděče, včetně instalace odpovídajícího jističe, včetně zalištování, včetně výchozí revize el. připojení,

- dodávka a instalace krycích lišt na rozvody chlazení, napájecí a komunikační kabeláž, odvod kondenzátu;

- dodávka a instalace krycích lišt na přívody napájecí kabeláže;

- dodávka a instalace tuhé hrdlované trubky vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na napájecí kabeláž;

- napojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu;

- dodávka a instalace potrubí pro odvod kondenzátu;

- napojení na stávající čerpadlo pro odvod kondenzátu;

- dodání a založení evidenční knihy k novému zařízení s chladivem (při množství chladiva v ekvivalentu 5 t CO2 a více);

- zhotovení potřebných prostupů či otvorů, včetně jejich následného zednického zapravení;

- zhotovení potřebných prostupů, montážní a revizních otvorů v SDK podhledech či obkladech, včetně jejich následného odborného zapravení do původního stavu či včetně osazení vhodných revizních dvířek na dohodnutá místa;

- zhotovení požárních ucpávek, které musí být provedeny osobou způsobilou ke zhotovení požárních ucpávek, každá ucpávka musí být opatřena štítkem a zapsána do knihy požárních ucpávek, která bude zpracována tak, že každá ucpávka bude vypsána na samostatný list, na němž bude kromě popisu provedení ucpávky vč. specifikace použitého materiálu uvedena i fotografie ucpávky vč. jejího čitelného štítku;

- všechny související práce a doprava včetně vnitrostaveništní.

**1.5.** **Příklady činností, úkonů a materiálu souvisejících s dodávkami klimatizačních jednotek nutných k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží, jejichž plnění může být požadováno s ohledem na stavební dispozice a technické řešení jednotlivých objektů**

* **montážní, stavební či spotřební materiál potřebný k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží,** například:
* dodávka Modbus interface,
* dodávka a instalace filtrdehydrátoru na Cu potrubí,
* ocelové profily k připevnění vnějších klimatizačních jednotek na stávající ocelové či nosné konstrukce na objektech,
* použití elektrikářských krabic či elektrikářských krabic vodotěsných při prodloužení stávající napájecí či komunikační kabeláže,
* dodávka dlaždic pod zařízení či pod potrubí a rozvody na střechách objektů,
* dodávka a instalace kovových kabelových žlabů MARS pro zákryt trasy potrubí a rozvodů,
* dodávka a použití speciálních lisovacích spojek (fitinek) ke spojování CU potrubí pro chladivo pomocí lisování v obtížně přístupných místech a v místech kde nelze použít sváření či tvrdé pájení,
* materiál k připojení vnějších klimatizačních jednotek k hromosvodné soustavě – dráty, svorky,
* materiál ke zhotovení chrániček v prostupech (např. husí krky, PVC trubky),
* materiál k zednickému zapravení prostupů a chrániček (např. sádra, tmel),
* **služby, úkony či činnosti potřebné k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží**, například:
* provedení stavebních přípomocí a splnění případných dalších požadavků zadavatele na provedení a termín realizace vztahujících se ke konkrétní dodávce zařízení, ke konkrétnímu objektu a jeho stavebním dispozicím, k potřebám ČRo, a k provozu ČRo,
* zajištění stěhování klimatizačních jednotek v místech bez výtahu či v obtížně přístupných či zúžených místech (uvažováno pro hmotnost od 160 kg),
* provedení jádrového vrtání, včetně následného zednického zapravení,
* provedení rozsáhlejších prací na SDK,
* zhotovení a osazení kovového zákrytu na Cu potrubí a rozvody na fasádě,
* instalace žlabů či svodů k zakrytí Cu potrubí a rozvodů na fasádě,
* provedení výškových prací horolezeckou technikou,
* zapůjčení či pronájem výškové techniky (např. vysokozdvižné plošiny),
* zapůjčení či pronájem speciální manipulační techniky (např. jeřábu),
* zapůjčení či pronájem montážní plošiny či lešení včetně montáže a demontáže,
* zajištění speciálního chemického proplachu stávajícího potrubí před instalací nového zařízení,
* drobné opravy povrchu či nátěru fasády v místě instalace vnější jednotky při postaveném lešení.