D.1.3

Stavba  :     Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská

Ostrava, parc. č. 202/1 a č. 229

k.ú. Slezská Ostrava

Místo  :    kat. území Slezská Ostrava, parcela č. 202/1, č. 229

ul. Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava

Stavebník  :     Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

Těšínská 35

710 16 Ostrava

IČ 00845451

###### Projektant  :    Ing. Šňupárek Štěpán - projekce

30. dubna 14/2034

702 00 Ostrava

ČKAIT 1103489

POŽÁRNĚ    BEZPEČNOSTNÍ    ŘEŠENÍ

PRO   SPOLEČNÉ  ŘÍZENÍ

9/2023                                       Ing.  Milan Bortlík

IČO 12137243

č. osvědčení Š-OZO-57/2005

ČKAIT 1100354

Úvozní č. 3   735 31 Bohumín-Skřečoň

tel. mobil 737337759

e- mail bortlik@volny.cz

datová schránka :   s53qe3p

PBŘ „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská  Ostrava, parc. č. 202/1 a č. 229 k.ú. Slezská Ostrava“ kat. území Slezská Ostrava, parcela č. 202/1, č. 229

ul. Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava obsahuje 8 stray textu a vykreslení požárně nebezpečných  prostor

str.1/8

-2-

1. Úvod– seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení

Projekt „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská Ostrava, parc. č. 202/1 a č. 229 k.ú. Slezská

Ostrava“ kat. území Slezská Ostrava, parcela č. 202/1, č. 229 ul. Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava

má své požárně bezpečnostní  řešení, které je zpracováno podle  požadavků zákona  č. 183/2006 Sb.

(stavební  zákon), vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. ( o dokumentaci staveb),

vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. § 41, vyhlášky MV č. 23/2008 Sb.,zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění

zákon č.133/1985 Sb., vyhlášky MV č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti

a ochrany obyvatelstva,  ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0821/2007, Hodnot požární

odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, ČSN 73 0873, ČSN EN 62 305,ČSN 73 0804, návrh

ČSN 73 0847 Požární bezpečnost staveb-fotovoltaické systémy z června 2023,  stavební části projektové

dokumentace.

2. Kategorizace stavby

Podle vyhlášky MV č. 460/2021 Sb.o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

obyvatelstva § 5 odstavec 3 písmeno a) se jedná o první třídu využití a podle § 7 odstavec 1 písmeno

a) jedná se o stavbu výšky do 9,000 m, b) jde o budovu určenou pro nejvýše 100 osob ( jde o 15 osob

podle ČSN 73 0818), c)2 má zastavěnou plochu do 500 m2, zastavěná plocha objektu je 267,00 m2,

jde o stavbu s první třídou využití s jedním nadzmením podlažím, bez podzemního podlaží, podle

písmene d) budova nemá podzemní podlaží, podle písmene e) budova má jen jedno nadzemní

podlaží a první třídu využití -  jde o objekt  kategorie I.

Podle §9 se nejedná o stavbu kategorie III.

3. Základní údaje o stavbě

Jedná se o novostavbu jednopodlažního nepodsklepeného objektu určeného jako technické zázemí

ústředního hřbitova na Slezské Ostravě.

Navržený objekt má tři části.

První části je řadová garáž na ploše 141,30 m2. Garáž má 4 vjezdová vrata. Dvě krajní vrata

mají integrované jednokřídlé dveře šířky min. 800 mm s otevíráním dveří proti směru úniku.

Pokud budou v garáži nabíjeny akumulátory, které při nabíjení uvolňují vodík, je nutno zajistit

nucené podtlakové větrání o intenzitě, která zajistí koncentraci vodíku pod spodní mezi výbušnosti.

Uložiště el. energie v garáži tvoří samostatný požární úsek.

Řadová je určená pro 8 stání ve dvou  řadách po 4 stáních, všechna 4 stání v první řadě jsou naproti

garážových vrat.

Kromě garážových vrat jsou ve štítových stěnách dvoukřídlé dveře šířky 1,600 m a 1,900 m.

Nosné obvodové stěny garáže jsou z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm vyplněných

armovaným betonem.

Fasáda garáže je z vnější strany zateplená kontaktním způsobem 50 mm stabilizovaného samozhášivého

expandovaného fasádního polystyrénu opatřeného omítkou s indexem šíření plamene po povrchu

is = 0,000 mm/min.

Použit bude pouze certifikovaný zateplovací systém ETICS, který tvoří ucelený výrobek třídy reakce

na oheň B, přičemž výrobek tepelně izolační části má třídu reakce na oheň E a je kontaktně spojen

se zateplovanou částí. Požární pásy zde nejsou.

Vnitřní stěna mezi garáží a sociální části bude zateplená minerální vlnou opatřenou omíkou s indexem

šíření plamene po povrchu is = 0,000 mm/min.

Zateplení spodní vodorovné části střechy přesahující před garážová vrata je z minerální vlny.

Podlaha v garáží je z betonové zámkové dlažby.

Strop garáže je tvořen stropními panely Spiroll tl. 250 mm. Na panelech je pározábrana, spádové klíny

z pěnového polystyrénu tl. 50-225 mm,tepelná izolace z pěnového polystyrénu tl. 160 mm,  geotextílie

a střešní krytina z fólie PVC mechanicky kotvená.

Světlá výška v garáži je 3,450 m.

PBŘ „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská  Ostrava, parc. č. 202/1 a č. 229 k.ú. Slezská Ostrava“ kat. území Slezská Ostrava, parcela č. 202/1, č. 229

ul. Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava

str.2/8

-3-

Garáž je určená k parkování speciálních vozidel určených pro údržbu zeleně, dodávkových,

přívěsů bez motorů, skupina vozidel 1 a 3.

Motorová vozidla budou na benzín nebo naftu.  Při pohonu aut na plyn ( propan nebo zemní plyn) je nutno

v garáži instalovat detektory napojené na optickou a akustickou signalizaci na venkovní stěně garáže.

Detektory na propan budou u podlahy,  detektory na zemní plyn pod stropem garáže.

Elektroautomobily musí být zaparkovány vždy jen v první řadě před garážovými vraty.

Garáž nebude vytápěná.

V garáži je stavebně a požárně oddělená místnost uložiště elektrické energie z FVE.

Druhou části jsou šatny mužů, šatny žen, předsíně, WC, sprchy. Sociální část má vnější půdorysné

rozměry 7,150 x 6,00 m, bez tloušťky tepelné izolace.

Nosné stěny jsou ze tří stran z pórobetonových tvárnic tloušťky 300 mm.

Čtvrtá stěna je mezi garáží a  sociální části a je z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm

vyplněných armovaným betonem.

Fasáda  je z vnější strany zateplená kontaktním způsobem 160 mm minerální vlny opatřené omítkou

s indexem  šíření plamene po povrchu is = 0,000 mm/min.

Použit bude pouze certifikovaný zateplovací systém ETICS, který tvoří ucelený výrobek třídy reakce

na oheň A, přičemž výrobek tepelně izolační části má třídu reakce na oheň A1 a je kontaktně spojen

se zateplovanou částí.

Zateplení spodní vodorovné části střechy přesahující před vstupní dveře je z minerální vlny.

Strop je tvořen stropními panely Spiroll tl. 250 mm. Na panelech je pározábrana, spádové klíny z pěnového

polystyrénu tl. 50-225 m,  tepelná izolace z pěnového polystyrénu tl. 160 mm,  geotextílie a střešní

krytina z fólie PVC mechanicky kotvená.

Světlá výška v šatnách je  3,450 m. Podlahy jsou z protiskluzné keramické dlažby.

Vytápění sociální části je el. přímotopy.

Nucené odvětrání místností je ventilátory přes střechu.

Třetí část představuje zastřešená zpevněná plocha mezi sociální části a čelní stěnou se vstupními dveřmi

do stávající správní budovy.

Nosnou konstrukci zastřešení tvoří železobetonové sloupy o průřezu 300 x 300 mm,  na kterých jsou

položené ocelové nosíky 2 x I č.200 a 2 x I č. 220.

Zastřešení je provedeno předpjatými stropními panely Spiroll tl. 250 mm.  Na panelech je pározábrana,

spádové klíny z pěnového polystyrénu tl. 50-225 mm, tepelná izolace z pěnového polystyrénu tl. 160 mm

geotextílie a střešní krytina z fólie PVC mechanicky kotvená.

Zastřešená plocha bude využívána jako prostor pro údržbu kamenických výrobků ( náhrobních desek,

ozdob z kamene a žuly, pomníků).

Konstrukční systém objektu je nehořlavý DP1 a výška objektu z hlediska požární ochrany je 0,000 m,

jde o jednopodlažní objekt.

Zastavěná plocha objektu je  267,00 m2.

4. Rozdělení stavby do požárních úseků

Podle ČSN 73 0804 tvoří řadová garáž pro vozidla skupiny 1 a 3 samostatný požární úsek  N 1.01.

Uvnítř požárního úseku garáže je požární úsek uložistě el. energie s bateriemi N 1.02.

Sociální část se šatnami, WC, předsíněmi, sprchami tvoří požární úsek N 1.03.

Zastřešená plocha tvoří požární úsek N 1.04

5. Stanovení požárního rizika a posouzení velikosti požárního úseku

N 1.01

Ekvivalentní doba trvání požáru pro garáž řadovou, skupiny vozidel 1, 3 je podle ČSN 73 084 tab.G.1

pol. 11 b) τe = 45 minut, součinitel k8 je z tab.9 ČSN 73 0804 = 0,416, součin  τe .k8 = 18,720 a požární

úsek je v I. stupni požární bezpečnosti.

PBŘ „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská  Ostrava, parc. č. 202/1 a č. 229 k.ú. Slezská Ostrava“ kat. území Slezská Ostrava, parcela č. 202/1, č. 229

ul. Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava

str.3/8

-4-

Prověření velikosti požárního úseku

Skupina výrob 8, pol. 8.3   p1 = 1,0    p2 = 0,09   Z = 16 060     Smax  = Z/ k5.k6.k7 = 16 060/1,0.1,0.1,50 =

Smax  = 10 707 m2

Skutečná plocha požárního úseku je  141,300 m2

Ekonomické riziko

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru  P1  = p1. c  = 1,00

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem

P2 =  p2.S.k5.k6.k7 = 0,09. 141,30.1,0.1,0.1,50  = 19,076

Průsečík hodnot P1a P2 leží pod křivkou na diagramu 1.

Pro požární úsek nejsou nutná žádná bezpečnostní zařízení a opatření.

N 1.02 - uložiště elektrické energie z FVE

Ekvivalentní doba trvání požáru pro uložiště el. energie je podle ČSN 73 084 tab.G.1  pol. 6

τe = 25 minut, součinitel k8 je z tab.9 ČSN 73 0804 = 0,416, součin  τe .k8 = 10,40 a požární úsek

je v I. stupni požární bezpečnosti.

Prověření velikosti požárního úseku

Skupina výrob 5, pol. 5.29   p1 = 1,40    p2 = 0,15   Z = 7 600    Smax  = Z/ k5.k6.k7 = 7 600/1,0.1,0.1,50 =

Smax  = 5 066 m2

Skutečná plocha požárního úseku je  .1,500 m2

Ekonomické riziko

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru  P1  = p1. c  = 1,40

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem

P2 =  p2.S.k5.k6.k7 = 0,15.1,500..1,0.1,0.1,50  = 0,3375

Průsečík hodnot P1a P2 leží pod křivkou na diagramu 1.

Pro požární úsek nejsou nutná žádná bezpečnostní zařízení a opatření.

N 1.03 - šatny, předsíně, WC, sprchy - skříňky dřevěné

Ekvivalentní doba trvání požáru  je podle ČSN 73 084 tab.G.1  pol. 10 b)  τe = 45 minut,

součinitel k8 je z tab.9 ČSN 73 0804 = 0,416, součin  τe .k8 = 18,72 a požární úsek je v I. stupni požární

bezpečnosti.

Prověření velikosti požárního úseku

Skupina výrob 8, pol. 8.2   p1 = 1,00    p2 = 0,025   Z = 58 240   Smax  = Z/ k5.k6.k7 = 58 240/1,0.1,0.1,50 =

Smax  = 38 826 m2

Skutečná plocha požárního úseku je  32,720. m2

Ekonomické riziko

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru  P1  = p1. c  = 1,0

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem

P2 =  p2.S.k5.k6.k7 = 0,025 . 32,720.1,0.1,0.1,50  = 1,.227

PBŘ „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská  Ostrava, parc. č. 202/1 a č. 229 k.ú. Slezská Ostrava“ kat. území Slezská Ostrava, parcela č. 202/1, č. 229

ul. Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava

str 4/8

-5-

Průsečík hodnot P1a P2 leží pod křivkou na diagramu 1.

Pro požární úsek nejsou nutná žádná bezpečnostní zařízení a opatření.

N 1.04   zastřešená plocha, podle ČSN 73 0802 tab. A.1 pol. 13.7.1  pn = 10,0 kg/m2

Ekvivalentní doba trvání požáru je určená podle 6.2.1 a) zjednodušeným postupem podle rovnice

τe = 2.p.c/ k3.Fo1/6 v závislosti na požárním zatížení p, parametru odvětrání Fo = a součiniteli k3.

p = pn + ps = 10,0 + 0,00 = 10,00 kg/m2   k3 = Sk/S = 144,44 /41,20 = 3,505

Fo = ΣSoi.hoi1/2/Sk = 0,8496,  So = 66,07 m2, ho = 3,450 m      τe = 5,860 minut

Součinitel k8 pro jednopodlažní požární úsek v konstrukčním systému nehořlavém je k8 = 0,416

Součin τe . k8  = 5,86 . 0,416 = 2,440 a požární úsek je v I. stupni požární bezpečnosti.

Jedná se o požární úsek bez požárního rizika.

Prověření velikosti požárního úseku

Skupina výrob 2, pol. 2.11  p1 = 0,40    p2 = 0,035   Z = 60 570   Smax  = Z/ k5.k6.k7 = 60 57/1,0.1,0.1,50 =

Smax  = 40 380 m2

Skutečná plocha požárního úseku je  41,50. m2

Ekonomické riziko

Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru  P1  = p1. c  = 0,40

Index pravděpodobnosti rozsahu škod způsobených požárem

P2 =  p2.S.k5.k6.k7 = 0,035. 41,50.1,0.1,0.1,50 =  2,19

Průsečík hodnot P1a P2 leží pod křivkou na diagramu 1.

Pro požární úsek nejsou nutná žádná bezpečnostní zařízení a opatření.

6. Zhodnocení stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska požární odolnosti

Na jednopodlažní staticky nezávislý objekt v I. SPB se podle ČSN 73 0804 tab.10 kladou tyto

požadavky požární odolnosti:

Požární stěny nosné musí mít požární odolnost REI 15 DP1.

Nosná požární stěna z betonových tvárnic ztraceného bednění vyplněných armovaným betonem

má při tloušťce 300 mm požární odolnost podle Eurokódů tab.2.3  REI 180 DP1.

Stěna z pórobetonových tvárnic tloušťky 300 mm má požární odolnost  REI 180 DP1.

Ocelové nosníky I č.200 a I č.220 budou opatřené 20 mm sádrové omítky na pletivu.

Požární stěny nenosné musí mít požární odolnost EI 15 DP1.

Stěna z pórobetonových tvárnic tloušťky 150 mm má požární odolnost EI 180 DP1.

Požární strop musí mít požární odolnost REI 15.

Strop z panelů Spiroll tl. 250 mm má požární odolnost REI 45 DP1.

Požární uzávěry otvorů, požární dveře, jsou mezi požárním úsekem N 1.01 a N 1.02, N 1.01 a N 1.04.

Jedná se o dveře s požární odolností min. 15 minut, typ EW 15 DP3 C4, u dvoukřídlých dveří

s koordinátory zavírání.

Samozavírače musí být výrobcem  určené k použití na požární dveře.

Nosné obvodové stěny a nosné sloupy musí mít požární odolnost REW 15 a R 15.

Nosná obvodová stěna z betonových tvárnic ztraceného bednění vyplněných armovaným betonem

má při tloušťce 300 mm požární odolnost podle Eurokódů tab.2.3  REW 180 DP1.

Stěna z pórobetonových tvárnic tloušťky 300 mm má požární odolnost  REW 180 DP1.

Železobetonové nosné sloupy o průřezu 300 x 300 mm mají podle Eurokódů tab.2.1 požární odolnost

R 30 DP1.

PBŘ „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská  Ostrava, parc. č. 202/1 a č. 229 k.ú. Slezská Ostrava“ kat. území Slezská Ostrava, parcela č. 202/1, č. 229

ul. Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava

str 5/8

-6-

Nosná konstrukce střechy nemusí v I. SPB vykazovat požární odolnost

Na střešní plášť se v I. SPB nekladou požadavky požární odolnosti

Požární pásy mezi požárnímu úseky jednopodlažního objektu se nepožadují

7. Zhodnocení stavebních hmot z hlediska jejich chování v podmínkách požáru

Beton, Ytong, minerální vlna mají třídu reakce na oheň A1.

Polystyrén má třídu reakce na oheň E.

Hmoty uvnitř objektu,  které by při požáru v době požadované požární odolnosti hořící odkapávaly

a odpadávaly,  nejsou v této stavbě navržené.

8. Únikové cesty

N 1.01

Z garáže vedou dvě nechráněné únikové cesty dveřmi ven na volné prostranství.

Mezní délka nechráněné únikové cesty  lu,max. = vu/0,75 ( tu,max. – E.s/Ku,u) = 150 m

Evakuace je současná po rovině.

vu = 30,   tu,max. pro skupinu provozu 4 = 4 minuty, E = 15,  Ku  = 40  u = 1,50  s = 1,0

Skutečná délka je max. 18 m.

N 1.02

Evakuace osob z uložiště elektrické energie se měří od vstupních dveří do uložiště a vede dvěmi

směry úniku přes garáž.

Evakuace je současná po rovině.

Mezní délka nechráněné únikové cesty  lu,max. = vu/0,75 ( tu,max. – E.s/Ku,u) = 153,33 m

vu = 30,   tu,max. pro skupinu provozu 4 = 4 minuty, E = 10,  Ku  = 40  u = 1,50  s = 1,0

Skutečná délka je max. 17 m.

N 1.03

Ze šaten se sociální části vede jedna nechráněná úniková cesta dveřmi ven na volné prostranství.

Mezní délka nechráněné únikové cesty  lu,max. = vu/0,75 ( tu,max. – E.s/Ku,u) = 93,330 m

Evakuace je současná po rovině.

vu = 30,   tu,max. pro skupinu provozu 4 = 2,50 minuty, E = 10,  Ku  = 40  u = 1,50  s = 1,0

Skutečná délka je max. 9 m.

N 1.04

Ze zastřešené zpevněné plochy vede jedna nechráněná úniková cesta průchodem šířky 2,615 m, tj.

4,50 únikového pruhu.

Mezní délka nechráněné únikové cesty  lu,max. = vu/0,75 ( tu,max. – E.s/Ku,u) = 113,330 m

Evakuace je současná po rovině.

vu = 30,   tu,max. pro skupinu provozu 2 = 3,00 minuty, E = 10,  Ku  = 40  u = 1,50  s = 1,0

Skutečná délka je max. 16 m

Únikové cesty budou opatřené nouzovým osvětlením s osvětlovacími tělesy se samonabíjecím

akumulátorem s dobou činnosti min. 60 minut.

Směr úniku bude vyznačen tabulkami podle NV č. 375/2017 Sb. a ČSN EN ISO 7010.

9. Odstupové vzdálenosti- ČSN 73 0804

Odstupové vzdálenosti na sálání jsou stanovené podle tab. F. 1 ČSN 73 0802 pro ekevivalentní dobu

trvání požáru stanovenou pro jednotlivé požární úseky při po = 40% a více a pro jednotlivé požárně

otevřené plochy.

PBŘ „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská  Ostrava, parc. č. 202/1 a č. 229 k.ú. Slezská Ostrava“ kat. území Slezská Ostrava, parcela č. 202/1, č. 229

ul. Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava

str 6/8

-7-

.

Pokud tloušťka tepelné izolace z pěnového polystyrénu není větší než 200 mm, podle ČSN 73 0810

čl. 3.1.3 se množství tepla uvolněného z 1 m2 plochy zateplení nestanovuje a tato plocha

je považována za požárně zcela uzavřenou.

N 1.01

Odstupová vzdálenost od stěny podélné severovýchodní s garážovými vraty je při délce požárního úseku

14,700 m, výšce 3,600 m, ekvivalentní době trvání požáru  τe = 45,00 minut, po = 73,0  %  o = 6,350 m

Při délce vrat 3,000 m,výšce 3,200 m,    τe = 45,00 minut, po = 100  %  o = 3,840 m

Při délce vrat 2,750 m,výšce 3,200 m,    τe = 45,00 minut, po = 100  %  o = 3,670 m

Při délce dveří 1,600 m,výšce 2,250 m,  τe = 45,00 minut, po = 100  %  o = 2,340 m

Při délce dveří 1,900 m,výšce 2,250 m,  τe = 45,00 minut, po = 100  %  o = 2,560 m

N 1.02 - nemá požárně otevřené plochy, odstupové vzdálenosti na sálání se nestanovují.

N 1.03 - šatny

Odstupová  vzdálenost stěny severovýchodní  od  vstupních dveří délky 0,900 m, výšky 1,970 m,

τe = 45 minut,  po = 100 %   o = 1,600 m

( 1,600 + 1,600 ) . 0,60 = 1,920 m, mezi dveřmi je mezera 2,125 m, platí samostatné odstupové

vzdálenosti od jednotlivých dveří

N 1.04 - zastřešená zpevněná plocha představuje požární úsek bez požárního rizika a odstupová

vzdálenost na sálání od požárně otevřených ploch požárního úseku bez požárního rizika

se nestanovuje

Odstupová vzdálenost od  dvoukřídlých dveří do stávající správní budovy je při délce dveří 1,500 m,

výšce 1,970 m, pv = 47,75 kg/m2 a po = 100 %  o =  2,160 m

při délce dveří 3,000 m, výšce 1,970 m, pv = 47,75 kg/m2 a po = 100 % o =  3,040 m

Požárně nebezpečný prostor dveří jednopodlažní správní budovy v konstrukčním systému nehořlavém

v případě jejich otevření a požáru ve správní budově zasahuje na zcela požárně uzavřené plochy stropu

z panelů Spiroll s požární odolností REI 45 DP1.

Zasahování požárně nebezpečného prostoru na sousedící objekt je v tomto případě přípustné.

Protože na střešní plášť se v I. nekladou  požadavky požární odolnosti a součin průměrného

požárního zatížení p a součinitele c je menší než 50 kg/m2, podle  čl. 9.14.b) 1  ČSN 73 0804 se střecha

nepovažuje za požárně otevřenou plochu a odstupová  vzdálenost se nevyžaduje.

Odstupová vzdálenost na padající hořlavé části střechy se při sklonu střechy do 45o nestanovuje.

V požárně nebezpečném prostoru nového objektu že neleží žádný objekt, ani jiný objekt svým požárně

nebezpečným prostorem nezasahuje na nový objekt, kromě požárně nebezpečného prostoru dveří stávající

správní budovy.

Požárně nebezpečné prostory nezasahují na cizí parcely a nepřesahují hranice stavebního pozemku.

10. Příjezdy a přístupy, zásobování hasivy

K novému objektu  vede průjezdná zpevněná pozemní komunikace širší než 3,00 m únosná

i pro požární vozidla. Nový objekt je přístupný k protipožárnímu zásahu  ze všech stran.

Při součinu S.p = 141,3 . 40  = 5 652 menším než 9 000 není pro požární úsek garáže požadovaná

vnitřní požární voda.

Součiny S,p  požárních úseků N 1.02, N1.03, N 1.04 jsou menší než 9 000 a vnitřní rozvody požární

vody se podle ČSN 73 0873 pro ně nepožadují.

Pro prvnotní zásah je zde k dispozici stávající podzemní hydrant B 80, který leží ve vzdálenosti 14,0 m

od nového objektu na vodovodním řádu DN 80.

PBŘ „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská  Ostrava, parc. č. 202/1 a č. 229 k.ú. Slezská Ostrava“ kat. území Slezská Ostrava, parcela č. 202/1, č. 229

ul. Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava

str 7 /8

-8-

Pro prvotní zásah jsou  v garáži umístěny tři přenosné hasící přístroje práškové s hasící schopností 183 B.

U uložiště elektrické energie bude umístěn jeden přenosný hasící přístroj sněhový S 5.

V šatně mužů a v šatně žen bude umístěno po jednom přenosném hasícím přístroji práškovém s hasící

schopností 34 A.

11. Technická zařízení budov

Objekt technického zázemí bude opatřen hromosvodem podle ČSN EN 62 305.

Na stěně šatny mužů v požárním úseku N 1.04 bude na stěně instalován Total Stop a vypínač FVE.

Rozvody vnitřní elektroinstalace budou provedené podle současně platných norem v oboru elektro,

což bude doloženo platnou revizní zprávou elektro.

12. Skladování pohonných hmot v garáži a výstražné a bezpečnostní tabulky

V garáži je v prostoru jednoho stání dovoleno skladovat pohonné hmoty v nerozbitných obalech

v množství 40 litrů na jedno stání u osobních automobilů a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní

automobily a 20 litrů motorových olejů na jedno stání v nerozbitných přenosných obalech.

Pro garáž jsou požadovány pro tyto výstražné tabulky :

„ Zákaz kouření“ „ Zákaz manipulace s otevřeným ohněm“

14. Stanovení požadavků na požárně bezpečnostní zařízení

Podle ČSN 73 0875 čl. 4.2.2  není zde nutno instalovat EPS.

Podle čl. 7.2.7 ČSN 73 0804 ed.2 z října 2020 stabilní hasící zařízení není požadováno.

Podle čl. 7.2.8 ČSN 73 0804 ed.2 z října 2020zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru není

požadováno.

15. Instalace FVE

Na ploché střeše bude instalováno na kovových držácích 24 fotovoltaických panelů s celkovým

výkonem 9,6 kWp. V garáži v samostatném požárním úseku bude zřízeno uložiště elektrické energie

s celkovou kapacitou 12 kW.

Protože se jedná o FVE do 50 kW, podle zákona č. 183/2006 Sb, §103 odst.1 písmeno e) není potřeba

stavebního řízení.

Za provedení FVE podle požadavků vyhlášky MPO č. 114/2023 Sb. zodpovídá realizační firma, včetně

spolehlivé instalace hromosvodu, který bude chránit i systém FVE.

Protože střešní plášť není v nehořlavém provedení, budou zařízení FVE instalována na nehořlavé

podložky přesahující půdorys zařízení o min. 500 mm.

Prostupy kabelových rozvodů požárním stropem a požárními stěnami budou požárně těsněny

na hodnotu požární odolnosti EI 15.

16. Závěr

Projekt „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská Ostrava, parc. č. 202/1 a č. 229 k.ú. Slezská

Ostrava“ kat. území Slezská Ostrava, parcela č. 202/1, č. 229 ul. Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava

byl zpracován podle současně platných norem požární bezpečnosti staveb a jeho stavební a požárně

bezpečnostní řešení odpovídá požadavkům obsaženým ve zvláštních právních předpisech a normách

požární bezpečnosti staveb podle kapitoly 1 této zprávy.

Protože navržený objekt splňuje kritéria podle vyhlášky MV č. 460/2021 § 7 na stavbu kategorie I, podle

zákona č. 415/2021 Sb. § 40 odstavce 1) v rozsahu podle § 31 odstavce 1 písm.b) a c) se u ní nevykonává

požární dozor a tato stavba nepodléhá schvalování Hasičským záchranným Sborem Moravskoslezského

kraje územním odborem Ostrava.

Toto PBŘ je zpracováno podle požadavků obsažených v § 41 vyhlášky MV č. 246/2001Sb.

PBŘ „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská  Ostrava, parc. č. 202/1 a č. 229 k.ú. Slezská Ostrava“ kat. území Slezská Ostrava, parcela č. 202/1, č. 229 ul. Těšínská, Ostrava-Slezská Ostrava

str 8/8