TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ SLEZSKÁ OSTRAVA, PARC.Č. 202/1 a 229, KÚ. SLEZSKÁ OSTRAVA

## Investor: Statutární město Ostrava

Městský obvod Slezská Ostrava

Projektant: Ing. Šňupárek

Seznam dokumentace:

- Technická zpráva

- Půdorys 1.NP

# Zdravotechnika:

# Projekt zdravotechniky byl zpracován podle stavební dispozice a norem ČSN 736760 Vnitřní kanalizace, ČSN 736660 Vnitřní vodovody a ČSN 736655 Výpočet vnitřních vodovodů.

# Zásobování vodou :

Objekt bude napojen na areálový vodovodní rozvod z přilehlé správní budovy vodovodním potrubím HDPE d32 o délce cca 2,8 m. Napojení na stávající potrubí se provede T kusem a navrtávkou. Před vstupem do budovy se provede typová nezámrzná napojovací šachtice průměru 600 mm, hl. 1,2 m, zateplená, s pojezdovým poklopem, v ní budou umístěny 2xuzavírací a vypouštěcí ventil.

Veškeré vnitřní rozvody vody budou provedeny nově.

Roční spotřeba vody, zásobování vodou:

Nedochází k navýšení odběru pitné vody, protože nové zázemí pro zaměstnance nahrazuje stávající nevyhovující prostory ve stávající budově. Počet zaměstnanců hřbitovní správy se nezvyšuje.

V objektu bude mít šatnu s WC a sprchou 5 pracovníků žen a 5 pracovníků mužů

Roční spotřeba vody 10 pracovníků x 10 m3/rok= 100 m3/rok

Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod:

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví, nedojde k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou.

Nedochází k navýšení odběru pitné vody, protože nové zázemí pro zaměstnance nahrazuje stávající nevyhovující prostory ve stávající budově. Počet zaměstnanců hřbitovní správy se nezvyšuje.

Výpočet množství splaškových vod:

počet osob-pracovníků na denní směně: 10

Roční spotřeba vody 10 pracovníků x 10 m3/rok= 100 m3/rok, to je měsíční spotřeba 100 /12= 8,33 m3/měsíc.

Splaškové vody budou likvidovány v bezodtoké jímce o objemu 12 m3 s vyvážením 1x za měsíc.Velikost jímky je navržena s ohledem na možnou nerovnoměrnost spotřeby vody a sezónnost prací.

Dešťové vody:

Dešťové vody ze střechy objektu budou v novém stavu odváděny přes vnitřní dešťovou kanalizaci do retenční jímky o objemu 12 m3, která bude umístěna vedle objektu na zpevněné ploše. Vody z této jímky budou čerpány ponorným čerpadlem s potřebnými filtry (certifikovaná čerpací a filtrační soustava) a budou používány k zálivce v areálu hřbitova. Dle zkušenosti provozovatele bude tímto způsobem spotřebována všechna dešťová voda ze střechy nové budovy. Toto řešení přinese úsporu pitné vody, která je v současné době k zálivce využívána. Množství dešťových vod je uvedeno ve výpočtu:

Výpočet množství dešťových vod:

Plocha střechy.............267 m2

koeficient odtoku: 0,9

přívalový 15 min. déšť: 157 l/s/ha

Qdéšť = 0,0267x0,9x157 = 3,77 l/s

Dešťové vody ze zpevněné plochy budou spádovány přímo na terén a vody z nich nebudou odváděny do retenční jímky. Část těchto  ploch je pod střechou objektu a nebude na ně pršet. Zpevněné plochy budou sloužit ke skladování drobného materiálu údržby hřbitova, nářadí, případně malých kontejnerů na odpad ze hřbitova (květiny, ořezané větve atd.) Nebudou zde parkovány žádné mechanismy, ze kterých by mohlo dojít k úkapům ropných látek, hřbitovní správa pro účely údržby užívá malé nákladní tříkolové elektromobily a mechanizmy.

Výpočet velikosti potřebné retence: 3,77 l/s x 15 minut (900 s)= 3395 l = 3,395 m3

Z výpočtu vychází velikost retenčně akumulační jímky 3,395 m3, v projektu je s rezervou navržena jímka o velikosti 12m3.

Navržená retenčně akumulační jímka bude s horním havarijním přepadem a s řízeným odtokem 0,5 l/s se škrtící klapkou zajistí bezpečné zadržení rychlých dešťových vod ze střechy a jejich následný pomalejší odtok do dešťové kanalizace v místě. Retenční jímka bude sloužit pro zálivku hřbitovní zeleně a dle sdělení objednatele bude veškerá dešťová voda na zálivku spotřebována. Z tohoto důvodu je retenční jímka navržená s větším objemem.

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny přes okapový systém a zaústěny do retenční jímky o objemu 12 m3, kde budou dešťové vody jímány a zpětně využívány pro zálivku zahrady objektu. Do městské kanalizace budou následně přepouštěny pouze přebytky těchto srážkových vod.  Součástí rozvodu dešťových vod bude malá domácí vodárna se zásobní nádrží v objektu a automatickým čerpacím systémem. Pro případ nedostatku dešťových vod bude možno do retenční nádrže dopustit pitnou vodu z hlavního řádu.

Specifikace komponentů systému na jímání, filtrování a čerpání dešťových vod:

Celý jímací, filtrační a čerpací systém bude dodán specializovanou firmou, která zajistí rovněž jeho montáž, uvedení do provozu, atesty těsnosti a další potřebné revize a funkční zkoušky.

1. Nádrž-12 m3

Samonosná jímka typu Hard k osazení pod hladinu spodní vody, použít nádrž dle výkresu 11-N nebo použít typovou nádrž bez obetonování, nátok DN 150, vstupní 	komínek d=0,6m, odtok DN 150.

2. Pojezdový poklop do 12 tun  s uzamykáním

3. Konstrukční úprava nádrže  HARD 9/800

Konstrukční úpravy HARD pro hloubku nátoku do 0,8m- to je zesílení výztuh nádrží 	proti zemnímu tlaku a tlakové podzemní vodě.

4. Nádržový čerpací systém pro dešťovou vodu- vstup DN150 včetně propojení, zapojení a elektropřipojení

Nádržový systém pro dešťovou vodu vstup DN150 – ponorné čerpadlo se spínací skříní s plovákem, ležatá tlaková nádoba 24l 10bar 1" 90°C, 0,33-0,46MPa tlakový spínač, zklidněný nátok, filtr, sedimentace, biologický separátor organických látek, úprava pH, bezpečnostní přepad. Vhodný pro jakékoliv nádrže s příslušným průměrem vstupního hrdla. Řídicí jednotka, hladinový spínač, sací koš ve vznosu, čerpadlo do nádrže, AT stanice a tlaková nádoba. Snadná obsluha a manipulace, ochrana proti běhu naprázdno.

5. Automatický systém dopuštění nádrže

Automatický systém pro dopouštění nádrže na dešťovou vodu z vodovodního řadu v 	období nedostatku dešťové vody. Solenoidový ventil napojený na plovák skrze průchozí zásuvku. Při poklesu plováku dojde k otevření solenoidu a dopouštění vody.

Napojení na nádrže je skrze perforované potrubí DN110, tak aby se splnila norma ČSN EN 1717. Minimální objem dopouštěné vody.

6.Plovoucí sání

Plovoucí sání do nádrže na dešťovou vodu pro

zabránění nasávání plovoucích nečistot a usazenin

7. Tichý nátok

Tichý nátok do nádrže na dešťovou vodu pro

zabránění zviřování usazenin přitékající vodou

8. Filtr na dešťovou vodu typu TRIPLEX

Jemný filtr na dešťovou vodu trojdílný, vložka s aktivním uhlím, omyvatelný předfiltr. Ocelové filtry jsou standardně vyrobeny z uhlíkové oceli potažené epoxidovou polyesterovou barvou. Filtrace probíhá fyzikálním zadržováním těch částic, které jsou větší než filtrační prvek, což může být nerezové síto, která je podpíráno konstrukcí z nerezové oceli. Čištění filtračního prvku je manuální.

Vnitřní vodovod:

Na rozvod filtrované dešťové vody bude napojen ventil pro zálivku vně budovy. Bude nezámrzný, typu kempr, případně zde bude zřízeno vypouštění na zimní období.  Rozvody vody jsou navrženy z trub plastových PPR spojovaných svařováním. Rozvody jsou navrženy v drážkách ve zdech a v podlahách. Všechny rozvody vody musí být tepelně izolované. Pro volně vedené rozvody je navržena návleková  tepelná trubicová izolace tl. 20 mm. Rozvody v konstrukcích jsou opatřeny toutéž izolací v tl. 6 mm. Pro uchycení potrubí musí být použity objímky vhodné pro tento druh potrubí a je nutno dodržet maximální rozteče uchycení.

Pro přechody z plastů na kov musí být použity přechodky s převlečnou maticí.

Příprava TV:

Ohřev TV je zajišťován zásobníkem o objemu 80 l s elektrickým ohřevem.

Pro teplou vodu není navržena vzhledem k malému rozsahu cirkulace.

# Vnitřní kanalizace:

# Pro odvodnění zařizovacích předmětů byly navrženy odpadní trubky PVC, systém HT barvy šedé. Jsou vedeny převážně pod podlahou 1.NP a svisle v drážkách ve zdech. Ležatá kanalizace bude pokládána ve spádu min 1% v systému KG-oranžová. Způsob napojení je zřejmý z výkresů. Jsou provedeny stupačky až do úrovně nad střechu objektu, které budou sloužit pro odvětrání kanalizace. Zaústění do venkovní kanalizace v hloubce min. 800 mm.

# Zařizovací předměty:

# V dokumentaci nejsou uváděny přesné typy a obchodní názvy zařizovacích předmětů. Je počítáno se standardními zařizovacími předměty- závěsnými WC, keramickými umyvadly š.550-600 mm, sprchovými kouty ze skleněnou výplní a tvrdými vaničkami z litého umělého mramoru .

# Závěr:

# Na všech rozvodech vody i kanalizace musí být před zakrytím provedeny všechny zkoušky těsnosti. Zařizovací předměty musí být uzemněny podle platných ČSN. Rozvody vody musí být před zprovozněním propláchnuty a dezinfikovány.

# Vliv stavby na životní prostředí:

# Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí, provoz při správné obsluze nezpůsobuje žádné hygienické závady.

# Stavbou nedojde k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod.