## Chladici jednotky
ČESKÝ ROZHLAS - přehled chladících jednotek - stav k 30.1.2018
Praha 2, Vinohradská 12
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Poznámka | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Druh oleje | Náplň oleje / kg | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 1Q2016 | Servis 2Q2016 | Servis 3Q2016 | Servis 4Q2016 | Servis 1Q2017 | Servis 2Q2017 | Servis 3Q2017 | Servis 4Q2017 | Servis 1Q2018 | Servis 2Q2018 | Servis 3Q2018 | Servis 4Q2018 | Servis 1Q2019 | Servis 2Q2019 | Servis 3Q2019 | Servis 4Q2019 | Záruka do | Poznámka
CHJ 1 | chladící jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03927 | 2009 |  |  | okruh č. 1 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
[11 empty] | okruh č. 2 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
| pojistné ventily | [16 empty] | 1x2R | Výměna pojistných ventilů |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| olejová náplň | [16 empty] | 1x2R | Výměna olejové náplně |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404117 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1xR | Provozní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | 04/2017 | 05/2018 | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404118 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1x5R | Vnitřní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | x | 04/2021 | 04/2026 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137642 | 2008 | objem 19,5 l | [8 empty] | 1x9R | Tlaková zkouška |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 04/2017 | 04/2026 | 04/2034 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137643 | 2008 | objem 19,5 l | [27 empty] | x
x | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ1 | GABA | 2s15 | II-896 | 2009 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | x | 08/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 08/2018 | 07/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | x
CHJ 2 | chladící jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03926 | 2009 |  |  | okruh č. 1 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
[11 empty] | okruh č. 2 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
| pojistné ventily | [16 empty] | 1x2R | Výměna pojistných ventilů |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| olejová náplň | [16 empty] | 1x2R | Výměna olejové náplně |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404104 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1xR | Provozní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | 04/2017 | 05/2018 | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404116 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1x5R | Vnitřní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | x | 04/2021 | 04/2026 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137644 | 2008 | objem 19,5 l | [8 empty] | 1x9R | Tlaková zkouška |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 04/2017 | 04/2026 | 04/2034 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137645 | 2008 | objem 19,5 l | [27 empty] | x
x | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ 2 | GABA | 2s15 | II-908 | 2009 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | x | 08/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 08/2018 | 07/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | x
CHJ 3 | chladící jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03928 | 2009 |  |  | okruh č. 1 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
[11 empty] | okruh č. 2 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
| pojistné ventily | [16 empty] | 1x2R | Výměna pojistných ventilů |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| olejová náplň | [16 empty] | 1x2R | Výměna olejové náplně |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404131 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1xR | Provozní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | 04/2017 | 05/2018 | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404133 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1x5R | Vnitřní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | x | 04/2021 | 04/2026 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137646 | 2008 | objem 19,5 l | [8 empty] | 1x9R | Tlaková zkouška |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 04/2017 | 04/2026 | 04/2034
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8226067 | 2008 | objem 19,5 l | [27 empty] | x
x | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ3 | GABA | 2s15 | II-893 | 2009 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | x | 08/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 08/2018 | 07/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | x
Praha 2, Římská 13
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Poznámka | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Druh oleje | Náplň oleje / kg | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 1Q2016 | Servis 2Q2016 | Servis 3Q2016 | Servis 4Q2016 | Servis 1Q2017 | Servis 2Q2017 | Servis 3Q2017 | Servis 4Q2017 | Servis 1Q2018 | Servis 2Q2018 | Servis 3Q2018 | Servis 4Q2018 | Servis 1Q2019 | Servis 2Q2019 | Servis 3Q2019 | Servis 4Q2019 | Záruka do | Poznámka
CHJ4 / zařízení č. 1 | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 2 okruhy | AERMEC | NRB 1000 E00 | 1701006185380001 | 2017 |  |  | okruh č. 1 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/1/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
[11 empty] | okruh č. 1 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/2/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
CHJ5 / zařízení č. 2 | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 2 okruhy | AERMEC | NRB 1000 E00 | 1701006185410001 | 2017 |  |  | okruh č. 2 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/3/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
[11 empty] | okruh č. 2 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/4/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
x | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 2 okruhy po 35 kg chladiva | CLIVET | WRAT 2.120 | AA56039L0045 | 1999 |  |  |  | R22 | 70 kg | [6 empty] | 43/011 | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | bar: 08/2015 to 07/2020
[11 empty] | přestavba 09/2014 | R407C | 70 kg | [7 empty] | 3/2016 | x | 10/2016 | x | 02/2017 zrušení | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | zařízení zrušeno k 4.2.2017 | bar: 08/2015 to 07/2020
x | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 1 okruh 28 kg, 2 okruh 30 kg | CLIVET | WRAT 2.120 | AA56639L0046 | 1999 |  |  |  | R22 | 58 kg | [6 empty] | 43/012 | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | bar: 08/2015 to 07/2020
[11 empty] | přestavba 09/2014 | R407C | 58 kg | [7 empty] | 3/2016 | x | 10/2016 | x | 02/2017 zrušení | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | zařízení zrušeno k 4.2.2017 | bar: 08/2015 to 07/2020

## CRo_oblast Cechy - Zapad
Příloha č.3.2. - Specifikace zařízení a harmonogram servisních prohlídek - Čechy - západ
ČESKÝ ROZHLAS - přehled VRV systémů, klimatizačních a VZT zařízení - oblast Čechy - západ - stav k 1.2.2024
KR | Klimatizační sestava s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO2
K | Klimatizační sestava s množstvím chladiva menším než 5 t ekvivalentu CO2
KB | Nové zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2024 až 2026
x | Zařízení v záruce
x | Servis zařízení zajišťuje pronajímatel objektu nebo jiný subjekt.
VZT-1 | VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 1 - "velké" VZT zařízení, více filtrů, více klínových řemenů
VZT-2 | VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 2 - "střední" VZT zařízení s 1 až 2 filtry, a 1 až 2 klínovými řemeny
VZT-3 | VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 3 - "malé" VZT zařízení, ventilátory, bez filtrů, bez klínových řemenů - u části zařízení jsou servisní prohlídky prováděny dle rámcové smlouvy, u části zařízení budou servisní prohlídky objednávány pouze v případě potřeby
VZTB | Nové VZT zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2024 až 2026
Plzeň, Náměstí míru 10
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2024 | Servis 4Q2024 | Servis 1Q2025 | Servis 2Q2025 | Servis 3Q2025 | Servis 4Q2025 | Servis 1Q2026 | Servis 2Q2026 | Záruka do | Poznámka
KR39 | multisplit | atrium dvorek | Rozvodna VN (922) | 2 | Toshiba | vnější RAVSM1603AT-E, vnitřní 2x RAVSM806KRT-E | vnější 509X0038, vnitřní 53100060; 53100156 | 2016 |  |  | R410A | 3.1 | 2088 | 6.4728 | ANO | 4111a/10/2016/1 | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
KR40 | multisplit | střecha | kanceláře přízemí (5,6,7,8) | 4 | Midea | 1xM40A-36HFN1-Q/4x MSR1U-12HRDN1 | D212200050414409160004 | 2014 |  |  | R410A | 3.4 | 2088 | 7.0992 | ANO | 5846/11/009/2014 | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 |  | 2,7 + 0,7 kg
K82 | split | atrium venku | energocentrum (dodáno v rámci rekonstrukce energocentra) (923) | 1 | Daikin | RXB35C21B/FTXB35C | J007065/J009135 | 2015 | 3,3 kW/3,5 kW |  | R410A | 1 | 2088 | 2.088 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K83 | multisplit | střecha | kanceláře přízemí (2,3,4) | 3 | Midea | M3C01-27HRFDNI-Q/3x MSR1U-12HRDN1 | D211474160912726160009 | 2014 |  |  | R410A | 2 | 2088 | 4.176 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K84 | split | střecha | vysílací pracoviště přízemí (server 11), dveře č. 9 | 1 | Midea | MS12FU-12HRD1-QRC8GW/1xMSR1U-12HRDN1 | D212250490614801130087 / D212222660214517120018 | 2014 |  |  | R410A | 0.95 | 2088 | 1.9836 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K85 | split | střecha | vysílací pracoviště přízemí (server 15), dveře č. 13 | 1 | Midea | MS12FU-12HRD1-QRC8GW/1xMSR1U-12HRDN1 | D212250490614801130085/ D212222660214517120001 | 2014 |  |  | R410A | 0.95 | 2088 | 1.9836 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K86 | split | anglický dvorek | servrovna (903) | 1 | Acond | A3F-2400/1xASF341 | 3201561 | 2013 |  |  | R410A | 2.2 | 2088 | 4.5936 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K87 | split | atrium venku | suterén, tel.ústř., kabelový uzel (928) | 1 | Daikin | R60GZ7W1/1xFT60GZV1NB |  | 2002 |  |  | R407c | 1.85 | 1774 | 3.2819 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026 |  | PR 86469
K88 | split | anglický dvorek | servrovna (903) | 1 | Samsung | vnější AC071RXADKGEU / vnitřní AC071RNADKGEU | 0TV1PAEM500529E / 0TUWPAGM500149H | 2019 | 7,0 kW |  | R32 | 1.7 | 675 | 1.1475 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | 11.3.2024
K89 | split | střecha | sekretariát ředitele (107) | 1 | Daikin | R25GZ7V11/1xFT25JZV1NB |  | 2003 |  |  | R410A | 1.25 | 2088 | 2.61 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026 |  | PR 86472
K90 | split | střecha | kancelář ředitele (106) | 1 | Daikin | R25GZ7V11/1xFT25JZV1NB |  | 2003 |  |  | R410A | 1.25 | 2088 | 2.61 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026 |  | PR 87461
K92 | split | střecha | zasedací místnost 1. patro (108) | 1 | Daikin | R45GZ7W11/1xFT45GA2V1NB |  | 2003 |  |  | R410A | 1.3 | 2088 | 2.7144 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026 |  | PR 86473
K93 | multisplit | střecha | kancelář 1. patro (401), kancelář 2 patro (502) | 2 | Daikin | 3MXS52E3V1B/2xFTXS25D3VMW | J083698 | 2007 | v kanceláři 401 nepoužívána nájemcem, servis bude prováděn |  | R410A | 2 | 2088 | 4.176 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026 |  | PL 4384, PL 4385
K96 | split | střecha | kanceláře 2. patro (512) | 1 | Daikin | RXS50F2V1B/1xFTXS50FV1B |  | 2006 |  |  | R410A | 1.5 | 2088 | 3.132 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026 |  | SAP.Č.22008211
K97 | split | střecha | kanceláře 2. patro (512) | 1 | Daikin | RXS50F2V1B/1xFTXS50FV1B |  | 2007 |  |  | R410A | 1.5 | 2088 | 3.132 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026 |  | SAP.Č.22008211
K98 | split | střecha | kanceláře 2. patro (512) | 1 | Daikin | RXS25E2V1B/1xFTXS25DVML |  | 2007 |  |  | R410A | 1 | 2088 | 2.088 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026 |  | SAP.Č.22008211
K99 | split | střecha | kanceláře 2. patro (512) | 1 | Daikin | RXS25E2V1B/1xFTXS25DVML |  | 2007 |  |  | R410A | 1 | 2088 | 2.088 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026 |  | SAP.Č.22008211
K130 | split | střecha | machinenroom (919) | 1 | Samsung | vnější AC071RXADKGEU / vnitřní AC071RNADKGEU | 0TV1PAEM500471N / 0TUWPAGM500133E | 2019 | 7,0 kW | 1,7 kg + 0,75 kg | R32 | 2.45 | 675 | 1.6538 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | 11.3.2024
K131 | split | střecha | machinenroom (919) | 1 | Samsung | vnější AC071RXADKGEU / vnitřní AC071RNADKGEU | 0TV1PAEM500540J / 0TUWPAGM500152Z | 2019 | 7,0 kW | 1,7 kg + 0,75 kg | R32 | 2.45 | 675 | 1.6538 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | 11.3.2024
K144 | split | strojovna VZT, 2. suterén | split pro chlazení machinenroomu m.č. 313 | 1 | Samsung | vnější AC035RXADKGEU / vnitřní AC035TNXDKGEU | 0TUPPAFT200429Y / 0HFRPDBT200032P | 2022 | 3,5 kW |  | R32 | 0.9 | 675 | 0.6075 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | do 23.8.2026
K145 | split | strojovna VZT, 2. suterén | split pro chlazení machinenroomu m.č. 323 | 1 | Samsung | vnější AC035RXADKGEU / vnitřní AC035TNXDKGEU |  | 2022 | 3,5 kW |  | R32 | 0.9 | 675 | 0.6075 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | do 23.8.2026
x | vnější + vnitřní jednotka | server ICZ - snížená střecha | nájemce ICZ (223) | 1 | Daikin | FTXS35G2V1B | klimatizační sestava ve vlastnictví nájemce - neprovozuje ČRo - neservisovat | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2024 | Servis 4Q2024 | Servis 1Q2025 | Servis 2Q2025 | Servis 3Q2025 | Servis 4Q2025 | Servis 1Q2026 | Servis 2Q2026 | Záruka do | Poznámka
CRO_VZT-137 | VZT 1 | velké hudební studio S1 | VZT 1 (velké hud.studio S1) | C.I.C. Jan Hřebec | H8 |  |  | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 795x395x360 / 8 | 2 | 2x / rok |  |  | 1xR | x | 10/2024 | x | x | x | 10/2025 | x | x
CRO_VZT-138 | VZT 2 | malé hudební studio S2 | VZT 2 (malé hud.studio S2) | C.I.C. Jan Hřebec | H3,15 |  |  | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 490x490x360 / 4 | 1 | 1x / rok |  |  | 1xR | x | 10/2024 | x | x | x | 10/2025 | x | x
CRO_VZT-139 | VZT 3 | hud.režie R1, R2 | VZT 3 (hud.režie R1, R2) | C.I.C. Jan Hřebec | H4 |  |  | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 590x590x360 / 5 | 1 | 2x / rok |  |  | 1xR | x | 10/2024 | x | x | x | 10/2025 | x | x
CRO_VZT-140 | VZT 4 | malé činoherní studio S4 | VZT 4 (malé činoherní studio S4) | C.I.C. Jan Hřebec | H4 |  |  | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 590x590x360 / 5 | 1 | 1x / rok |  |  | 1xR | x | 10/2024 | x | x | x | 10/2025 | x | x
CRO_VZT-141 | VZT 5 | činoherní režie R3,4 + plenéry | VZT 5 (činoherní režie R3,4+ plenéry) | C.I.C. Jan Hřebec | H4 |  |  | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 590x590x360 / 5 | 1 | 2x / rok |  |  | 1xR | x | 10/2024 | x | x | x | 10/2025 | x | x
CRO_VZT-142 | VZT 6 | ladírna | VZT 6 (ladírna) | C.I.C. Jan Hřebec | H8 |  |  | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 795x395x360 / 8 | 2 | 1x / rok |  |  | 1xR | x | 10/2024 | x | x | x | 10/2025 | x | x
CRO_VZT-143 | VZT 7,8 | zimní zahrada/velké činoherní studio S3 | VZT 7 (zimní zahrada) / VZT 8 (velké činoherní studio S3) | C.I.C. Jan Hřebec | H10 |  |  | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 897x287x360 / 8 | 2 | 2x / rok |  |  | 1xR | x | 10/2024 | x | x | x | 10/2025 | x | x
CRO_VZT-144 | VZT 10 | vysílací pracoviště | VZT 10 (vys.pracoviště) | C.I.C. Jan Hřebec | H5 |  |  | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 690x590x360 / 7 | 1 | 3x / rok |  |  | 1xR | x | 10/2024 | x | x | x | 10/2025 | x | x
Karlovy Vary, Zítkova 3/1150
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2024 | Servis 4Q2024 | Servis 1Q2025 | Servis 2Q2025 | Servis 3Q2025 | Servis 4Q2025 | Servis 1Q2026 | Servis 2Q2026 | Záruka do | Poznámka
KR43 | multisplit | na stěně objektu | 2.NP, m. č. 202, 203 | 2 | Toshiba | RAS-3M26S3AV-E/1xRAS-M13U2MUVG-E, 1xRAS-M16U2MUVG-E | 82400791/80420257;80430125 | 2018 | 7,5 kW / 1x 3,5 kW, 1x 4,5 kW |  | R 410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | ANO | 4111a/10-2018/21 | 2xR | x | 10/2024 | x | 04/2025 | x | 10/2025 | x | 04/2026
KR44 | multisplit | na stěně objektu | 2.NP, m. č. 204, 205 | 2 | Toshiba | RAS-3M26S3AV-E/1xRAS-M13U2MUVG-E, 1xRAS-M16U2MUVG-E | 82400419/80430250;80430109 | 2018 | 7,5 kW / 1x 3,5 kW, 1x 4,5 kW |  | R 410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | ANO | 4111a/10-2018/22 | 2xR | x | 10/2024 | x | 04/2025 | x | 10/2025 | x | 04/2026
KR45 | multisplit | na stěně objektu | 1.NP, m. č. 104,105, 106, 107 | 4 | Toshiba | RAS-5M34S3AV-E / 4x RAS-B13N3KV2-E1 | 82200364/82102127; 82101284;8211163;82101767 | 2018 | 10 kW / 4x3,5 kW |  | R410A | 2.99 | 2088 | 6.2431 | ANO | 4111a/10-2018/20 | 2xR | x | 10/2024 | x | 04/2025 | x | 10/2025 | x | 04/2026
K100 | split | na stěně objektu | 2.NP, serverovna | 1 | Toshiba | RAV-SM564AT-E/RAV-SM566KRT-E | 43200247/42700485 | 2014 | 5,0 kW |  | R 410A | 1.1 | 2088 | 2.2968 | NE | NE | 2xR | x | 10/2024 | x | 04/2025 | x | 10/2025 | x | 04/2026
K101 | split | na stěně objektu | 2.NP, serverovna | 1 | Toshiba | RAV-SM564ATP-E/RAV-SM566KRT-E | 82400123/82400284 | 2018 | 5,0 kW |  | R410A | 1.1 | 2088 | 2.2968 | NE | NE | 2xR | x | 10/2024 | x | 04/2025 | x | 10/2025 | x | 04/2026
K102 | split | na stěně objektu | UPS | 1 | Toshiba | RAV-SM404ATP-E/RAV-SM407KRTP-E | 82400178/82400089 | 2018 | 3,6 kW |  | R410A | 1.4 | 2088 | 2.9232 | NE | NE | 2xR | x | 10/2024 | x | 04/2025 | x | 10/2025 | x | 04/2026