## ČRo_oblast Morava-Sever
Příloha č. 3.4. - Specifikace zařízení a harmonogram servisních prohlídek - Morava - Sever
ČESKÝ ROZHLAS - přehled VRV systémů, klimatizačních a VZT zařízení - oblast Morava-Sever - stav k 1.2.2024
VRV | VRV systém
KR | Klimatizační sestava s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO2
K | Klimatizační sestava s množstvím chladiva menším než 5 t ekvivalentu CO2
KB | Nové zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2024 až 2026
x | Zařízení v záruce
x | Servis zařízení zajišťuje pronajímatel objektu nebo jiný subjekt.
VZT-1 | VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 1 - "velké" VZT zařízení, více filtrů, více klínových řemenů
VZT-2 | VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 2 - "střední" VZT zařízení s 1 až 2 filtry, a 1 až 2 klínovými řemeny
VZT-3 | VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 3 - "malé" VZT zařízení, ventilátory, bez filtrů, bez klínových řemenů - u části zařízení jsou servisní prohlídky prováděny dle rámcové smlouvy, u části zařízení budou servisní prohlídky objednávány pouze v případě potřeby
VZTB | Nové VZT zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2024 až 2026
Olomouc, Horní náměstí 21
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2024 | Servis 4Q2024 | Servis 1Q2025 | Servis 2Q2025 | Servis 3Q2025 | Servis 4Q2025 | Servis 1Q2026 | Servis 2Q2026 | Záruka do | Poznámka
KR55 | multisplit | režie (m.č.28) | Střihací studio / Režie vysílacího studia / Pomocná režie | 3 | Toshiba | RAS-3M26YAV-E / 3x RAS-M13NKV-E | 506N0040 |  | 7,5 kW | 9,0 kW | R410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | ANO | 7330/11/2016-12 | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K113 | split (vnitřní jednotka kanálová) | vnější jednotka světlík nad 034 (vysílací studio (m.č.2) | vysílací studio | 1 | Daikin | R45DB7W1 | 3703624 | 1997 |  |  | R422D | 1.57 | 2729 | 4.2845 | NE | x | 1xR | x | 10/2024 | x | x | x | 10/2025 | x | x
Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2024 | Servis 4Q2024 | Servis 1Q2025 | Servis 2Q2025 | Servis 3Q2025 | Servis 4Q2025 | Servis 1Q2026 | Servis 2Q2026 | Záruka do | Poznámka
CRO_VZT156 | VZT jednotka | stropní (místnost 009) | vysílací studio (004) a přípravné pracoviště (O10) | Pulzer |  |  | rámečkový PFR 250 | 2 | filtrační tkanina 30x30 cm | [7 empty] | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
CRO-VZT157 | VZT jednotka | stropní (místnost 009) | vstupní chodba (002), WC (015) a externa (034) | Pulzer |  |  | rámečkový PFR 250 | 2 | filtrační tkanina 30x30 cm | [7 empty] | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
CRO-VZT159 | VZT jednotka | strojovna vzduchotechniky 025 | velké studio (022) | neznámá | neznámá | přívod |  | 2 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026
CRO-VZT160 | VZT jednotka | strojovna vzduchotechniky 025 | velké studio (022) | neznámá | neznámá | odtah |  | 2 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026
CRO-VZT161 | VZT jednotka | velké studio (022) | velké studio (022) | vetracia jednotka SNF |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026
Olomouc, Pavelčákova 2/19
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2024 | Servis 4Q2024 | Servis 1Q2025 | Servis 2Q2025 | Servis 3Q2025 | Servis 4Q2025 | Servis 1Q2026 | Servis 2Q2026 | Záruka do | Poznámka
VRV-15 | VRV systém | střecha | zdroj chladu pro VZT AHU K1 | pro VZT | Fujitsu | AJY090LELBH | R001471 | 2021 | 28 kW |  | R410A | 10.5 | 2088 | 21.924 | ANO | 3970/012022 | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav | 7,5 zákl. + 3,0 kg dopl.
KR56 | multisplit | střecha přístavku | kancelář 223 a machine room 121 záložní | 2 | Toshiba | RAS 3M26S3AV-E/2xRASB13N3KV2-E1 | vnější 62300251/vnitřní 62302209; 62300486 | 2016 |  |  | R410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | ANO | 7330/11/2016-11 | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K149 | split, zař. KL1.01 | střecha | server m.č. 316 (1) | 1 | Fujitsu | AOYG24KMTA/ASYG24KMTB | vnější T001451 / vnitřní T001414 | vnější 2019/vnitřní 2021 | 7,1 kW |  | R32 | 1.32 | 675 | 0.891 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav
K150 | split, zař. KL1.01 | střecha | server m.č. 316 (2) | 1 | Fujitsu | AOYG24KMTA/ASYG24KMTB | vnější T001455 / vnitřní T001387 | vnější 2019/vnitřní 2021 | 7,1 kW |  | R32 | 1.32 | 675 | 0.891 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav
K142 | split, zař. KL1.02 | střecha přístavku | machine room m.č. 018 | 1 | Fujitsu | A0YG09KMCC/ASYG09KMCC | vnější E029407 / vnitřní E 200457 | 2021 | 2,5 kW |  | R32 | 0.6 | 675 | 0.405 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav
K143 | split, zař. KL1.02 | střecha přístavku | machine room mč. 121 | 1 | Fujitsu | AOYG09KMCC/ASYG09KMCC | vnější E029346 / vnitřní E200460 | 2021 | 2,5 kW |  | R32 | 0.6 | 675 | 0.405 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav
K151 | split, zař. KL 1.03 | střecha u dieselagregátu | RPC,UPS, EPS, CSB m.č. 315 | 1 | Fujitsu | AOYG12KMCC/ASYG12KMCC | vnější E035367 / vnitřní E190870 | 2021 | 3,4 kW |  | R32 | 0.7 | 675 | 0.4725 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav
K152 | split, zař. KL 1.03 | střecha | Elektrorozvodna m.č. 408 | 1 | Fujitsu | AOYG12KMCC/ASYG12KMCC | vnější E035369 / vnitřní E189573 | 2021 | 3,4 kW |  | R32 | 0.7 | 675 | 0.4725 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav
K146 | split, zař. KL 2.02 | střecha přístavku | zdroj chladu pro VZT AHU S1 | pro VZT | Fujitsu | AOYG09KMCC | E029346 | 2021 | 2,5 kW |  | R32 | 0.6 | 675 | 0.405 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav
K159 | split, zař. KL2.03 | střecha přístavku | zdroj chladu pro VZT AHU S2 | pro VZT | Fujitsu | AOYG09KMCC | E029398 | 2021 | 2,5 kW |  | R32 | 0.6 | 675 | 0.405 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav
Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace / účinnost ISO16890 | Rozměr filtru | Počet ks | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2024 | Servis 4Q2024 | Servis 1Q2025 | Servis 2Q2025 | Servis 3Q2025 | Servis 4Q2025 | Servis 1Q2026 | Servis 2Q2026 | Záruka do | Poznámka
CRO_VZT-177 | AHU K 1.01, 1.01a | strojovna VZT 1.PP č.m. S12 | Nadzemní prostory mimo studií, předpříprava vzduchu pro studia | REMAX X | 41 | 33 | 1 | 2 | přívod | kapsový filtr | M5 / ePM10 60% | 592x592x635/6 | 2 |  |  |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav
[9 empty] | odtah | kapsový filtr | M5 / ePM10 60% | 592x592x360/6 | 2
CRO_VZT-178 | AHU S1.01 | strojovna VZT 1.PP č.m. S11 | větrání studia 016,017 | REMAX X | 4x přívod (perforovaná stěna) / 4x odtah (perforovaný strop) |  |  | 2 | přívod | kapsový filtr | M5 / ePM10 60% | 592x402x360/6 | 1 |  |  |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav
[10 empty] | kapsový filtr | F7 / ePM2,5 65% | 592x402x500/8 | 1
CRO_VZT-179 | AHU S2.01 | strojovna VZT 1.PP č.m. S11 | větrání studia 120 | REMAX X | 2xpřívod (perforovaná stěna)/2x odtah perforovný strop) |  |  | 2 | přívod | kapsový filtr | M5 / ePM10 60% | 592x402x360/6 | 1 |  |  |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav
[10 empty] | kapsový filtr | F7 / ePM2,5 65% | 592x402x500/8 | 1
CRO_VZT-180 | AHU K2 | vzduchová clona č. m. 001 | 1.NP cirkulace vzduchu č. m. 001 (dveřní clona) | FINESE VCF-B-200-V-EC-SU | 1 |  |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026 | Zlínstav
CRO_VZT-182 | AHU K4 | kotelna č. m. 405 | větrání kotelny č. m. 405 | potrubí ventilátor Lindab, typ MFP 160 | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026 | Zlínstav
CRO_VZT-183 | AHU K5 | strojovna VZT 1.PP č.m. S12 | sklady, chodby, technické místnosti 1.PP | nástěnná rekuperační potrubní jednotka SMARTY 4X V F2 1.1. | 8 |  | 6 | 2 | přívod | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | Zlínstav
[9 empty] | odvod | ? | ? | ? | ?
CRO_VZT-185 | AHU CH1 | ve vertikální šachtě v 1.PP (S03) | větrání CHÚC "A" 1.NP-5.NP | radiální ventilátor Rosenberg KHAD 500-4,6HF W | 1x přívod (020), 1x odvod (401) |  |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026 | Zlínstav
VZT-B | AHU S3 | strojovna VZT 1.PP č.m. S12 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2025 | x | 05/2026
VZT-B | AHU S4 | strojovna VZT 1.PP č.m. S12 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2025 | x | 05/2026
Ostrava, Dr. Šmerala 2
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2024 | Servis 4Q2024 | Servis 1Q2025 | Servis 2Q2025 | Servis 3Q2025 | Servis 4Q2025 | Servis 1Q2026 | Servis 2Q2026 | Záruka do | Poznámka
KR57 | split | dvůr B2 | newsroom | 1 | Airwell | GC-CD50 | 2121740999 | 2002 | 10 kW |  | R407C | 5.635 | 1774 | 9.9965 | ANO | 20/05/2014-3 | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
KR58 | multisplit | dvůr B2 | 1x servrovna, 1x dílna IT, 1x zaslepeno | 2 | Toshiba | RAS 3M26GAV/RAS-M16SKV-E/ RAS M16SKV-E (2017) | 012N0474 |  | 7,5 kW |  | R410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | ANO | 733D/11/2016-10 | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K114 | split | dvůr B2 | radio klub | 1 | Toshiba | RAV SM802AT-E/vnitřní kanálová RAV-RM801BTP-E | 704P1699 |  | 6,7 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K115 | multisplit | dvůr B2 | OP2 - režie / OP2 - hlasatelna | 2 | Samsung | vnější AJ080TX4KGEU / režie AR18TXFCAWKNEU / hlas AR12TXFCAWKNEU | 0ULZPAEN300997/režie 0GX1PDCN100332 / hlas 0GNAPDCM300058 | 2020 / hlas 2019 | 8 kW |  | R32 | 2 | 675 | 1.35 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | DCI Czech
K148 | balkon | balkon u m.č.209 | kancelář ved. programu m.č.209 | 1 | Toshiba | RAV SM803AT-E/RAV 804KRT-E | 203P0853 | 2012 |  |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE | x | 1xR | x | x | x | 05/2025 | x | x | x | 05/2026
Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2024 | Servis 4Q2024 | Servis 1Q2025 | Servis 2Q2025 | Servis 3Q2025 | Servis 4Q2025 | Servis 1Q2026 | Servis 2Q2026 | Záruka do | Poznámka
CRO-VZT162 | VZT Radioclub | strojovna VZT suterén | kuchyň Radioclub - přívod a odtah | ATREA DUPLEX 4500 Multi Eco | v.č. E45194501, r.v. 2019 |  |  | 1 | přívod | kazetový filtr | F7 | 750x450x96 | 2 ks |  |  |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
[9 empty] | odvod | kazetový filtr | M5 | 750x405x96 | 2 ks
CRO-VZT163 | VZT Radioclub, pozice 2.1. | strop Radioclub | větrání prostoru Radiclubu | ATREA DUPLEX 570 ECS.RD5 + PEDO 1,3 + EDO -0,50 | v.č. 355193326, r.v. 2019 |  |  | 2 | přívod a odtah | střihaný filtr | G4 | 555x305x20 | 2 ks |  |  |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
CRO-VZT164 | VZT Radioclub pozice 2.2. | nástěnná jednotka pro salónek | větrání prostoru salónku | ATREA DUPLEX 580 ECVS.RD5 | v.č. 355193217 |  |  | 2 | přívod a odtah | střihaný filtr | G4 | 455x240x48 | ? | střihaný filtr se vkládá do kovového rámu? |  |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
Ostrava, Dr. Šmerala 4
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2024 | Servis 4Q2024 | Servis 1Q2025 | Servis 2Q2025 | Servis 3Q2025 | Servis 4Q2025 | Servis 1Q2026 | Servis 2Q2026 | Záruka do | Poznámka
KR59 | split | střecha nad R1 | režie 1 / mezistropní jednotka | 1 | Mitsubishi | FDC254HEN1 | 744H00161GG | 1999 |  |  | R422D | 3.5 | 2729 | 9.5515 | ANO | 20/05/2014-2 | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
KR61 | vnější jednotka pro VZT | střecha - pravá přední na ostrůvku | pro VZT Studia 1 | x | Toshiba | RAV SM 2244 AT8-E | 60910137 | 2016 | 22,4 kW |  | R410A | 7.1 | 2088 | 14.8248 | ANO | 1612201601 | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
KR62 | vnější jednotka pro VZT | střecha - protřední velká na ostrůvku | pro VZT Studia 1 | x | Toshiba | RAV SM 2244 AT8-E | 60910139 | 2016 | 22,4 kW |  | R410A | 7 | 2088 | 14.616 | ANO | 1612201602 | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | DCI Czech
KR63 | vnější jednotka pro VZT | střecha - levá na ostrůvku | pro VZT Studia 1 | x | Toshiba | RAV SM 2244 AT8-E | 406N0176 | 2014 | 22,4 kW |  | R410A | 6.9 | 2088 | 14.4072 | ANO | 1612201603 | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | DCI Czech
K116 | multisplit | střecha nad R1 | režie 2 / režie 3 / ZP1 / PP1 | 4 | Samsung | AJ100TXJ5KG/EU / 4x AR12TXFCAWKNEU | BD58P3CN200170L / R2-0GNAPDCN200315A; R3-0GNAPDCMB00152J; ZP1-0GNAPDCMB00148F; PP1-0GNAPDCMB00138E | 2020/vn. 2019 | 10 kW |  | R32 | 3.7 | 675 | 2.4975 | NE |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026 | DCI Czech
K125 | split | stěna budovy 6 | tech. kontrola - přepojovač - místnost u vstupu | 1 | Samsung | vnější AC120RXADKGEU / vnitřní AC120RNCDKGEU | BBXMP3CN100047Y / 0U1PAON300005K | 2020 | 12 kW |  | R32 | 2.7 | 675 | 1.8225 | PO |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K126 | split | stěna budovy 6 | tech. kontrola - přepojovač - u okna | 1 | Samsung | vnější AC120RXADKGEU / vnitřní AC120RNCDKGEU | BBXMP3CN100046T / 0U1GPAOM400033 | 2020/vn. 2019 | 12 kW |  | R32 | 2.7 | 675 | 1.8225 | ÚT |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K117 | split | v rámu mezi dvorkem budovy 4 a 6 - horní pravá | tech. kontrola - přepojovač | 1 | Toshiba | RAV SM803AT-E | 809P0416 |  | 6,7 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE | x | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K118 | split | v rámu mezi dvorkem budovy 4 a 6 - horní levá | tech. kontrola - přepojovač | 1 | Toshiba | RAV SM803AT-E | 809P0404 |  | 6,7 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE | x | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K119 | split | konstrukce dvůr budovy 2 | OP1 režie | 1 | Toshiba | RAS-13N3AV2-E1 / RAS-B13N3KV2E | 62300370/62604256 | 2016 | 3,5 kW | 4,0 kW | R410A | 0.8 | 2088 | 1.6704 | NE | x | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K120 | split | konstrukce dvůrk budovy 2 | OP1 hlasatelna | 1 | Toshiba | RAS-13N3AV2-E1 / RAS-B13N3KV2E | 62300369/62604236 | 2016 | 3,5 kW | 4,0 kW | R410A | 0.8 | 2088 | 1.6704 | NE | x | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K121 | vnější jednotka pro VZT | střecha - pravá zadní na ostrůvku | pro VZT Studia 2 | x | Toshiba | RAV SM804ATP-E | 62501125 | 2016 | 7,1 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE | x | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K122 | vnější jednotka pro VZT | v rámu mezi dvorkem budovy 4 a 6 - spodní pravá | pro VZT Studia 3 | x | Toshiba | RAV SM804ATP-E | 62501020 | 2016 | 7,1 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE | x | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K123 | vnější jednotka pro VZT | střecha - levá zadní na ostrůvku | pro VZT Studia 4 | x | Toshiba | RAV SM804ATP-E | 62501021 | 2016 | 7,1 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE | x | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K124 | split | v rámcu mezi dvorkem budovy 4 a 6 - spodní levá | větrání režie studia č. 1 v 1.NP | 1 | Toshiba | RAV-GM801TP-E | 92400862 | 2019 | 6,7 kW |  | R32 | 1.3 | 675 | 0.8775 | NE | x | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
K147 | split | na stěně R1 ze strany dvora budovy 6 | větrání technologie R1 | 1 | Toshiba | RAV-GM801TP-E | 92400870 | 2019 | 6,7 kW |  | R32 | 1.3 | 675 | 0.8775 | NE | x | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2024 | Servis 4Q2024 | Servis 1Q2025 | Servis 2Q2025 | Servis 3Q2025 | Servis 4Q2025 | Servis 1Q2026 | Servis 2Q2026 | Záruka do | Poznámka
CRO-VZT165 | VZT 1 | suterén | větrání a ochlazování Studia 1 | REMAK | AM XP 17/06, výrobní číslo 0D077108 |  |  | 1 | Přívod | kapsový filtr | G4 | 592x630x305 | 2 ks | 2x zvlhčovač vzduchu Condair RS Visual 80 - servis těchto jednotek není předmětem rámcové smlouvy, odstraňování vodního kamene zajišťuje údržba objektu a ve stanovených intervalech přímo výrobce zvlčovačů |  |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
[9 empty] | Přívod | kapsový filtr | F7 | 592x630x530 | 2 ks
[9 empty] | Odvod | kapsový filtr | M5 | 592x630x380 | 2 ks
CRO-VZT166 | VZT 2 | suterén | větrání, ochlazování a dotápění Studia 2 | REMAK | AM XP 04, výrobní číslo 0D077499 |  |  | 1 | Přívod | rámečkový | G4 | 544x492x96 | 1 ks |  |  |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
[9 empty] | Odvod | rámečkový | G4 | 544x492x96 | 1 ks
CRO_VZT167 | VZT 3 | suterén | větrání, ochlazování a dotápění Studia 3 | REMAK | AM XP 04, výrobní číslo 0D077499 |  |  | 1 | Přívod | rámečkový | G4 | 544x492x96 | 1 ks |  |  |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
[9 empty] | Odvod | rámečkový | G4 | 544x492x96 | 1 ks
CRO-VZT168 | VZT 4 | půda | větrání, ochlazování a dotápění Studia 4 | REMAK | AM XP 04, výrobní číslo 0D077499 |  |  | 1 | Přívod | rámečkový | G4 | 544x492x96 | 1 ks |  |  |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
[9 empty] | Odvod | rámečkový | G4 | 544x492x96 | 1 ks
CRO-VZT169 | VZT 5 | pod stropem serverovny | větrání místnosti režie v 1.NP | REMAK | DUPLEX 800 Multi Eco |  |  | 2 | Přívod | kazetový filtr | F7 | 340x300x48 | 1 ks | nutno dodržet uvedené vnější rozměry, aby šlo zasunout do zařízení |  |  | 2xR | x | 10/2024 | x | 05/2025 | x | 10/2025 | x | 05/2026
[9 empty] | Odvod | kazetový filtr | M5 | 340x300x48 | 1 ks