Průvodní a Technická zpráva

SO 402 Veřejné osvětlení

# Identifikační údaje stavby:

Název stavby :        	Bruntál, oprava místní komunikace Vrchlického

Stupeň PD :  	DPS  – dokumentace pro provedení stavby

Místo stavby :  	Bruntál

- Kraj :     		   Moravskoslezský

Katastrální území :    Bruntál - město – 613169

Stavebník : 	Město Bruntál

Nádražní 994/20

792 01, Bruntál 1

IČ: 00 295 892

Projektant :  	Ing. Petr Doležel, DS+GEO projekt

Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc

# IČ : 45 18 66 77

číslo ČKAIT: 1200549

Kontaktní osoby:

Ing. Petr Doležel, hlavní projektant, tel. 585 414 176

Projektant SO 401 :

Ing. Zdeněk Rozsypal, Elektroprojekce

třída Svornosti 42, 779 00 Olomouc

IČ : 15 45 83 85

# Všeobecné údaje :

Na ulici Vrchlického Bruntále bude provedena oprava stávající místní komunikace. Součástí opravy komunikace je i oprava stávajícího VO v rozsahu řešené lokality.

# Projektová dokumentace odpovídá těmto předpisům, ustanovením a hlavním normám  ČSN :

ČSN 332000-1		El. zařízení , Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 332000-4-41		Ochrana před úrazem elektrickým, proudem.

ČSN 332000-4-43		Ochrana proti nadproudům.

ČSN 332000-5-52		Výběr a stavba el. zařízení, výběr soustav a stavba vedeni

ČSN 332000-5-523		Dovolené proudy

ČSN 332000-5-54		Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 50110-1		Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

ČSN EN 13201-1_2		Osvětlení pozemních komunikací

ČSN 736005			Prostorová úprava vedení technického vybavení

# Základní technické údaje SO 401:

- napěťová soustava : 	TN-S; 3x400/230V; 50Hz

- ochrana před nebezpečným dotykem živých částí  do 1000V:

- ochrana polohou dle ČSN 33 2000-4-41

- ochrana izolací dle ČSN 33 2000-4-41

- ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V:

- samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 200-4-41

- zvýšená ochrana pospojováním

- vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 :

- zvlášť nebezpečné (stavba ve venkovním prostředí)

- typ použitých vodičů a kabelů :

- CYKY 4x10 mm2  	   - stávající i nový kabel VO

- Rozvaděč VO : stávající

Sestava N:

- ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný výška 6,2 m, hloubka vetknutí do základu 1,0 m, horní průměr sloupu 89 mm, dolní průměr sloupu 133 mm, stupňovitý, kruhový průřez, s ochrannou protikorozní manžetou.

- ocelový, žárově zinkovaný obloukový výložník, převýšení výložníku 1,8 m, délka vyložení 1,5 m, Pro montáž na sloup s horním Ø 89 mm a pro svítidlo Ø 60 mm.

- svítidlo LED s asymetrickou vyzařovací charakteristikou „street“, 31,6W, 5.105 lm, 2.700 K.

- stožárová svorkovnice pro tři Cu kabely do 4x25mm2 a s jednou pojistkou 10A, např. typ 721/s-Cu.

Sestava V:

- stávající stožár VO, ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný

- stávající výložník, ocelový žárově zinkovaný, vyložení 1,5 m

- nové svítidlo LED s asymetrickou vyzařovací charakteristikou „street“, 31,6W, 5.105 lm, 2.700 K, nahradí stávající svítidlo SHC

- stávající stožárová svorkovnice pro tři Cu kabely do 4x25mm2 a s jednou pojistkou 10A

Kabelová rozbočovací skříň:

SS200:

- celoplastová kabelová skříň v provedení s kompaktním plastovým pilířem. Výzbroj pojistkové spodky velikosti 00, 6x160A.

# Popis návrhu SO 401:

Demontáže:

Při opravě komunikace a chodníků bude v celém rozsahu staveniště demontováno celkem 10 stožárů VO. Svítidla a ostatní součásti budou dle určení TS Bruntál buď použity na náhradní díly nebo budou dány do šrotu. Svítidla určená k demontáži jsou v situaci označena symbolem „D“.

První stožár za podjezdem (v situaci označený ST) je relativně nový, proto zde bude demontováno pouze svítidlo SHC a bude nahrazeno novým svítidlem LED.

Montáže nového VO:

Podél ulice Vrchlického bude v rámci opravy postaveno celkem 15 nových  stožárů VO a jeden stožár bude osazen novým svítidlem LED. Oprava začíná u stávajícího stožáru VO u podjezdu a končí u křižovatky s ulicí Opavská.  Nový rozvod kabelem CYKY 4x10 začíná napojením na stávající stožár 1/V, pokračuje do nové  skříně SS200 (vedle stožáru 1/V) a pak napojuje stožáry 2/N – 15/N.

Ze skříně SS200 budou přepojeny stávající kabely vedoucí k VO do ulice Žlutý kopec a Luční.

Nové rozvody VO budou kabelem CYKY 4x10, společně s kabelem bude do výkopu položen i zemnící pásek FeZn 30/4mm, na který se nové sloupy VO připojí. Podle požadavku správce VO (Technické služby Bruntál) bude v celé délce nového rozvodu jako rezerva společně s kabelem VO položena prázdná trubka KOPOFLEX Ø 50 mm.

Provádění výkopů :

Kabely budou uloženy do výkopu hloubky 80 cm do ochranné trubky  KOPOFLEX Ø50 mm a budou kryty výstražnou fólií. V místech křížení s jinými podzemními sítěmi budou kabely chráněny uložením do prostupu z plastových chrániček KOPOFLEX Ø110 mm.

Pod komunikacemi budou kabely vedeny překopech šířky 50 nebo 65 cm a hloubky 120 cm. Prostupy pod zpevněnými plochami budou provedeny trubkami Ø110 mm a budou zpevněný obetonováním.

Úprava terénu :

Po zhotovení základů a zasypání výkopů se provede pouze provizorní úprava terénu. Konečná úprava povrchu bude provedena v rámci terénních úprav na závěr stavebních prací.

- Požadavky na ostatní profese :

Tento objekt neklade žádné požadavky na jiné profese

- Dopady na životní prostředí :

Z hlediska dopadů objekt VO nebude negativně ovlivňovat životní prostředí, protože pro osvětlení byla vybrána svítidla takové konstrukce, která nevyzařují žádný světelný tok do horního poloprostoru, a tudíž nejsou zdrojem rušivého osvětlení (často nesprávně označovaného jako světelný smog nebo světelné znečištění). Pokládka kabelů pro VO také negativně neovlivní životní prostředí.

V Olomouci  01. 2024			Vypracoval :	ing Zdeněk Rozsypal									autorizovaný inženýr