## Rozpočet
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
(VÝKAZ VÝMĚR)
Akce: | RADNIČNÍ VĚŽ
SO 01 – ELEKTROINSTALACE
[8 empty] | Zpracoval : |  | Zodp. projektant :
Místo: | Znojmo, ul. Obroková | [6 empty] | L. Semerád |  | Ing. O. Diviš
Stavebník: | MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo | [6 empty] | Dne: 18. 5. 2023
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
| REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | ( všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS )
1. | ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.) - viz výkresy č. 1 – 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2. | SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ - viz výkresy č. 1 – 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3. | ROZVÁDĚČE - viz výkresy č. 5 – 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4. | TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ - viz výkresy č. 1 – 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5. | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [7 empty] | 0 | 0
6. | OSTATNÍ NÁKLADY | [7 empty] | 0 | 0
CELKEM | [9 empty] | 0
vč. DPH | 21% | [8 empty] | 0
POZN. pro celou stavbu :
a) veškeré náklady na přípomoce zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
h) v jednotkových cenách zahrnuto: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie
nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádat si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
I. ELEKTROINSTALACE (úložný materiál, kabeláž, spínací prvky atd.):
ÚLOŽNÝ MATERIÁL:
1. | elektroinstalační žlab drátěný 300/50mm vč. ostatního
| příslušenství (spojovací materiál atd.), s pož. odolností, 1ks=2m |  |  | ks | 22 |  |  | 0 | 0
2. | přepážka drátěného žlabu 50mm (délka 2m) |  |  | ks | 22 |  |  | 0 | 0
3. | spojka uzemňovací |  |  | ks | 22 |  |  | 0 | 0
4. | nosník pro šířku žlabu 300mm |  |  | ks | 110 |  |  | 0 | 0
5. | Kovová třmenová příchytka kabelu ke žlabu |  |  | ks | 420 |  |  | 0 | 0
6. | kovová ohebná elektroinstalační trubka 35,2 / 29mm |  |  | m | 45 |  |  | 0 | 0
7. | dtto, 28,9 / 23mm |  |  | m | 95 |  |  | 0 | 0
8. | příchytky kovových trubek 29mm |  |  | ks | 135 |  |  | 0 | 0
9. | příchytky kovových trubek 23mm |  |  | ks | 285 |  |  | 0 | 0
10. | trubka ochranná ohebná pr. 16 mm |  |  | m | 40 |  |  | 0 | 0
11. | dtto, pr. 20 mm |  |  | m | 80 |  |  | 0 | 0
12. | dtto, pr. 25 mm |  |  | m | 120 |  |  | 0 | 0
13. | chránička pr. 40mm (do podlahy) |  |  | m | 15 |  |  | 0 | 0
ÚLOŽNÝ MATERIÁL CELKEM: | [7 empty] | 0 | 0
VNITŘNÍ ROZVODY:
14. | kabel B2ca-s1,d1,a1-0 3x1,5, vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 60 |  |  | 0 | 0
15. | dtto, B2ca-s1,d1,a1-J 3x1,5 |  |  | m | 320 |  |  | 0 | 0
16. | dtto,B2ca-s1,d1,a1-J 3x2,5 |  |  | m | 430 |  |  | 0 | 0
17. | dtto, B2ca-s1,d1,a1-J 5x1,5 |  |  | m | 280 |  |  | 0 | 0
18. | dtto, B2ca-s1,d1,a1-O 5x1,5 |  |  | m | 100 |  |  | 0 | 0
19. | dtto, B2ca-s1,d1,a1J 5x2,5 |  |  | m | 180 |  |  | 0 | 0
20. | dtto, B2ca-s1,d1,a1J 5x4 |  |  | m | 45 |  |  | 0 | 0
21. | dtto, B2ca-s1,d1,a1-J 5x10 |  |  | m | 80 |  |  | 0 | 0
22. | vodič B2ca-s1,d1,a1 6 zž., vč, ukončení a zapojení |  |  | m | 120 |  |  | 0 | 0
23. | dtto, B2ca-s1,d1,a1 16 zž. |  |  | m | 190 |  |  | 0 | 0
VNITŘNÍ ROZVODY: | [7 empty] | 0 | 0
24. | prořez kabelů a vodičů (z položky VNITŘNÍ ROZVODY CELKEM) |  |  | % | 5 |  |  | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL:
25. | spínač jednopólový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 1, IP 20, b. bílá |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
26. | spínač střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6, IP 20, b. bílá |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
27. | spínač křížový, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 7, IP 20, b. bílá |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28. | spínač dvojitý střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6+6, IP 20, b. bílá |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29. | ovladač zapínací se svorkou N, 250V, 10A, ř. 1/0So, IP20, b. bílá |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
30. | zásuvka zapuštěná 230V, 16A, IP 20, b. bílá |  |  | ks | 13 |  |  | 0 | 0
31. | zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
32. | zásuvka 230V, 16A, IP 20, b. hnědá (pro PC) s ochranou proti přepětí TYP 3 |  |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
33. | zásuvka zapuštěná 400V, 32A, IP 44, b. bílá |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
34. | rámeček jednonásobný, barva bílá |  |  | ks | 12 |  |  | 0 | 0
35. | rámeček dvojnásobný vodorovný, barva bílá |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
36. | rámeček pětinásobný, barva bílá |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
37. | rámeček dvojnásobný, barva hnědá |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
38. | rámeček pětinásobný, barva hnědá |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
39. | spínač střídavý, zapuštěný, 250V, 10A, ř. 6 (1), IP 44, b. bílá, vč. rámečku |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
40. | zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, zapuštěná, vč. rámečku |  |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
41. | spínač jednopólový, nástěnný, 250V, 10A, ř. 1, IP 44, b. bílá |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
42. | zásuvka 230V, 16A, IP 44, b. bílá, nástěnná |  |  | ks | 7 |  |  | 0 | 0
43. | zásuvka 400V, nástěnná, 32A, 5p, IP 44 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
44. | přímotop 230V, 3,0kW, IP24, rozm.: 1050 x 450 x 100 mm |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
45. | přístrojová krabice |  |  | ks | 39 |  |  | 0 | 0
46. | krabice rozvodná KR 68 s víčkem |  |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0
47. | krabice rozvodná KR 97 s víčkem |  |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
48. | instalační krabice s průchodkami IP 67 |  |  | ks | 25 |  |  | 0 | 0
49. | svorkovnice hl. pospojování HOP v elektroinstalační krabici |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
50. | svorka pro ochr. pospojování |  |  | ks | 25 |  |  | 0 | 0
51. | Rozvaděč do 90kg-usazení |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
SPÍNACÍ PRVKY, ZÁSUVKY A OSTATNÍ MATERIÁL: | [7 empty] | 0 | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
52. | podružný materiál (svorky, vruty, kotvy, hmoždinky, sádra…) - z položek č. 1 – 51 |  |  | % | 3 |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
II. SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ:
POZN.: Přesný typ svítidla bude upřesněn architektem. | [11 empty] | W
53. | "A1" - závěsný lištový 3f systém s lineárním LED svítidlem a s LED válcovými svítidly | [10 empty] | 28 | 0
|  | Tříokruhová lišta – délka 2m |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | koncové napájení pro závěsnou tříokruhovou lištu |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | podélný propoj pro závěsnou lištu |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | lineární svítidlo s prostorovým svícením s nastavením výkonu: 35W – 50W |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | válcový reflektor do tříokruhové lišty LED 10W |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 88 | 16 | 64
|  | lankový závěs pro tříokruhou lištu |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
54. | „A2“ - závěsný lištový 1f systém s LED válcovými svítidly | [10 empty] | 20 | 0
|  | jednookruhová lišta – délka 2m |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
|  | koncové napájení pro závěsnou jednookruhovou lištu |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0
|  | válcový reflektor do jednookruhové lišty LED 9W |  | ks | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 88 | 16 | 320
|  | lankový závěs pro jednookruhou lištu |  | ks | 20 |  |  | 0 | 0
55. | „B“ – LED svítidlo nástěnné IP20 – typ bude upřesněn |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 44
56. | „C“ - zapuštěné LED svítidlo schodišťové - typ bude upřesněn |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25 | 50
57. | „D“ - nástěnné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 33
58. | „E“ - nástěnné LED svítidlo malých rozměrů min. IP43 - typ bude upřesněn |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0
59. | „F“ - nástěnné LED svítidlo min. IP43 - typ bude upřesněn |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 12 | 36
60. | „G“ - LED válcové svítidlo IP 20 – typ bude upřesněn |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | 20
61. | „H“ - LED svítidlo pro nasvětlení krovů min. IP43 – typ bude upřesněn |  |  | ks | 22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 8 | 176
62. | „LED“ - LED pásek bude součástí nábytku, vč. napájecího zdroje – POUZE NAPOJENÍ |  |  | ks | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 25 | 175
63. | „Nouz“ - nouzové svítidlo LED 3,5W, 19lm, sv. při výpadku, 3h, IP20 – typ bude upřesněn |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 61 | 244
64. | „Nouz1“ - nouzové svítidlo LED 3,5W, sv. při výpadku, 3h, min. IP43 – typ bude upřesněn |  |  | ks | 11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 61 | 671
SVÍTIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
III.ROZVÁDĚČE:
ROZVÁDĚČ R3P1: - dle výkresu č. 5 vyrobí oprávněná firma
67. | oceloplechová, nástěnná (zapuštěná ve stáv. výklenku)
| rozměry: 600 x 1060 x 263 mm (š x v x h), IP 30 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
68. | hlavní chránič 4x63A, 300mA, char. S/A+, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
69. | podružný elektroměr 63A, úředně ověřený, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
70. | přepěťová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
71. | proudový chránič 4x40A, 30mA, char.G/A+, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 4
72. | oblouková ochrana 2x10A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu |  |  | ks | 7 |  |  | 0 | 0
73. | oblouková ochrana 2x16A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
74. | jistič 1Nx6A, 10kA, char. B, na DIN lištu |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 4
75. | dtto, 1x16A, 10kA, char. B, na DIN lištu |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
76. | dtto, 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
77. | dtto, 3Nx16A, 10kA, char. B, na DIN lištu |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
78. | dtto, 3x25A, 10kA, char. B, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
79. | imp. relé 230V, 16A, 2p, na DIN lištu |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 5
80. | propojky, svorky atd. |  |  | ks | 80 |  |  | 0 | 0
ROZVÁDĚČ R3P1: | [7 empty] | 0 | 0
ROZVÁDĚČ Rhod: - dle výkresu č. 6 vyrobí oprávněná firma
81. | oceloplechová, nástěnná
| rozměry: 400 x 460 x 263 mm (š x v x h), IP 54 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
82. | hlavní vypínač 4x40A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
83. | přepěťová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
84. | oblouková ochrana 2x10A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
85. | oblouková ochrana 2x16A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
86. | motorový spouštěč, 3x 1-1,6A, 10kA, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
87. | propojky, svorky atd. |  |  | ks | 30 |  |  | 0 | 0
ROZVÁDĚČ Rhod: | [7 empty] | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RV: - dle výkresu č. 7 vyrobí oprávněná firma
88. | oceloplechová, nástěnná
| rozměry: 600 x 760 x 263 mm (š x v x h), IP 54 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
89. | hlavní vypínač 4x40A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
90. | přepěťová ochrana typ 1+2, TN-S, 100kA (10/350 us), na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
91. | proudový chránič 4x40A, 30mA, char.G/A+, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 4
92. | oblouková ochrana 2x6A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
93. | oblouková ochrana 2x10A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
94. | oblouková ochrana 2x16A, char.B, 30mA, typ LI/A, na DIN lištu |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
95. | jistič 3x20A, 10kA, char. C, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
96. | imp. relé 230V, 16A, 2p, na DIN lištu |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 5
97. | propojky, svorky atd. |  |  | ks | 70 |  |  | 0 | 0
ROZVÁDĚČ RV: | [7 empty] | 0 | 0
ROZVÁDĚČE CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Poř. č. | Zkrácený popis |  |  | M.j. | Množství | Jednotková cena |  | Náklady [ Kč ] |  | Celkem
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
IV. TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ:
trasy slaboproudých rozvodů
98. | trubka ochranná ohebná pr. 16 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 | 0
99. | dtto, pr. 20 mm |  |  | m | 30 |  |  | 0 | 0
100. | dtto, pr. 25 mm |  |  | m | 50 |  |  | 0 | 0
101. | trubka ochranná ohebná pr. 32 mm |  |  | m | 80 |  |  | 0 | 0
102. | trubka HDPE pr. 40mm bezhalogenová |  |  | m | 180 |  |  | 0 | 0
103. | krabice odbočná KO 97 s víkem |  |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0
104. | krabice odbočná 250x180 s víkem |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ CELKEM | [7 empty] | 0 | 0 | 0
V. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
105. | šetrná demontáž elektroinstalace |  |  | h | 150 |  |  |  | 0
106. | restaurátorský průzkum |  |  | h | 80 |  |  |  | 0
107. | zednické výpomoce (ruční sekání drážek, zapravení atd) |  |  | h | 140 |  |  |  | 0
108. | výchozí revize |  |  | h | 40 |  |  |  | 0
109. | zařízení staveniště (z položek I – IV) |  |  | % | 4 |  |  |  | 0
( náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj.
dokumentace, a napojení objektů zař. staveniště na energie )
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 0 | 0
VI. OSTATNÍ NÁKLADY
110. | ekologická likvidace odpadu (obaly, izolace kabelů atd.) (z položek materiálu I – IV) |  |  | % | 0.5 |  |  |  | 0
111. | podrobná dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného |  |  | h | 50 |  |  |  | 0
provedení stavby a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém )
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM | [8 empty] | 0 | 0