PROTOKOL Č. 08/2024 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Podle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5–51 ed.3+Z1+Z2, TNI 33 2000-5-51

Název stavby:	REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ VE 2.NP RADNICE

Kancelář č.26

Investor:        		Město Kyjov

Adresa:       	Masarykovo nám. 30/1

697 01 Kyjov

Zhotovitel:	  	Petr Winkler

Složení komise:

Předseda:

zástupce investor	a			…………………

Členové:

projektant elektrotechnických zařízení	…………………

revizní technik objektu			…………………

technik BOZP a PO			…………………

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- Stavební výkresy objektu

- Technologické postupy zařízení

- Platné normy a zákony, vyhlášky

Při posuzování vnějších vlivů bylo postupováno dle platných ČSN

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem	    	 charakteristik

- ČSN 33 2000-5–51 ed.3+Z1+Z2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických

zařízení – Obecné předpisy

- TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy

- Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů – Komentář k ČSN 33

2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022

- ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

Přílohy:

- seznam vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ad.3+Z1+Z2

Popis objektu:

Jedná se o rekonstrukci kanceláře č.26 ve stávajícím objektu Městského úřadu Kyjov, Masarykovo náměstí 30/1.

Stavba je provedena tradičními technologickými postupy výstavby s použitím tradičních stavebních materiálů jako železobeton, plynobeton, dřevo, ocel a keramika.

Objektu bude využíván k administrativním účelům.

Ochrana před účinky tepla

Ochrana před účinky tepla je řešena dle ČSN 33 2000-4–42 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla. Elektrická zařízení nesmí být příčinou vzniku požáru okolních hmot. Přístupné části elektrického zařízení nesmí dosáhnout teploty, která by mohla způsobit popáleniny osobám a užitkovým zvířatům. Elektrická zařízení musí být chráněna před přehřátím.

Ochrana proti nadproudům a zkratu

Ochrana před nadproudy a zkratu je řešena dle ČSN 33 2000-4–43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy. Pracovní vodiče musí být chráněny proti přetížení a proti zkratovým proudům jedním nebo více prvky pro samočinné přerušení napájení. Ochrana vedení proti přetížení a zkratu bude provedena pojistkami a jističi. Tyto automaticky odpojí obvod předtím, než nadproud a doba jeho trvání dosáhnou nebezpečné hodnoty.

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena kabely a vodiči CYKY a H07V-K uloženy v lištách PVC 40x20, PVC 40x40, uloženy na omítce pod stropem v parapetním žlabu PK110x70 upevněn k pracovnímu stolu, pod omítkou.

Ze stávajícího rozváděče R3.1, umístěný ve 3.NP na chodbě, bude kabelem CYKY-J 5x10 a vodičem doplňkového pospojování H07V-K10 připojen nový rozváděč RMS2 umístěný na chodbě u kanceláře č.28. Kabelový rozvod bude uložen v liště PVC 40x40 uložena na omítce v mezipatře. Stávající rozváděč R3.1 bude dozbrojen jističem PL7-25/B/3. Vodič doplňkového pospojování bude připojen na sběrnici MET nebo sběrnici PEN umístěnou v rozváděči R3.1.

Kabelový rozvod ke stolům bude uložen v podlaze v trubce PVC 1425, mezi podlahou a parapetním žlabem PK110x70 bude kabelový rozvod uložen v liště PVC 40x20 upevněna ke stolu. Ve stole budou zásuvky 230 V a datové zásuvky upevněny v parapetním žlabu PK110x70 rozdělen přepážkou PEKE60 upevněn ke stolu.

Zásuvky pro pracoviště PC budou obsahovat 4x jednonásobné zásuvky 1x230V barvy bílé v čtyřnásobném rámečku – pro běžné spotřebiče, 4x jednonásobné zásuvky 1x230V barvy šedé v čtyřnásobném rámečku osazené jednou přepěťovou ochranou, označené štítkem „JEN PRO PC“ – určené pro PC, monitory, tiskárny, aj., 2x zásuvku pro strukturovanou kabeláž 2xRJ45 barvy bílé ve dvounásobném rámečku.

Kabelový rozvod v kancelářích č.26 bude uložen pod omítkou, mezi kanceláří č.26 a rozváděčem RMS2 bude kabelový rozvod uložen v liště PVC 40x40 uložena na omítce v mezipatře.

Zásuvky a spínač mohou být uloženy v dřevěném obkladu, pokud budou uloženy v dřevěném obkladu, budou upevněny v krabicích KUL68-45/LD.

Při přechodu kabelového rozvodu přes požární uzávěr bude provedena požární ucpávka minimálně EI30 nebo dle požárně bezpečnostního řešení.

Na elektrickém zařízení v objektu bude provedena doplňková ochrana pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.415.2.

Veškeré svody k přístrojům budou chráněny proti mechanickému poškození do výše 1,6m dle ČSN 33 200-5-52 ed.2.

Elektroinstalace na hořlavém podkladu bude provedena dle ČSN 33 2312 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

V koupelnách bude provedena elektroinstalace dle ČSN 33 2000-7–701 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7–701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou.

Elektroinstalace bude provedena dle ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody a dle ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

Barevná značení vodičů musí být v souladu ČSN 33 0165 ed.2 Značení vodičů barvami anebo číslicemi – Prováděcí ustanovení.

Prováděcí ustanovení a světelná návěští musí být v souladu s ČSN EN 60073 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovládačů.

Rozváděče

Minimální požadované krytí rozváděčů bude dle umístění a vnějších vlivů. Určení rozváděčů bude provedeno dle ČSN EN IEC 61439–1 ed.3 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Obecná ustanovení. Rozváděče určené do prostor s obsluhou laiky musí být provedeny dle ČSN EN 61439–3 Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO). V prostorách přístupných laikům musí být krytí minimálně IP2XC není-li vyžadováno podle určení vnějších vlivů krytí vyšší.

Rozváděče určené do prostoru s obsluhou znalou minimálně §6 Nařízení vlády č. 194/2022 Sb musí být provedeny dle ČSN EN IEC 61439-2 ed.3 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče. Svorky a přístroje budou označeny nesmazatelnými texty na štítcích. Rozváděče budou opatřeny dokumentací. V rozváděčích budou navrženy jističe a vypínače s odpovídající proudovou a zkratovou odolností, popřípadě včetně zkratově odolných proudových chráničů. Vypínací charakteristiky jsou dle ČSN EN 60898-1 ed.2 Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC) B a C u jističů do 63 A.

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.3 Doplňková ochrana – musí být u zásuvek ve střídavé síti, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32 A a které jsou užívány laiky anebo jsou určeny pro všeobecné použití, proudová ochrana se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem ΔI nepřekračující 30 mA.

Rozváděč RMS2 – nástěnný zapuštěný oceloplechový rozváděč v krytí IP30/20, IK08, třída ochrany I., In=40 A, Ik do 10kA, o rozměrech 749,5 x 1068 x 101 mm (š x v x hl.), např. typ BF-U-2S-6/198-100

Spínače a zásuvky

Upřesnění standardů bude při provádění stavby. Materiálový standard musí odpovídat charakteru užívání prostoru při současném respektování vnějších vlivů (omítka, sádrokarton, vlhko, korozní agresivita…). Zásuvky a spínače sdružovat do vícenásobných rámečků. Spínače jsou navrženy středem ve výšce 1,2 m nad hotovou podlahou, pokud není určeno jinak. Zásuvky jsou navrženy středem ve výšce 0,3 m nad hotovou podlahou, pokud není určeno jinak. Vzdálenost instalačních přístrojů od vnější hrany zárubně 0,1m.

Přesné určení výšky zásuvek a vypínačů určí investor při provádění stavby. Montáž zásuvek nutno koordinovat se slaboproudem. Krytí přístrojů se provede dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 přílohy ZA, tabulky ZA.1 nebo dle protokolu o určení vnějších vlivů.

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.3 Doplňková ochrana – musí být u zásuvek ve střídavé síti, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 32A a které jsou užívány laiky anebo jsou určeny pro všeobecné použití, proudová ochrana se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem ΔI nepřekračující 30mA.

Zásuvky pro pracoviště PC budou obsahovat 4x jednonásobné zásuvky 1x230V barvy bílé ve čtyřnásobném rámečku – pro běžné spotřebiče, 4x jednonásobné zásuvky 1x230V barvy šedé ve čtyřnásobném rámečku osazené jednou přepěťovou ochranou, označené štítkem „JEN PRO PC“ – určené pro PC, monitory, tiskárny, aj., 2x zásuvku pro strukturovanou kabeláž 2xRJ45 barvy bílé ve dvounásobném rámečku.

Umístění zásuvek a spínačů v prostoru umyvadel bude provedeno dle ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody čl. 7.8.

Rozmístění zásuvek a spínačů v kuchyňském prostoru bude určeno dodavatelem kuchyňského vybavení při provádění stavby.

Standard vybavení: zásuvky pro běžnou spotřebu, mikrovlnná trouba, elektrický vařič/sporák, kávovar/rychlovarná konvice, osvětlení pracovního prostoru

Umělé osvětlení

Osvětlení prostor bude navrženo tak, aby osvětlenost (Em) vyhovovala požadavkům ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838.

Návrh a výpočet je proveden dle ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

Osvětlovací tělesa budou přednostně použita pro osvětlení přímé, s podílem světelného toku směrem do horního poloprostoru 10 %.

Hlavní ochranné pospojování

V rozváděči RMS2 bude navržena přípojnice hlavního ekvipotenciálního pospojování (MET), na kterou se připojí vodiče doplňkového pospojování.

Rozvod bude proveden vodiči H07V-U nebo H07V-K, izolace barvy zelenožluté.

Uzemnění bude provedeno v souladu zejména s ČSN 33 2000-4–41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem a ČSN 33 2000-5–54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5–54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. Dle zákona o technických požadavcích na výrobky č.22/97Sb. a nařízení vlády č.117/2016 Sb. musí být přístroje vč. vybavení a instalací provedeny a instalovány tak, aby elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň, a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem.

Rozhodnutí:

Stanovení vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN 33 2000-1 ed.1, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5–51 ed.3+Z1+Z2, TNI 33 2000-5-51, a s přihlédnutím k souvisejícím normám.

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů bylo provedeno následovně:

Vnitřní části objektu – místnosti (prostory):

kancelář č.26:

vnější vlivy ve sledovaném místnosti (prostoru), které jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 přílohy ZA, tabulky ZA.1 považovány za abnormální

| Kód vnějšího vlivu | Vnější vliv | Třída vnějšího vlivu a její výskyt |
| --- | --- | --- |
| BA | Schopnost osob | BA1 – dle ČSN 730802 ed.2 ČSN 730831 ed.2 ČSN EN 1838 - normální |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD2 – dle ČSN 33 2000-7-718, ČSN EN 1838 - normální |

Lhůty pravidelných revizí budou určeny dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí §3 čl. 4 nebo dle ČSN 33 1500.

Rozhodnutí:

Komise při určování prostředí vnějších vlivů vycházela z údajů o výše jmenovaných prostorách a z ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5–51 ed.3+Z1+Z2, TNI 33 2000-5-51 a s přihlédnutím k souvisejícím normám.

Investor zajistí vypracování provozního řádu pro místnosti (prostory) dané v tomto protokolu o určení vnějších vlivů a seznámí všechny osoby mající volný přístup do těchto místností (prostorů).

Investor zajistí vypracování protokolu o určení vnějších vlivů po zkušebním provozu.

Kontrolu zařízení provádí obsluha průběžně při každém použití, případně se kontrola provádí pověřeným pracovníkem podle provozního řádu pro provoz objektu, nebo podle požadavků výrobce zařízení. Musí být určen interval provádění údržby podle plánu provádění údržby, který zpracuje provozovatel podle požadavků výrobce příslušného zařízení a podle technických podmínek.

Běžná údržba se doporučuje provádět preventivně 1x za měsíc, pokud výrobce zařízení nestanoví jinak.

Čištění zařízení je doporučeno alespoň 4x ročně při normálním provozu vzhledem na působení negativních vlivů.

Napěťová síť:

3PEN 400/230V 50Hz TN-C

Rozvodná síť:

3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V

V této části dokumentace je navržena ochrana dle ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 412.1 ochrana izolací, kapitola 412.2.2.2 ochrana kryty a přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000V

Základní ochrana je navržena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33–2000-4–41 ed.3.

# Zvýšená ochrana je navržena ochranným pospojováním a proudovými chrániči.

# základní – automatickým odpojením od zdroje

ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 411.3.2

Zvýšená – proudovým chráničem

ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 415.1

- doplňujícím pospojováním

ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 411.3.1.2

- zařízením třídy II.

ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola. 412.2

- ochrana malým napětím SELV a PELV

ČSN 33 2000-4–41 ed.3 kapitola 414

Závěr:

V případě jakýchkoliv změn ve stavební konstrukci a volby materiálu je nutno tento protokol doplnit.

Tento protokol slouží pro:

REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ VE 2.NP RADNICE

Kancelář č.26

Datum sepsání protokolu: 11. 03. 2024

Seznam vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2

A – vnější činitel prostředí

AA		Teplota okolí

AA	1	-60°C	+5°C		AA	2	-40°C	+5°C		AA	3	-25°C	+5°C

AA	4	-5°C	+40°C

AA	5	+5°C	+40°C

AA	6	+5°C	+60°C

AA	7	-25°C	+55°C

AA	8	-50°C	+40°C

AB	      Atmosférické podmínky v okolí

AB	1	3 - 100%; 0,003 – 7g/m³

AB	2	10 – 100%; 0,1 – 7 g/m³

AB	3	10 – 100%; 0,5 – 7 g/m³

AB	4	5 – 95%; 1 – 29 g/m³

AB	5	5 - 85%; 1 – 25 g/m³

AB	6	10 -100%; 1 – 35 g/m³

AB	7	10 -100%; 0,5 – 29 g/m³

AB	8	15 – 100%; 0,04 – 36 g/m³

AC		Nadmořská výška

AC	1	≤ 2 000 m

AC	2	> 2 000 m

AD		Výskyt vody

AD	1	zanedbatelný

AD	2	volně padající kapky

AD	3	vodní tříšť

AD	4	stříkající voda

AD	5	tryskající voda

AD	6	vlny

AD	7	mělké ponoření

AD	8	hluboké ponoření

AE	           Výskyt cizích pevných těles

AE	1	zanedbatelný

AE	2	malé předměty (2,5 mm)

AE	3	velmi malé předměty (1mm)

AE	4	lehká prašnost

AE	5	střední prašnost

AE	6	silná prašnost

AF 		Výskyt korositivních nebo znečisťujících látek

AF	1	zanedbatelný

AF	2	atmosférický

AF	3	občasný či příležitostný

AF	4	trvalý

AG		Mechanické namáhání

AG	1	mírný

AG	2	střední

AG	3	silný

AH		Vibrace

AH	1	mírné

AH	2	střední

AH	3	silné

AJ	Ostatní mechanická namáhání

AK	Výskyt rostlinstva nebo plísní

AK	1	bez nebezpečí

AK	2	nebezpečný

AL		Výskyt živočichů

AL	1	bez nebezpečí

AL	2	nebezpečný

AM		Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení

Harmonické, meziharmonické

AM	1-1	kontrolovatelná úroveň

AM	1-2	normální úroveň

AM	1-3	vysoká úroveň

Signální napětí

AM	2-1	kontrolovaná úroveň	AM	2-2	střední úroveň

AM	2-3	vysoká úroveň

Změny amplitudy napětí

AM	3-1	kontrolovaná úroveň

AM	3-2	normální úroveň

AM	4	neustálené napětí

AM	5	změny kmitočtu

Indukované napětí nízkého kmitočtu

AM	6	bez klasifikace

Stejnosměrný proud v obvodech střídavého proudu

AM	7	bez klasifikace

Vyřazovaná magnetická pole

AM	8-1	střední úroveň

AM	8-2	vysoká úroveň

Elektrické pole

AM	9-1	zanedbatelná úroveň

AM	9-2	střední úroveň

AM	9-3	vysoká úroveň

AM	9-4	velmi vysoká úroveň

Indukované oscilující napětí nebo proudy

AM	21	bez třídění

Šířené vedení, jednosměrně vedené v časovém měřítku nanosekund

AM	22-1	zanedbatelná úroveň

AM	22-2	střední úroveň

AM	22-3	vysoká úroveň

AM	22-4	velmi vysoká úroveň

Šířené vedení jednosměrně vedené v časovém měřítku milisekund nebo mikrosekund

AM	23-1	kontrolovaná úroveň

AM	23-2	střední úroveň

AM	23-3	vysoká úroveň

Oscilační přechodové jevy šířené vedením

AM	24-1	střední úroveň

AM	24-2	vysoká úroveň

Jevy vyzařované s vysokým kmitočtem

AM	25-1	zanedbatelná úroveň

AM	25-2	střední úroveň

AM	25-3	vysoká úroveň

Elektrostatické výboje

AM	31-1	nízká úroveň

AM	31-2	střední úroveň

AM	31-3	vysoká úroveň

AM	31-4	velmi vysoká úroveň

Ionizace

AM	41-1	bez klasifikace

AN		Intenzita slunečního záření

AN	1	nízká

AN	2	střední úroveň

AN	3	vysoká úroveň

AP		Seizmické účinky

AP	1	zanedbatelné

AP	2	nízké ohrožení

AP	3	střední ohrožení

AP	4	vysoké ohrožení

AQ		Úder blesku

AQ	1	zanedbatelný

AQ	2	nepřímé ohrožení

AQ	3	přímé ohrožení

AR		Pohyb vzduchu

AR	1	pomalý

AR	2	střední

AR	3	silný

AS		Vítr

AS	1	malý

AS	2	střední

AS	3	silný

B – využití

BA		Schopnost osob

BA	1	běžná

BA	2	děti

BA	3	invalidé

BA	4	poučené osoby

BA	5	osoby znalé

BB	         Elektrický odpor lidského těla

BC	    Kontakt osob s potenciálem země

BC	1	žádný

BC	2	výjimečný

BC	3	častý

BC	4	trvalý

BD Podmínky úniku v případě nebezpečí

BD	1	malá hustota – snadný únik

BD	2	malá hustota – obtížný únik

BD	3	velká hustota – snadný únik

BD	4	velká hustota – obtížný únik

BE Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů

BE	1	bez významného nebezpečí

BE	2	nebezpečí požáru

BE	2N1	nebezpečí požáru hořlavých hmot

BE	2N2	nebezpečí požáru hořlavých prachů

BE	2N3	nebezpečí požáru hořlavých kapalin

BE	3	nebezpečí výbuchu

BE	3N1	nebezpečí výbuchu hořlavých prachů

BE	3N2	nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par

BE	3N3	nebezpečí výbuchu výbušnin

BE	4	nebezpečí kontaminace

C – Konstrukce budov

CA		Stavební materiál

CA	1	nehořlavé

CA	2	hořlavé

CB	        Provedení (konstrukce budovy)

CB	1	zanedbatelné nebezpečí

CB	2	šíření požáru

CB	3	posun

CB	4	poddajné nebo nestabilní