## List1
Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů
Číslo obvodu | Dimenze | Typ kabelu | Číslo kabelu | Odkud | Kam | Poznámka
rozváděč RMS2
02 | 5x10 | CYKY-J | WL02 | stávající rozváděč umístěný ve 3.NP R3.1 | rozváděč RMS2 | stávající rozváděč R3.1 bude dozbrojen jističem PL7-25/B/3
PE02 | 10 | H07V-K | WS02 | stávající rozváděč umístěný ve 3.NP R3.1 | doplňkové pospojování rozváděče RMS2 | vodič bude ukončen na sběrnici MET nebo PEN
S2 | 3x1,5 | CYKY-J | WLS2 | rozváděč RMS2 | osvětlení kancelář č.26 | kabelový rozvod uložen v mezipatře
Z10 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ10 | rozváděč RMS2 | zásuvky 230V kancelář č.26 | kabelový rozvod uložen v mezipatře zásuvky pro PC ve žlabu PK 110x70
Z11 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ11 | rozváděč RMS2 | zásuvky 230V kancelář č.26 | kabelový rozvod uložen v mezipatře ve žlabu PK 110x70
Z12 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ12 | rozváděč RMS2 | zásuvky 230V kancelář č.26 | kabelový rozvod uložen v mezipatře zásuvky pro PC ve žlabu PK 110x70
Z13 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ13 | rozváděč RMS2 | zásuvky 230V kancelář č.26 | kabelový rozvod uložen v mezipatře ve žlabu PK 110x70
Z14 | 3x2,5 | CYKY-J | WLZ14 | rozváděč RMS2 | zásuvky 230V kancelář č.26 | kabelový rozvod uložen v mezipatře
strukturovaná kabeláž
XS2.05A | 4x2xAWG23 | FTP cat.6 | WT2.05A | stávající datový rozváděč RD | datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP kancelář č.26 | kabelový rozvod uložen v mezipatře
XS2.05B | 4x2xAWG23 | FTP cat.6 | WT2.05B | stávající datový rozváděč RD
XS2.06A | 4x2xAWG23 | FTP cat.6 | WT2.06A | stávající datový rozváděč RD | datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP kancelář č.26 | kabelový rozvod uložen v mezipatře
XS2.06B | 4x2xAWG23 | FTP cat.6 | WT2.06B | stávající datový rozváděč RD
XS2.07A | 4x2xAWG23 | FTP cat.6 | WT2.07A | stávající datový rozváděč RD | datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP kancelář č.26 | kabelový rozvod uložen v mezipatře
XS2.07B | 4x2xAWG23 | FTP cat.6 | WT2.07B | stávající datový rozváděč RD
XS2.08A | 4x2xAWG23 | FTP cat.6 | WT2.08A | stávající datový rozváděč RD | datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP kancelář č.26 | kabelový rozvod uložen v mezipatře
XS2.08B | 4x2xAWG23 | FTP cat.6 | WT2.08B | stávající datový rozváděč RD