Příloha č. 3 Smlouvy

Základní výkonové ukazatele a smluvní pokutové body

Základní výkonové ukazatele při provozu ČOV města Uherský Brod

OBSAH PŘÍLOHY

0.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2

0.1.	Vymezení obsahu přílohy	2

0.2.	Způsob vedení evidencí	2

0.3.	Hodnocené období	2

1.	VÝKONOVÉ UKAZATELE – ODPADNÍ VODA	3

1.1.	Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)	3

1.2.	Porucha čerpadel na stokové síti – nátoku na ČOV (iOVz3, OVz3)	4

1.3.	Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)	5

1.4.	Kalibrace měřících přístrojů k řízení ČOV (iOVd2, OVd2)	6

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

## Vymezení obsahu přílohy

### Účelem této Přílohy 3 Služební provozní smlouvy (dále též jen „Smlouva“ je podrobná specifikace následujících výkonových ukazatelů sloužících ke sledování a  hodnocení kvality výkonu provozovatele v návaznosti na čl. 9 Smlouvy:

#### Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění)

### Odpadní voda

##### Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)

##### Porucha čerpadel na stokové síti (iOVz3, OVz3)

#### Kvalita základní preventivní údržby

##### Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)

##### Kalibrace měřících přístrojů k řízení ČOV (iOVd2, OVd2)

### Pro každý výkonový ukazatel je uváděna definice informativního a smluvního vyjádření spolu se vzorci k jejich výpočtu, složených z definovaných proměnných. Informativní vyjádření daného výkonového ukazatele slouží pro sledování celkového výkonu provozovatele a také k nastavení referenčních hodnot (dále jen „RH“) neboli standardu výkonu. Smluvní vyjádření výkonového ukazatele slouží pro sledování, zda provozovatel plní své povinnosti ze Smlouvy vyjádřené u každého výkonového ukazatele hodnotou RH. Pokud tomu tak není, obsahuje daný výkonový ukazatel výpočet příslušné výše smluvní pokuty ve smluvních pokutových bodech

## Způsob vedení evidencí

#### V souladu s čl. 9, bod 9.4 Smlouvy je provozovatel povinen zpracovat, vést a předložit vlastníkovi ke schválení v termínech stanovených Smlouvou způsob vedení evidencí, které budou dostatečně určité pro účely sledování, vyhodnocení a následnou kontrolu plnění výkonových ukazatelů uvedených v této příloze a povinností souvisejících s monitoringem dle čl. 12 a přílohy č. 3  Smlouvy.  Jedná se o tyto evidence:

- evidence plnění a výsledky spojené s realizací Plánu preventivní údržby s tím, že bude oddělená evidence po jednotlivé části Plánu preventivní údržby (Plánu preventivní údržby významných zařízení, Plánu kalibrací);

- evidence výsledků laboratorních rozborů vzorků vypouštěných a čištěných odpadních vod;

- evidence údajů o přerušení chodu čerpací stanice na nátoku ČOV

## Hodnocené období

#### Délka hodnoceného období je jeden kalendářní rok, pokud není u výkonového ukazatele uvedena jiná délka hodnoceného období.

# VÝKONOVÉ UKAZATELE – ODPADNÍ VODA

## Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (iOVz1, OVz1)

| Definice informativního ukazatele | Počet vzorků vypouštěných odpadních vod, které nesplňují požadavky vodoprávního rozhodnutí, v poměru k celkovému počtu vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, vyjádřeno v procentech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iOVz1 = ((ov2 - ov1) / ov2) x 100 [%] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi celkovým počtem vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím a počtem vzorků vypouštěných odpadních vod, které splňují požadavky vodoprávního rozhodnutí. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je nejdéle jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | OVz1 = ov2 - ov1 [počet] |  |
| Proměnné | ov1 | Počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, které ve všech parametrech splňují požadavky platného vodoprávního rozhodnutí v parametru maximální hodnoty (m), během jednoho roku [počet] |
|  | ov2 | Celkový počet vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím, během jednoho roku [počet] |
| Kategorie | Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění) |  |
| Referenční hodnota (RH) | Nula nevyhovujících nebo neprovedených vzorků |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok Dílčí pokutové body za daný rok pro každou ČOV = OVz1 x V6 kde V6 je počet bodů za každý nevyhovující nebo neprovedený vzorek, ve výši 1. |  |
| Poznámka | - Ukazatel je třeba vyhodnocovat pro ČOV Uherský Brod ve vztahu k platnému platnému vodoprávnímu rozhodnutí. - Pokutové body se zaměřují na vzorky čištěných odpadních vod, které nevyhovují platnému vodoprávnímu rozhodnutí. - Přístup předpokládá, že z pohledu daných ukazatelů nejsou vyhodnocovány vzorky nad rámec vyžadovaný vodoprávním rozhodnutím. - Kvalita čištěných odpadních vod je řešena v povolení k vypouštění odpadních vod, které vydává vodoprávní úřad, zejména dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve nění pozdějších předpisů. - Stanovení budou provedena buď v rámci vlastních provozních laboratoří provozovatele, které splňují požadavky na akreditaci (dle ČSN EN ISO/IEC 17025), a nebo akreditovanou laboratoří v rámci subdododávky. - Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje čl. 9, bod 9.4 Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele. Bude se jednat o evidenci laboratorních výsledků vzorků odpadních vod a evidenci vodoprávních rozhodnutí o vypouštění odpadních vod. |  |

## Porucha čerpadel na stokové síti – nátoku na ČOV (iOVz3, OVz3)

| Definice informativního ukazatele | Součet hodin pro všechna čerpadla na nátoku na ČOV, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, v poměru k celkovému počtu čerpadel. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iOVz3 = ov6 / ov7 [hodiny/čerpadlo] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi počtem hodin, kdy byla čerpací stanice na nátoku na ČOV mimo provoz z důvodu poruchy, a referenční hodnotou. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | OVz3 = ov8 – RH [hodiny] Výpočet se provádí pouze pro období nefunkčnosti čerpací stanice na nátoku na ČOV, které přesahuje referenční hodnotu. |  |
| Proměnné | ov6 | Součet hodin pro všechna čerpadla na nátoku na ČOV, kdy byla čerpadla mimo provoz z důvodu poruchy, během jednoho roku [hodiny] |
|  | ov7 | Celkový počet čerpadel na nátoku na ČOV ve správě provozovatele, k referenčnímu datu [počet] Referenčním datem se rozumí poslední den kalendářního roku. |
|  | ov8 | Hodiny pro danou čerpací stanici na nátoku na ČOV, kdy byla čerpací stanice mimo z důvodu poruchy, během jedné poruchy [hodiny] |
| Kategorie | Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění) |  |
| Referenční hodnota (RH) | RH = nula hodin – čerpací stanice na nátoku na ČOV musí být schopna nepřetržitého provozu – vztahuje se na čerpací stanice, které mají záložní čerpadlo s automatikou. RH = 4 hodiny – vztahuje se na čerpací stanice, které mají záložní čerpadlo bez automatiky. |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = suma dílčích pokutových bodů za daný rok Dílčí pokutové body pro každou čerpací stanici = OVz3 x V8 kde V8 je počet bodů za každou hodinu nefunkčnosti čerpací stanice na nátoku na ČOV, ve výši 0,1. (Pokud je referenční hodnota vyšší než doba nefunkčnosti čerpací stanice (ov8), výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.) |  |
| Poznámka | - Nátokem na ČOV se myslí první čerpací stanice odpadní vody na ČOV (po toku vody). - Doba poruchy čerpadel na nátoku na ČOV je sledována od okamžiku nahlášení Havárie, pokud není čerpací stanice opatřena dálkovým přenosem informací s možností provázání na informační systémy provozovatele - Poruchou čerpání se rozumí jakákoliv neplánovaná událost, která způsobí nefunkčnost čerpací stanice nebo čerpadla. (Provoz čerpací stanice může provozovatel zajistit i náhradním způsobem.) - Ukazatel je definován pouze pro čerpací stanici na nátoku na ČOV. Informace o přerušení provozu čerpadla z důvodu poruchy musí být vedeny v evidenci havárií a poruch (nejlépe na příslušném vodohospodářském dispečinku provozovatele s nepřetržitým provozem). Čl. 9, bod 9.4 Smlouvy obsahuje podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence Havárií a Poruch. |  |

## Preventivní údržba významných zařízení (iPOVz1, POVz1)

| Definice informativního ukazatele | Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních v poměru k celkovému počtu úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, vyjádřeno v procentech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iPOVz1 = (pov1 / pov2) x 100 [%] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi celkovým počtem úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních a počtem provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | POVz1 = pov2 - pov1 [počet] |  |
| Proměnné | pov1 | Počet provedených úkonů preventivní údržby na významných zařízeních dle plánu preventivní údržby, během jednoho roku [počet] |
|  | pov2 | Celkový počet úkonů požadovaných plánem preventivní údržby na významných zařízeních, během jednoho roku [počet] |
| Kategorie | Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Referenční hodnota (RH) | Počet úkonů preventivní údržby za rok musí vycházet z plánu na preventivní údržbu významných zařízení. Je třeba plnit 100 % požadavků na počet úkonů preventivní údržby dle plánu na preventivní údržby významných zařízení. RH = 0 neprovedených úkonů [počet] Pro 1 rok účinnosti Smlouvy stanoví počet úkonů Vlastník Objekt – významné zařízení; Počet úkonů / rok. vstupní čerpadlo M204, M205, M206; 12 x /rok. dmychadlové soustrojí - M303, M304, M305, M308.1, M308.2; 12 x /rok. jemné strojní česle Huber MT 213, MT 214; 12 x /rok. dmychadlové soustrojí M601, M602, M603, M604, M605, M901, M902, M103; 12 x /rok. vstupní šnekové čerpadlo M206, M207, M208; 12 x /rok. hrubé česle MT 102 + dopravník shrabků M 104; 12 x /rok. Celkem úkonů pro 1 rok Smlouvy; 72. Pro 1. rok provozování je výčet významných zařízení stanoven vlastníkem s tím, že do požadovaných úkonů se zahrnují pouze ty, které mají vliv na zachování funkčnosti zařízení. Pro 2. a každý následující rok provozování stanoví vlastník požadovaný počet úkonů (na základě plánu preventivní údržby významných zařízení zpracovaného provozovatelem) tak, aby plnila 100% požadavků na počet úkonů dle plánu preventivní údržby významných zařízení. |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = POVz1 x V11 kde V11 je počet bodů za každé nesplnění požadavků na revizi, ve výši 0,5. |  |
| Poznámka | - Počet úkonů preventivní údržby vychází z plánu údržby významných zařízení. - Plán preventivní údržby významných zařízení vypracuje provozovatel na základě požadavků provozních řádů a návodů k obsluze jednotlivých zařízení. - Významná zařízení jsou taková zařízení, která jsou důležitá pro plynulé odvádění a čištění odpadních vod. Výčet významných zařízení určí z návrhu provozovatele vlastník. - Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje článek 9.4. této Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (evidence plnění úkonů spojených s realizací plánu preventivní údržby významných zařízení). |  |

## Kalibrace měřících přístrojů k řízení ČOV (iOVd2, OVd2)

| Definice informativního ukazatele | Počet uskutečněných kalibrací měřících přístrojů k řízení ČOV dle plánu kalibrací v poměru k celkovému počtu kalibrací měřících přístrojů k řízení ČOV požadovaných dle plánu kalibrací, vyjádřeno v procentech. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| --- | --- | --- |
| Výpočet dle vzorce | iOVd2 = (ov15 / RH) x 100 [%] |  |
| Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi požadovaným počtem kalibrací (RH) a skutečným počtem provedených kalibrací měřících přístrojů k řízení ČOV. Ukazatel je sledován v rámci hodnoceného období. Hodnocené období je jeden rok. |  |
| Výpočet dle vzorce | OVd2 = RH – ov15 [počet] |  |
| Proměnné | ov15 | Skutečný počet provedených kalibrací měřících přístrojů k řízení ČOV, během jednoho roku [počet] |
| Kategorie | Kvalita základní preventivní údržby |  |
| Referenční hodnota (RH) | Počet kalibrací měřících přístrojů za rok musí vycházet z plánu kalibrací. Je třeba plnit 100 % požadavků dle plánu kalibrací. RH = 0 neprovedených kalibrací [počet] |  |
| Stanovení pokutových bodů | Počet bodů za rok = OVd2 x V22 kde V22 je počet bodů za každou neprovedenou kalibraci dle plánu kalibrací, minimálně ve výši 0,01. (Pokud je referenční hodnota menší než skutečný počet kalibrací (ov15), výkonový ukazatel je splněn, nedochází k odečtu bodů.) |  |
| Poznámka | - Stanovení pokutových bodů sleduje neplnění plánu kalibrací, který určuje počet potřebných kalibrací měřících přístrojů k řízení ČOV během jednoho roku. - Provozovatel vytvoří roční plán kalibrací na základě existujících provozních řádů a návodů k obsluze pro měřicí přístroje významné k řízení ČOV. Plán kalibrací se stanoví pro zařízení, která jsou významná pro řízení ČOV (na návrh provozovatele schválí vlastník seznam těchto zařízení). - Pro účely sledování a vyhodnocení výkonového ukazatele obsahuje článek 9.4. této Smlouvy podrobnější pravidla pro zpracování a vedení evidence nezbytné pro vyhodnocení výkonového ukazatele (evidence výsledků spojených s realizací plánu kalibrace měřících přístrojů). |  |