**Podmínky pro příkony svítidel a celkovou spotřebu: Šternberk – 3. etapa**

1.) Celková spotřeba předmětné soustavy VO po rekonstrukci musí činit maximálně **164MWh/rok**, viz řádek 1325 sloupec P/Q souboru „Soupis dotčených světelných bodů Šternberk 3. etapa k vyplnění“.

2.) V nočních hodinách bude **příkon na dobu 5 hodin snížen** a to konkrétně maximálně o 40 % s dodržením minimální hodnoty sníženého příkonu dle rozpisu:

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci M3 dle výpočtu č. 1: 30W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci M4 dle výpočtu č. 2: 28W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci M5 dle výpočtu č. 3: 17W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci M5 dle výpočtu č. 4: 20W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci M5 dle výpočtu č. 5: 14W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci M5 dle výpočtu č. 6: 10W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci M5 dle výpočtu č. 7: 13W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci P3 dle výpočtu č. 8: 13W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci P3 dle výpočtu č. 9: 10W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci P4 dle výpočtu č. 10: 8,5W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci P4 dle výpočtu č. 11: 8,5W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci P3 dle výpočtu č. 12: 10W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci P3 dle výpočtu č. 13: 14W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci P4 dle výpočtu č. 14: 10W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci P4 dle výpočtu č. 15: 9W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci P4 dle výpočtu č. 16: 12W, ne méně.*

*- Minimální hodnota sníženého příkonu svítidla na komunikaci P5 dle výpočtu č. 17: 9W, ne méně.*