Příloha č. 2 Smlouvy – Popis požadavků na provedení opravy

- Předmětem této zakázky je realizace „Oprava dopravníku usazeného kalu, sedimentační jímky hrubých nečistot a přívodního kanálu v čistírně povrchových vod v areálu garáže Hranečník“.

- Dopravník kalu je trvale částečně pod hladinou vody a při realizaci je potřebné vzít v úvahu, že jímku nelze po celou dobu realizace nechat suchou a bude potřeba vodu čerpat po celou dobu, kdy budou požadované práce probíhat.

- V usazovací části čistírny, ve které je dopravník kalu instalován, je trvale usazeno blíže nespecifikované množství kalu, který zhotovitel odtěží a odstraní na vlastní náklady, přičemž z pohledu zákona o odpadech je zhotovitel původcem odpadu.

- Stávající stav – dopravník kalu má poškozenou kovovou konstrukci, která vykazuje známky opotřebení a vysoké koroze, sedimentační jímka hrubých nečistot není stabilní, původní ukotvení již neplní svou funkci a přívodní kanál vykazuje poškození a netěsnosti.

  - provést opravu konstrukce včetně výměny neopravitelných částí (včetně těch, které jsou pod vodou v jímce).

  - provést kontrolu spodních krycích plechů vynášeče, plechů skluzu vyneseného kalu, bočnic a vadné části opravit.

  - provést kontrolu řetězu pohonu dopravníku včetně oběžných kol a vadné části opravit.

  - provést kontrolu nestabilní sedimentační jímky hrubých nečistot a provést její ukotvení,

  - z důvodu uvedeného pod písmenem d je přívodní kanál do sedimentační jímky hrubých nečistot poškozený a netěsný, požadujeme provést kontrolu a opravu přívodního kanálu, případně jeho výměnu

- Ocelové konstrukce budou ošetřené antikorozním nátěrem 3 x 60 µm

- Demontáž elektromotoru a převodovky, provedení jejich repase a zpětná montáž.

- Demontáž oplechování – krytu motoru a převodovky.

- Montáž krytu motoru a převodovky.

- U všech opravovaných částí bude provedena oprava nátěrů antikorozním nátěrem 3 x 60 µm.

- Oprava elektroinstalace související s provozem dopravníku kalu. Podle platné legislativy ve znění pozdějších předpisů.