## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 0% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Větrání velkého sálu | 0 | 0 | 0
Zařízení 2 Větrání restaurace a kuchyně | 0 | 0 | 0
Zařízení 3 Větrání knihovny | 0 | 0 | 0
Zařízení 4.01 - Chlazení přízemí, předsálí, pódium a salónek | 0 | 0 | 0
Zařízení 4.02 - Chlazení knihovny | 0 | 0 | 0
Zařízení 4.03 - Chlazení restaurace | 0 | 0 | 0
Zařízení 4.04 - Vstupní clona | 0 | 0 | 0
Zařízení 4.05 - Chlazení komerce 2.NP | 0 | 0 | 0
Zařízení 4.06 - Chlazení komerce 3.NP | 0 | 0 | 0
Zařízení 5.01 - Chlazení bytů V1 | 0 | 0 | 0
Zařízení 5.02 - Chlazení bytů V2 | 0 | 0 | 0
Zařízení 5.03 - Chlazení bytů V3 | 0 | 0 | 0
Zařízení 6 Chlazení technických prostor 1.PP | 0 | 0 | 0
Zařízení 7 - neobsazeno | 0 | 0 | 0
Zařízení 8 Větrání hygienického zařízení bytů | 0 | 0 | 0
Zařízení 9 Větrání hygienického zařízení | 0 | 0 | 0
Zařízení 10 Větrání CHÚC | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
Izolace protipožární | 0 | 0 | 0
Lešení | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1 Větrání velkého sálu
VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ VZDUCHU, vnitřní provedení, dle ErP 2018, bez MaR
1.01 | Sestavná rekuperační jednotka, vnitřní provedení, Vp/Vo= 10000/10000m3/h. tl. vložky, reg. klapky, kapsový filtr F7 a M5, rotační rekuperátor se suchou účinností 73,8%, ventilátory s EC motorem, vodní ohřívač, přímý výparník, bez MaR, vč. sifonu a uzlu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| zprovoznění jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Kondenzační jednotka standart invertor
1.02 | chladivo R410400 V, Qch=28kW, např. typu ARUN100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| AHU Comm Kit PAHCMS000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Expanzní ventil | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabel. ovladač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Potrubí a montážní materiál
| Cu potrubí, izolace, montážní materiál (celková délka trasy) | bm | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ -PZZN /rám do zdi, se sítem/
1.03 | PZZN-1250x800-R2-S, RAL dle fasády | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ, VČ. POTRUBÍ
1.04.1 | 800x1000x1500.1.100°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.04.2 | 1000x800x1500.1.100°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.04.3 | 1000x1000x2000.1.100°C | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.04.4 | 1000x1000x1000.1.100°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ
1.05.1 | 1000x560, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.05.2 | 1000x560, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.05.3 | 1000x560, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.05.4 | 1250x450, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.05.5 | 630x500, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.05.6 | 630x500, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
1.06.1 | Vířivý anemostat s pevnými lamelami pro výšku nad 4m včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, Vp=625m3/h, např. typu VDL 400 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
1.07.1 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, Vo=500m3/h, např. typu RFD | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.07.2 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, Vo=500m3/h, např. typu RFD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ODSÁVACÍ MŘÍŽKA
1.07.3 | Odvodní mřížka čtyřhranná, pozinkovaná, vel. 710x1250mm, RAL dle interiéru, Vo=4000m3/h, vč. regulace R1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
REGULAČNÍ KLAPKY -RK /netěsná, ovládaní ruční/
1.08.1 | RK-630x500-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK /připojení s nástavcem/
1.08.2 | KK-N-315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.08.3 | KK-N-400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.08.4 | KK-N-500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.08.5 | KK-N-600 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
OHEBNÉ HADICE hlukově izolované /cena za 1 bm/
| D=254 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| D=400 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| D=500 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| D=600 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1890 100% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 2630 10% tvarovek | bm | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 3500 40% tvarovek | bm | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 4000 50% tvarovek | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 4460 rovné | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 5600 100% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE
| do průměru280 10% tvarovek | bm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do průměru400 10% tvarovek | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do průměru560 10% tvarovek | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do průměru710 rovné | bm | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 2 Větrání restaurace a kuchyně
VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ VZDUCHU, vnitřní provedení, dle ErP 2018, bez MaR
2.01 | Sestavná rekuperační jednotka, vnitřní provedení, Vp/Vo= 7000/7000m3/h. tl. vložky, reg. klapky, kapsový filtr F7 a M5, deskový rekuperátor se suchou účinností 73,6%, ventilátory s EC motorem, přímý výparník, vodní ohřívač, bez MaR, vč. sifonu a regulačního uzlu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| zprovoznění jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Kondenzační jednotka standart invertor
2.02 | chladivo R410/400 V, Qch=15kW, např. typu ARUN060 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| AHU Comm Kit PAHCMS000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Expanzní ventil | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabel. ovladač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Potrubí a montážní materiál
| Cu potrubí, izolace, montážní materiál (celková délka trasy) | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SACÍ KUS SE SÍTEM
2.03.1 | Sací kus pozinkovaný, 1000x400/45° | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTEM
2.03.2 | Výfukový kus pozinkovaný, 1000x400/45° | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ, VČ. POTRUBÍ, atyp. rozměry
2.04.1 | 1000x710x1500.1.100°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.04.2 | 1000x710x850.1.100°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.04.3 | 1000x710x650.1.100°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.04.4 | 1250x500x2000.1.100°C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ
2.05.1 | 1000x315, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.05.2 | 1000x315, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ
2.05.3 | d=200, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
2.06.1 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, Vp=438m3/h | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ -V /standard (RAL9010), dvouřadá, UR+mechanismus, regulace/
2.06.2 | VS2-R1-300m3/h | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
2.06.3 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, Vp=200m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.06.4 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, Vp=100m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
2.07.1 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, Vo=475m3/h | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.07.2 | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, Vo=300m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KOVOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ vč. zděře
2.07.3 | D=160 tal.vent.odvod, RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
REGULAČNÍ KLAPKY -RK /těsná, ovládaní ruční/
2.08.1 | RK-710x400-R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.08.2 | RK-500x400-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.08.3 | RK-400x400-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.08.4 | RK-710x315-R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK /připojení s nástavcem/
2.08.5 | KK-N-200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.08.6 | neobsazeno | ks | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.08.7 | KK-N-125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
STĚNOVÉ MŘÍŽKY -SM /typ lamely 3/
2.09 | SMH-3-17,5-325x125-2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
OHEBNÉ HADICE hlukově izolované /cena za 1 bm/
| D=160 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| D=203 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| D=254 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 100% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 1890 10% tvarovek | bm | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 2630 40% tvarovek | bm | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 2630 10% tvarovek | bm | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 3500 60% tvarovek | bm | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 4460 100% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 3 Větrání knihovny
VZT JEDNOTKA S REKUPERACÍ VZDUCHU, vnitřní provedení, dle ErP 2018, bez MaR
3.01 | Sestavná rekuperační jednotka, vnitřní provedení, Vp/Vo= 3000/3000m3/h. tl. vložky, reg. klapky, kapsový filtr F7 a M5, rotační rekuperátor se suchou účinností 73,6%, ventilátory s EC motorem, vodní ohřev, přímý výparník, bez MaR, vč. sifonu a regulačního uzlu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| zprovoznění jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Kondenzační jednotka standart invertor
3.02 | chladivo R410/400 V, Qch=13kW, např. typu ARUN050 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| AHU Comm Kit PAHCMS000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Expanzní ventil | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabel. ovladač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Potrubí a montážní materiál
| Cu potrubí, izolace, montážní materiál (celková délka trasy) | bm | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SACÍ KUS SE SÍTEM
3.03.1 | Sací kus pozinkovaný, 500x315/45° | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTEM
3.03.2 | Výfukový kus pozinkovaný, 500x315/45° | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ, VČ. POTRUBÍ
3.04.1 | 500x500x1000.1.100°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.04.2 | 500x400x2000.1.100°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.04.3 | 500x500x2000.1.100°C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- PŘÍVOD VZDUCHU
3.06.1 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, Vp=250m3/h | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
PŘÍVODNÍ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI ŠTĚRBINAMI, RAL, vč. plenum boxu
3.06.2 | Přívodní vyústka s regulací, Vp=125m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.06.3 | Přívodní vyústka s regulací, Vp=375m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VÍŘIVÝ ANEMOSTAT- ODVOD VZDUCHU
3.07.1 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami, včetně plenum boxu, regulace množství vzduchu, Vo=375m3/h | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ODVODNÍ VYÚSTKA S NASTAVITELNÝMI ŠTĚRBINAMI, RAL, vč. plenum boxu
3.07.2 | Odvodní vyústka s regulací, Vo=750m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
REGULAČNÍ KLAPKY -RK /netěsná, ovládaní ruční/
3.08.1 | RK-630x200-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK /připojení s nástavcem/
3.08.2 | KK-N-280 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.08.3 | KK-N-315 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 1890 20% tvarovek | bm | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do obvodu 3500 100% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE
| do průměru140 20% tvarovek | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do průměru280 20% tvarovek | bm | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| do průměru400 20% tvarovek | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
OHEBNÉ HADICE S HLUKOVOU IZOLACÍ
| D=127 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| D=203 | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 4.01 - Chlazení přízemí, předsálí, pódium a salónek
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V i, 400V, R410A, např. typu
4.01 | ARUM120LTE6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní kazetová jednotka 4 cestná, např. typu
4.01.1 | ARNU09GTRB4 Qch= 2,8kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.01.2 | ARNU18GTQB4 Qch= 5,6kW | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čelní panel 4 cestné kazety 620x620mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| nástřik čelního panelu RAL dle interiéru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 44,8kW | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Řídící modul s Modbus převodníkem pro max. 256 vnitřních jednotek PACP5A000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 4.01- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 4.02 - Chlazení knihovny
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V i, 400V, R410A, např. typu
4.02 | ARUM100LTE6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní kazetová jednotka 4 cestná, např. typu
4.02.1 | ARNU07GTRB4 Qch= 2,2kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.02.2 | ARNU12GTRB4 Qch= 3,6kW | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čelní panel 4 cestné kazety 620x620mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 44,8kW | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 4.02- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 4.03 - Chlazení restaurace
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V i, 400V, R410A, např. typu
4.03 | ARUM080 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní kanálová jednotka středotlaká, např. typu
4.03.1 | ARNU24GM1A4 Qch= 7,1kW | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čelní panel 4 cestné kazety 620x620mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
PŘÍVODNÍ VYÚSTKA, RAL
4.03.6 | Přívodní dvouřadá vyústka s regulací R1, Vp=1140m3/h | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ODVODNÍ VYÚSTKA, RAL
4.03.7 | Odvodní jednořadá vyústka s regulací R1, Vo=1140m3/h | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 3500 100% tvarovek | bm | 4.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 4.03- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 4.04 - Vstupní clona
Venkovní kondenzační jednotka Standard invertor R410A, např. typu
4.04 | UU70W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Dveřní clona š. 200mm, topení, např. typu
4.04.1 | ECG 2000, vč. kabelového ovladače a naprogramovaného modulu řízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 4.04- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 4.05 - Chlazení komerce 2.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V S R32, 400V, např. typu
4.05 | ZRUN040LSS0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka, např. typu
4.05.1 | ARNU07GSJC4 Qch= 2,2kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.05.2 | ARNU09GSJC4 Qch= 2,8kW | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou, bílý | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 4.05 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 4.06 - Chlazení komerce 3.NP
KLIMATIZACE MULTI SPLIT
Venkovní kondenzační jednotka Multi F R32, 400V, např. typu
4.06 | MU4R25 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní kazetová jednotka 4 cestná, např. typu
4.06.1 | CT12F Qch= 3,4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou, bílý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Čelní panel 4 cestné kazety 620x620mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 4.06 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 5.01 - Chlazení bytů V1
2.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V S R32, 400V, např. typu
5.01.1 | ZRUN030LSS0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka, např. typu
5.01.1.1 | ARNU07GSJC4 Qch= 2,2kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.01.1.2 | ARNU09GSJC4 Qch= 2,8kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.01.1.3 | ARNU15GSJC4 Qch= 4,5kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou, bílý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V S R32, 400V, např. typu
5.01.2 | ZRUN030LSS0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka, např. typu
5.01.2.1 | ARNU07GSJC4 Qch= 2,2kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.01.2.2 | ARNU09GSJC4 Qch= 2,8kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.01.2.3 | ARNU15GSJC4 Qch= 4,5kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou, bílý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V S R32, 400V, např. typu
5.01.3 | ZRUN030LSS0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka, např. typu
5.01.3.1 | ARNU07GSJC4 Qch= 2,2kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.01.3.2 | ARNU09GSJC4 Qch= 2,8kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.01.3.3 | ARNU15GSJC4 Qch= 4,5kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou, bílý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V S R32, 400V, např. typu
5.01.4 | ZRUN030LSS0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka, např. typu
5.01.4.1 | ARNU07GSJC4 Qch= 2,2kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.01.4.2 | ARNU09GSJC4 Qch= 2,8kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.01.4.3 | ARNU15GSJC4 Qch= 4,5kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou, bílý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 5.01 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 5.02 - Chlazení bytů V2
2.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V S R32, 400V, např. typu
5.02.1 | ZRUN030LSS0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka, např. typu
5.02.1.1 | ARNU09GSJC4 Qch= 2,8kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.02.1.2 | ARNU15GSJC4 Qch= 4,5kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou, bílý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V S R32, 400V, např. typu
5.02.2 | ZRUN030LSS0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka, např. typu
5.02.2.1 | ARNU09GSJC4 Qch= 2,8kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.02.2.2 | ARNU15GSJC4 Qch= 4,5kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou, bílý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 5.02 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 5.03 - Chlazení bytů V3
2.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V S R32, 400V, např. typu
5.03.1 | ZRUN030LSS0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka, např. typu
5.03.1.1 | ARNU07GSJC4 Qch= 2,2kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.03.1.2 | ARNU09GSJC4 Qch= 2,8kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.03.1.3 | ARNU15GSJC4 Qch= 4,5kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou, bílý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V S R32, 400V, např. typu
5.03.2 | ZRUN030LSS0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka, např. typu
5.03.2.1 | ARNU07GSJC4 Qch= 2,2kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.03.2.2 | ARNU09GSJC4 Qch= 2,8kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.03.2.3 | ARNU15GSJC4 Qch= 4,5kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou, bílý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V S R32, 400V, např. typu
5.03.3 | ZRUN030LSS0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka, např. typu
5.03.3.1 | ARNU07GSJC4 Qch= 2,2kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.03.3.2 | ARNU09GSJC4 Qch= 2,8kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.03.3.3 | ARNU15GSJC4 Qch= 4,5kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou, bílý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.NP
KLIMATIZACE S PROMĚNNOU TEPLOTOU CHLADIVA A PROMĚNNÝM PRŮTOKEM CHLADIVA
Venkovní kondenzační jednotka Multi V S R32, 400V, např. typu
5.03.4 | ZRUN030LSS0 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka, např. typu
5.03.4.1 | ARNU07GSJC4 Qch= 2,2kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.03.4.2 | ARNU09GSJC4 Qch= 2,8kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.03.4.3 | ARNU15GSJC4 Qch= 4,5kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu rozbočka Multi V - vnitřní jednotky max. 22,4kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač Standard III s češtinou, bílý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| prokabelování ovladačů a kazet.jednotek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Cu dual potrubí vč. izolace | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dodatečná náplň chladiva R410A | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| doprava jednotky | h | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 5.03 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 6 Chlazení technických prostor 1.PP
Kondenzační jednotka standart invertor, napž. typu
6.1 | chladivo R32, UUA1.UL0 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vnitřní nástěnná jednotka, např. typu
6.2 | standart plus MJ12PC.NSJ, Qch= 3,5kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| PI485 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| kabelový ovladač s češtinou, bílý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Potrubí a montážní materiál
| Cu potrubí (délka trasy), izolace, montážní materiál | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Komunikační kabeláž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VĚTRÁNÍ KOTELNY
KRYCÍ MŘÍŽKY -KM /hranatá/
| KM-H-100x200, RAL | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 650 20% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 6 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 7 - neobsazeno
Zařízení 7 - celkem
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 8 Větrání hygienického zařízení bytů
V1
STĚNOVÝ VENTILÁTOR
8.01 | Stěnový radiální ventilátor, umístění do podhledu, Vo=150m3/h, dp=150Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, IP X4 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
V2
STĚNOVÝ VENTILÁTOR
8.02 | Stěnový radiální ventilátor, umístění do podhledu, Vo=150m3/h, dp=150Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, IP X4 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
V3
STĚNOVÝ VENTILÁTOR
8.03 | Stěnový radiální ventilátor, umístění do podhledu, Vo=150m3/h, dp=150Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, IP X4 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTEM
8.05.1 | VK-160-1-S/ 45°, RAL | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
OHEBNÉ HADICE bez izolace
| d=100 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO TĚSNÉ SAFE
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 8 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 9 Větrání hygienického zařízení
POTRUBNÍ VENTILÁTOR TYPU SILENT
9.01 | Potrubní diagonální ventilátor, výkon dle tabulky zařízení, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.02 | Potrubní diagonální ventilátor, výkon dle tabulky zařízení, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.03 | Potrubní diagonální ventilátor, výkon dle tabulky zařízení, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.04 | Potrubní diagonální ventilátor, výkon dle tabulky zařízení, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.04 | Potrubní diagonální ventilátor, výkon dle tabulky zařízení, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.05 | Potrubní diagonální ventilátor, výkon dle tabulky zařízení, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.06 | Potrubní diagonální ventilátor, výkon dle tabulky zařízení, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.07 | Potrubní diagonální ventilátor, výkon dle tabulky zařízení, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.08 | Potrubní diagonální ventilátor, výkon dle tabulky zařízení, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.09 | Potrubní diagonální ventilátor, výkon dle tabulky zařízení, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.10 | Potrubní diagonální ventilátor, výkon dle tabulky zařízení, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.11 | Potrubní diagonální ventilátor, výkon dle tabulky zařízení, vč. tlumících vložek, doběhu a montážní konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ
9.5.1 | d=200, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.5.2 | d=200, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.5.3 | d=125, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.5.4 | d=160, pož. odolnost EI90, vč. požárních ucpávek, provedení.40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VÝFUKOVÝ KUS SE SÍTEM
9.15.1 | VK-125-1-S/ 45°, RAL | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.15.2 | VK-160-1-S/ 45°, RAL | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.15.3 | VK-200-1-S/ 45°, RAL | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK /připojení s nástavcem/
9.16.1 | KK-N-200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.16.2 | KK-N-125 | ks | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.16.3 | KK-N-160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZPĚTNÁ KLAPKA
9.16.4 | RSK 125 zpětná klapka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.16.4 | RSK 160 zpětná klapka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.16.5 | RSK 200 zpětná klapka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KOVOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ vč. zděře
9.17.1 | D=125 tal.vent.odvod, RAL 9010 | ks | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.17.2 | D=200 tal.vent.odvod, RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9.17.3 | D=160 tal.vent.odvod, RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
DVEŘNÍ MŘÍŽKY
9.18 | DMNJ-525x85-UR | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO SAFE
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 165 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
OHEBNÉ HADICE bez izolace
| SV125 | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SV160 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SV200 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kg | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 9 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 10 Větrání CHÚC
V1
Přívodní ventilátor, venkovní provedení, parametry dle tabulky zařízení
10.01 | Přívodní ventilátor např. typu AXN12/56/710 M-D, vč. konzol a prodlužovací skříně s klapkou | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ocelová konstrukce pod ventilátor | kg | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Střešní regulační jednotka s výklopným krytem, např. typ:
10.11 | Jednotka k regulaci tlaku-izolovaný sokl, integrovaná samočinná klapka pro regulaci tlaku, výklopný kryt. DEK-V 1200/1400-50Pa-DK6 1500/1800-So750 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
V2
Přívodní ventilátor, venkovní provedení, parametry dle tabulky zařízení
10.02 | Přívodní ventilátor např. typu AXN12/56/800 M-D, vč. konzol a prodlužovací skříně s klapkou | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ocelová konstrukce pod ventilátor | kg | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Střešní regulační jednotka s výklopným krytem, např. typ:
10.12 | Jednotka k regulaci tlaku-izolovaný sokl, integrovaná samočinná klapka pro regulaci tlaku, výklopný kryt. DEK-V 1200/1400-50Pa-DK6 1500/1800-So750 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
V3
Přívodní ventilátor, venkovní provedení, parametry dle tabulky zařízení
10.03 | Přívodní ventilátor např. typu AXN12/56/710 M-D, vč. konzol a prodlužovací skříně s klapkou | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ocelová konstrukce pod ventilátor | kg | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Střešní regulační jednotka s výklopným krytem, např. typ:
10.13 | Jednotka k regulaci tlaku-izolovaný sokl, integrovaná samočinná klapka pro regulaci tlaku, výklopný kryt. DEK-V 1200/1400-50Pa-DK6 1500/1800-So750 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
V4
Přívodní ventilátor, venkovní provedení, parametry dle tabulky zařízení
10.04 | Přívodní ventilátor např. typu AXN12/56/800 M-D, vč. konzol a prodlužovací skříně s klapkou | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ocelová konstrukce pod ventilátor | kg | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Střešní regulační jednotka s výklopným krytem, např. typ:
10.14 | Jednotka k regulaci tlaku-izolovaný sokl, integrovaná samočinná klapka pro regulaci tlaku, výklopný kryt. DEK-V 1200/1400-50Pa-DK6 1500/1800-So750 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ -V /komfortní, dvouřadá, UR+mechanizmus, regulace/
10.6.1 | VK2-3-1225x525 R1 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 4460 30% tvarovek | bm | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| závěsný materiál | kg | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Zařízení 10 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Izolace tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKEM S AL POLEPEM
| tl. 13mm | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| tl. 19mm | m2 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| tl. 25mm | m2 | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. PLSTI KONSTRUKCE Z AL PLECHU
| tl 100mm | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Izolace protipožární
OBKLAD VZT POTRUBÍ DESKAMI PROMATECT
| požární odolnost EI 30 | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| požární odolnost EI 120 | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| požární ucpávky prostupu potrubí do rozměru 1000x560 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| požární ucpávky prostupu potrubí do rozměru 500x315 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| požární ucpávky prostupu potrubí do rozměru 315x200 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Izolace protipožární - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Lešení
MONTÁŽ LEŠENÍ TĚŽKÉHO, ŘADOVÉHO S PODLAHAMI ŠÍŘKY 2,00, 2,500 m ZATÍŽENÍ PODLAHOVÉ PLOCHY 3 kPa
| výšky do 10 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ, VČ. PROTOKOLU | H | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Multifunkční dům Muglinov
Projekt | DPS
Investor | Statutární město Ostrava
Z. č. | SO 01 Multifunkční dům Muglinov
A. č. | D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA
Smlouva
Vypracoval | Ing. Kubanková
Kontroloval
Datum | 21.09.2023
Zpracovatel
CÚ | 3Q/2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 0