ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC – DOSTAVBA STUDIÍ OBJEKTU PAVELČÁKOVÁ 2/19

Investor : 	Český rozhlas

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

D.1.3

POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ

STAVBY

D.1.3.01  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval:

Ing. Jaroslav Kutáč

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

ČKAIT  1102293

TEL. : 777 346 680, E-mail : jkutac@seznam.cz

LEDEN 2024

Obsah

1	Úvod	3

1.1	Identifikační údaje stavby	3

1.2	Výchozí podklady pro zpracování	3

1.3	Seznam použitých zkratek	3

2	Popis stavby	4

2.1	Popis navrhovaných úprav	4

2.2	Dispoziční řešení objektu	6

3	Řešení požární bezpečnosti	7

3.1	Vyhodnocení prováděných úprav objektu  podle ČSN 73 0834	7

3.1.1	Vyhodnocení změny užívání a úprav dle čl. 3.2 ČSN 73 0834	8

3.1.2	Vyhodnocení dle čl. 3.3 ČSN 73 0834	8

3.2	Posouzení změn staveb skupiny I v souladu s čl. 4	9

ČSN 73 0834:	9

3.3	Požárně bezpečnostní zařízení	11

3.3.1	Elektrická požární signalizace (EPS)	11

3.3.2	Stabilní hasící zařízení (SHZ)	12

3.3.3	Zařízení odvodu kouře a tepla (ZOKT)	12

3.3.4	Nouzové osvětlení	12

3.3.5	Zařízení pro akustické vyhlášení poplachu	12

3.4	Zařízení pro protipožární zásah	12

3.4.1	Vybavení objektu přenosnými hasícími přístroji	12

4	Technická zařízení budov	13

4.1	Prostupy požárně dělícími konstrukcemi	13

4.2	Vytápění, větrání	13

4.3	Elektroinstalace	14

5	Závěr	16

# Úvod

Požárně bezpečnostní řešení se zabývá vyhodnocením stavby Český rozhlas Olomouc – dostavba studií objektu Pavelčáková 2/19, z hlediska požární bezpečnosti na úrovni dokumentace pro stavební povolení.

Jedná se o provedení stavebních úprav a změny užívání v části 3. a 5.NP stávajícího objektu Českého rozhlasu na ul. Pavelčáková 2/19 – parc.č. 463, 460.

- Stávající objekt slouží po rekonstrukci dokončené v roce 2022 jako regionální studio Českého Rozhlasu Olomouc.

## Identifikační údaje stavby

Název akce: 		Český rozhlas Olomouc – dostavba studií objektu Pavelčáková 2/19

Místo: 	ul. Pavelčáková 2/19, parc.č. 463, 462/2, 460, 483, 116/6, 116/8,

k.ú. Olomouc - město

Investor:  		Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha

Stupeň :   		Projekt pro stavební povolení

Generální projektant:	Atelier 38, s.r.o., Opava, Ing. Luděk Valík

Zpracovatel části PBŘ:      Ing. Jaroslav Kutáč

AI pro požární bezpečnost staveb

ČKAIT  1102293

## Výchozí podklady pro zpracování

- Vyhláška 23/2008 Sb. + vyhl. 232/2023 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb.

- ČSN 73 0802, ed. 2. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Praha, Český normalizační institut, září 2023.

- ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha, Český normalizační institut, červenec 2016.

- ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb: Obsazení objektu osobami. Praha: Český normalizační institut, 2001. 32 s.

- ČSN 73 0834. Požární bezpečnost staveb: Změny staveb. Praha: Český normalizační institut, březen 2011 + změna Z2, únor 2013.

- ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb: Požární vodovody. Praha: Český normalizační institut, 06/2003

- ČSN 73 0875. Požární bezpečnost staveb: Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Praha: Český normalizační institut, duben 2011.

- Projektová dokumentace stavby pro DSP

- Stávající PBŘ objektu

## Seznam použitých zkratek

| PU | požární úsek |
| --- | --- |
| u | únikový pruh |
| ÚC | úniková cesta |
| NÚC | Nechráněná úniková cesta |
| EPS | elektrická požární signalizace |
| SHZ | stabilní hasicí zařízení |
| ZOKT | zařízení pro odvod kouře a tepla |
| SPB | Stupeň požární bezpečnosti |
| SDK | Sádrokarton |
| PNP | Požárně nebezpečný prostor |

# Popis stavby

- Účelem investičního záměru je dobudování volných prostor ve stávajícím objektu, které nebyly dříve rekonstruovány.

- Konkrétně se jedná o dobudování připravených prostor pro výrobní režii, machine room a plenér ve 3.NP a dále postprorudkční režii v 5.NP a několik kanceláři v zadní části 5.NP. Součásti uprav je i dobudování nezbytných části TZB.

Jedná se o stávající objekt bývalého Obchodního domu na ul. Pavelčáková 2/19  v Olomouci, který v současnosti, po rekonstrukci dokončené v roce 2022, slouží jako regionální studio Olomouc Českého Rozhlasu

Dostavbou studii v 3.NP a studia a kanceláři v 5.NP se dokončují volné prostory, jež nebyly provedeny při předešlé rekonstrukci dokončené v roce 2022.

Stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby se provádí pouze v interiéru objektu a není nijak zasahováno do vzhledu objektu, či venkovních ploch. Stavebními úpravami nedochází k zásahům do nosných části objektu, zvětšení požárního zatížení, navýšení počtu trvalých pracovníků.

Dokumentace řeší záměr vestavby studií v zadní části 3.NP a v přední části 5.NP, kde byla na tyto prostory při předešlé rekonstrukci (kolaudace 2022) provedena stavební příprava. Dále dojde k dobudování několika kanceláři ve zbylých částech 5.NP. Se souvisejícími stavebními úpravami dojde k nezbytně nutnému doplnění TZB.

Architektonicky, typologicky a esteticky dostavba nových prostor navazuje na koncepci předešlé rekonstrukce.

- V případě objektu dotčeného stavbou se jedná o stávající objekt bývalého obchodního domu s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími, o celkových půdorysných rozměrech 49 x 15 m.

- Objekt sloužil od svého vzniku až do počátku 21. století jako obchodní dům s nábytkem. V současnosti (od r. 2022) je zde regionální studio Olomouc Českého rozhlasu.

Nosnou konstrukci objektu tvoří monolitický železobetonový skelet s průvlaky v podélném směru, v kombinaci se zděnými nosnými obvodovými stěnami, v suterénu je svislý nosný systém tvořen zděnými stěnami a pilíři. Stropní konstrukce je železobetonová trámová s trámy v příčném směru. Konstrukce ploché střechy je rovněž provedena z ŽB trámového stropu. Veškeré stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. Překlady otvorů jsou provedeny cihelnými záklenky.

## Popis navrhovaných úprav

V rámci stavby budou provedeny drobné bourací práce spočívající v zpřístupnění páteřních šachet opláštěné SDK, výměně dveří do studií v 3.NP a bourání prostupů v nenosných stěnách. Stěny šachet v případě potřeby budou rozebrány, tak aby nedošlo k poškození okolních povrchů a zejména podlahy a zpětně budou provedeny nově, ve stejném standartu jako původní rozebrané.

V rámci stavby budou provedeny následující úpravy v jednotlivých podlažích stávajícího objektu:

- 1.PP – bez stavebních úprav

- 1.NP – úprava částí stávající sádrové omítky – oklepání stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky.

- 2.NP – demontáž a opětovná montáž vestavěné skříně z důvodu úprav NN.

- 3.NP - Vybudování nových studií v místě k tomu již stanovených – úprava spočívá v podstatě pouze v provedení zvukové akustiky uvnitř řešených prostorů, zavěšení nových SDK podhledů, položení nové podlahové krytiny (akustický koberec) a výměny stávajících vstupních dveří do těchto místností za nové. V případě akustických úprav se jedná pouze o použití minerální vaty a SDK desek.

Rozebrání a opětovná montáž SDK stěny stávající šachty z důvodu instalace nového kabelového žebříku do šachty.

- 4.NP – nový prostup ve stropu do 5.NP pro osazení žlabu slaboproudu

Rozebrání a opětovná montáž SDK stěny stávající šachty z důvodu instalace nového kabelového žebříku do šachty.

Rozebrání a opětovná montáž SDK stěny stávající šachty v nezbytném rozsahu z důvodu úprav napojení splaškové kanalizace.

Nový prostup ve stropu do 5.NP pro ZTI.

Nové prostupy ve stěnách v rámci podlaží pro ZTI.

- 5.NP - Vybudování nového studia (postprodukční režie) v místě k tomu již stanovenému v předení části objektu – úprava spočívá v provedení nové oddělující příčky se vstupními dveřmi místnosti studia, zvukové akustiky uvnitř místnosti, zavěšení nového SDK podhledu a položení nové podlahové krytiny (akustický koberec). V případě akustických úprav se jedná pouze o použití minerální vaty a SDK desek.

Vybudování nových kanceláří v místě k tomu již stanovenému v zadní části objektu - úprava spočívá v provedení nových SDK příček se vstupními dveřmi vytvářející jednotlivé kanceláře a položení nové podlahové krytiny (vinyl).

Vybudování nové koupelny z části plochy původně uvažované kanceláře - úprava spočívá v provedení nových SDK příček se vstupními dveřmi vytvářející místnost koupelny, zavěšení nového SDK podhledu pod strop místnosti a instalace sanitárních zařízení včetně jejich připojení na TZB.

Vytvoření kuchyňského koutku v části stávající chodby v zadní části objektu – úprava spočívá v osazení kuchyňské linky délky 2,5 m v rohu chodby.

Rozebrání a opětovná montáž SDK stěny stávající VZT šachty z důvodu dopojení VZT odvětrání nové koupelny..

- Do snosných konstrukcí nebude v rámci této akce zasahováno. Konstrukce staticky byly připraveny pro dobudovávané studia a kanceláře při předešle rekonstrukci dokončené v roce 2022.

- Zděné příčky tl. 150 mm kolem studií v 3.NP jsou již provedeny z cihel plných pálených ve stávajícím stavu.

- SDK nenosné dělící svislé konstrukce v nadzemní části jsou navrženy sádrokartonové dvojitě opláštěné opláštěné celkové tl. 125 mm, v případě instalačních stěn tl. 100, 200 mm. Skladby sádrokartonových konstrukcí jsou navrženy se zřetelem na požadavky vzduchové neprůzvučnosti, požadavky požární odolnosti, tepelně technické parametry atd, a v závislosti na charakteru oddělovaných prostor, liší se tedy v použití stavebních, akustických, impregnovaných či protipožárních desek. Instalační předstěny jsou navržené také ze sádrokartonu.

- Navržené konstrukce stěn a předstěn v místnostech s vysokými akustickými požadavky (studia) jsou trojitě opláštěné 2x12,5+15 mm. Šířka vzduchové mezery vychází z akustických požadavků.

- Nové podhledy jsou navržené v nových studiích ve 3. a 5.NP a v nové koupelně v 5.NP, jedná se o podhledy SDK konstrukce, v případě podhledů ve studiích v návaznosti na řešení akustiky..

- Podlaha v machine roomu v 3.NP je lehká plovoucí podlaha z desek Fermacell na minerálním podsypu, desky jsou zmonolitněné samonivelační stěrkou. Na tuto podlahu bude doplněný antistaticky vinyl. V režii a v plenéru v 3.NP a postprodukční režii v 5.NP bude provedená dvojitá podlaha s výškou vzduchové dutiny max. 10 cm, finální nášlapná vrstva bude akustický koberec. V případě zdvojené podlahy se jedná o stejný typ podlahy jako již ve stávajících studiích - třída reakce na oheň  Bfl-s1, požární odolnost REI 30. Podlahy v kancelářích v zadní části objektu budou řešeny akustickým kobercem. V místnostech 412 (kancelář) a 413 (koupelna) v 5.NP bude ponecháno stávající teraco.

## Dispoziční řešení objektu

Objekt je využíván jako regionální studio Olomouc Českého rozhlasu.

Stávající stav

Hlavní vstup do regionálního studia Českého rozhlasu Olomouc je v 1.NP objektu z ulice Pavelčákova. Vstupní hala s recepcí a navazujícími kancelářemi marketingu a obchodu vytváří první zónu objektu s „neomezeným“ přístupem osob. Dále jsou zde umístěné rádiomosty a sklad marketingu. Centrální část objektu s dominantním atriem tvoří druhou poloveřejnou zónu, ze které je přístupné hygienické zázemí, zasedací místnost, záložní studio, záložní režie a machineroom. Z atria je vstup do dalších podlaží regionálního studia hlavní a jedinou vertikální komunikací – schodištěm a osobním výtahem s možností přepravy osob na invalidním vozíku. Tato komunikace je koncipována jako chráněná požární úniková cesta typu A a ústí do prostoru dvora v ulici Uhelná, odkud je objekt rovněž přístupný pro zaměstnance s možností odložení jízdních kol a s kójí pro umístění nádob TKO.

1.PP – je využit pro umístění strojovny vzduchotechniky, chlazení a jejích napojení na vertikální šachty, sklady a dílnu údržby. Suterén je přístupný z hlavní vertikální komunikace – CHUC – a výtahu.

2.NP je využito pro zpravodajství – vedoucí zpravodajství, zaměstnance zpravodajství, moderátora, editora a jednací místnost. Součástí těchto prostorů je samoobslužné nahrávací studio a 1 „telefonní budka“ pro přípravu zpravodajství. V zadní části objektu je navržená režie vysílání, produkční vysílání a machineroom. Před vstupem do vysílací režie se nachází příprava pro hosty.

Ve 3.NP jsou umístěny pracoviště redaktorů, hudebního redaktora, režiséra, dramaturga, jednací místnost, produkční výroby, telefonní budka a samoobslužné studio. V zadní části objektu je plošná rezerva pro slovesnou režii, plenér a machineroom.

Ve 4.NP jsou navrženy provozní prostory regionálního studia – sekretariát s vyhrazenou kuchyňkou, kancelář ředitele, archiv a kancelář externí ekonomky v přední části, v zadní části se nachází serverovna, místnost s požárním rozvaděčem, EPS, CBS a požární UPS, sklady, kancelář provozu, vedoucího provozu a vedoucího programu.

Součástí 2.- 4. nadzemního podlaží objektu je hygienické zázemí pro zaměstnance – WC ženy, WC muži, úklidová komora a čajová kuchyňka.

5.NP – je umístěna kotelna a rozvodna silnoproudu. Zbylé části slouží jako plošná rezerva pro budoucí potřeby Českého rozhlasu.

Na stávající střeše objektu (6.NP) je v uvolněném prostoru strojovny výtahu umístěn záložní dieselagregát.

Nový stav

1.PP – dispoziční řešení 1.PP objektu se nijak nemění, jen do prostoru stávající strojovny VZT v 1.PP dojde k doplnění 2 ks vzduchotechnických jednotek pro nově navržené studia ve 3. a 5.NP. Pro tyto VZT jednotky již byla provedená dříve stavební příprava. V páteřních trasách bylo již pro tyto jednotky osazeno VZT potrubí procházející VZT šachtou z 1.PP až do 3., popř. 5.NP objektu, na výstupu z šachty ve 3. a 5.NP bylo toto připravené VZT potrubí již osazeno požárními klapkami.

3.NP - V zadní části objektu dojde k dobudování režie, plenéru a machineroomu. S tímto využitím, včetně dispozičního řešení této části objektu bylo již uvažováno i v rámci PD rekonstrukce objektu v r. 2022).

5.NP – V přední části dojde k dobudování postprodukční režie (studio), v zadní části dojde k dobudování několika kanceláří a doplnění kuchyňské linky do prostoru stávající chodby před těmito kancelářemi. S tímto využitím, včetně plošného řešení těchto prostor v 5.NP objektu bylo již uvažováno i v rámci PD rekonstrukce objektu v r. 2022. V části jedné stávající kanceláře bude vybudována koupelna.

# Řešení požární bezpečnosti

V případě objektu dotčeného stavbou se jedná o stávající objekt bývalého obchodního domu s nábytkem, postavený v letech 1911 – 1912, tj. postavený před nabytím účinnosti současného kodexu norem PO.

V r. 2022 proběhla celková rekonstrukce objektu pro potřeby Českého rozhlasu, regionální studio Olomouc, v rámci stavby Český rozhlas Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčáková 2/19, která byla řešena z hlediska PO:

- PBŘ vypracovaným ing. Kutčem v 11/2019 v rámci dokumentace pro společné povolení stavby,

- Dodatkem PBŘ vypracovaným ing. Kutčem v 03/2022 v rámci dokumentace pro změnu stavby před dokončením.

Požární bezpečnost objektu bude řešena v souladu s požadavky ČSN 73 0802 a souvisejících norem, jako objekt nevýrobního charakteru, včetně ČSN 73 0834 – Změny staveb v rozsahu, v jakém je použití ČSN 73 0834 v daném případě povoleno.

V rámci stavby nejsou navrženy žádné prostory pro shromáždění většího počtu osob, které by naplňovaly limity pro shromažďovací prostory dle ČSN 73 0831 - shromažďovací prostory a tato norma nebude použita.

V objektu nebudou rovněž navrženy žádné prostory sloužící pro skladování, které by překračovaly limity čl. 4.1 ČSN 73 0845 – Sklady, tj. 300 m2 v nadzemních podlažích vícepodlažního objektu, popř. 150 m2 v podzemním podlaží – tato norma nebude rovněž použita.

V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 se jedná v případě stávajícího objektu o objekt s nehořlavým konstrukčním systémem – a toto zůstává zachováno i nadále beze změny.

Dle zásad požární bezpečnosti v souladu s ČSN 73 0802 má stávající objekt jedno nadzemní užitné podlaží a jedno podzemní podlaží, požární výška h = 0 m – stropní konstrukce v nadzemních podlažích objektu netvoří užitné podlaží a toto nebude navrhovanými úpravami změněno – viz. vyhodnocení v rámci PBŘ pro DSP z 11/2019 a toto zůstává zachováno i nadále beze změny

## Vyhodnocení prováděných úprav objektu  podle ČSN 73 0834

V souladu s čl. 1 ČSN 73 0834 se může zhodnocení podmínek prováděné změny stavby provést opakovaně pouze v případě, pokud jsou splněny požadavky čl. 3.2 ČSN 73 0834 – viz. dále.

V souladu s čl. 3.2 ČSN 73 0834 se může zhodnocení podmínek prováděné změny stavby podle položek a) až e) tohoto článku provést pouze v případě, že budou vztaženy ke stavu před první změnou stavby, tj. k původnímu využití objektu, popř. řešeného prostoru.

V souladu s čl. 1 ČSN 73 0834 bude požární bezpečnost úprav objektu řešena i s přihlédnutím na ustanovení ČSN 73 0834 – Změny staveb. Celá dotčená část objektu bude řešena jako změna stavby skupiny I – vyhodnocení viz. dále.

V rámci stavby nedochází k provedení přístavby, nástavby, ani k výměně stávajících stropních konstrukcí stávajícího objektu.

### Vyhodnocení změny užívání a úprav dle čl. 3.2 ČSN 73 0834

Navrhovanými úpravami v dotčených částech objektu dle popisu výše nedochází ke změně využití prostorů oproti návrhu dle PBŘ v rámci stavby Rekonstrukce objektu z r. 2022.

V případě nově navrhovaných studií a kanceláří ve 3. a 5.NP objektu bylo již při výpočtu v rámci PBŘ Rekonstrukce objektu uvažováno s využitím těchto prostorů jako studia a kanceláře ČR (v PBŘ byly tyto prostory uvedeny jako studia, popř. kanceláře – rezerva).

Instalace kuchyňské linky o velikosti 1,6 m2 do prostoru stávající chodby a vytvoření koupelny z původně uvažované plochy kanceláře v 5.NP objektu nemá žádný negativní vliv na původně stanovené požární riziko prostorů objektu.

V rámci navrhované stavby v části stávajícího objektu regionálního studia ČR Olomouc nedojde ke zvýšení součinu pn x an v rámci řešených prostorů objektu.

    - zvýšení počtu osob

Navrhovanými úpravami v části stávajícího objektu nedojde ke zvýšení počtu osob v objektu.

c)  zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu

Navrhovanými úpravami v části stávajícího objektu nedojde ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, popř. neschopných samostatného pohybu v dotčené části objektu.

d) záměna funkce objektu nebo měněné části ve vztahu na příslušné projektové normy

V rámci stavby nedochází k záměně funkce dotčeného objektu ve vztahu na příslušné projektové normy.

e) provedení podstatných stavebních změn

Nedochází ke změně objektu novou nástavbou, půdní vestavbou, novou přístavbou ani k provedení jiných podstatných stavebních změn této části objektu.

V rámci nově navrhovaných úprav objektu nedochází rovněž k nahrazování stávajících stropních konstrukcí.

V rámci stavby nedochází tedy k provedení přístavby, nástavby ani provedení jiných podstatných stavebních úprav stávajícího objektu.

V souladu s čl. 3.2 ČSN 73 0834 se nejedná z hlediska požární bezpečnosti o změnu užívání objektu, nebo jeho části.

### Vyhodnocení dle čl. 3.3 ČSN 73 0834

U změn staveb skupiny I nedochází ke změně užívání objektu - viz. výše.

Předmětem stavby je pouze:

- úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí,

- výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov (rozvody kanalizace, vody, ÚT, elektřiny, slaboproudu), které svojí funkcí podmiňují provoz objektu. V rámci těchto úprav nebudou vytvořeny žádné nové technické místnosti v objektu.

- Drobná změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou nově místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2 – v rámci stavby nejsou žádné prostory větší než 100 m2 nově vytvořeny.

## Posouzení změn staveb skupiny I v souladu s čl. 4

## ČSN 73 0834:

- požární odolnost měněných prvků použitých ve všech měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut;

V rámci stavby nebudou provedeny žádné zásahy do stávajících nosných konstrukcí objektu, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, ani do obvodových stěn. V rámci stavby Rekonstrukce objektu z r. 2022 byla v objektu vytvořena nová CHÚC – ohraničující stavební konstrukce této nové CHÚC nejsou řešenou stavbou nijak dotčeny.

V případě zásahů do stávajících požárně dělících konstrukcí objektu (např. v rámci VZT šachty) budou tyto konstrukce zpětně provedeny tak, aby i nadále splňovaly stávající požadavky požární odolnosti.

V případě nově navržených dělících příček v rámci úprav ve 3. a 5.NP se nejedná o požárně dělící konstrukce, nové konstrukce budou druhu DP1.

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů nebude použito hmot  třídy reakce na oheň E a F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují CHÚC) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2;

Třída reakce na oheň použitých stavebních hmot a druh měněných konstrukcí 	objektu se v rámci stavby nemění, tzn., že není oproti původnímu stavu zhoršen. V rámci stavby nebudou na povrchovou úpravu použity žádné hmoty třídy reakce na oheň E a F, u stropů a podhledů navíc ani hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají;

Prostor CHÚC není v rámci stavby nijak dotčen;

- šířky nebo výšky kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách objektů není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným tech. normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost;

V rámci stavby nebudou provedeny žádné zásahy do stávajících obvodových stěn objektu a stávající požárně otevřené plochy nejsou nijak dotčeny.

- nově zřizované prostupy instalací a potrubí všemi stěnami podle bodu a) budou požárně utěsněny podle ČSN 73 0802;

Veškeré nové prostupy všemi stávajícími požárními stěnami v objektu (v rámci stavby nejsou řešeny žádné nové požární stěny) budou požárně utěsněny – viz. dále;

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F;

V rámci stavby bude řešena i úprava a doplnění stávající VZT v objektu – tato VZT bude navržena v souladu s požadavky ČSN 73 0872 – viz. dále;

- veškeré nově zřizované prostupy instalací a potrubí všemi stropy budou utěsněny a provedeny v souladu s ČSN 73 0802;

Veškeré nové prostupy, popř. jakkoliv dotčené stávající prostupy všemi stropy v objektu, budou požárně utěsněny – viz. dále;

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy, nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita;

Únikové cesty z objektu, ani počet osob v objektu, nejsou v rámci stavby nijak dotčeny a i nadále zůstávají v plném rozsahu zachovány stávající ÚC z jednotlivých částí objektu, včetně CHÚC z objektu.

- je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; požárně dělicí konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělicí konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu);

V rámci stavby nebudou řešeny žádné nové prostory, které by musely tvořit nové samostatné PÚ a žádný nový PÚ v objektu nebude v rámci stavby vytvoiřen.

- V měněné části objektů nejsou stavbou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasící přístroje podle zásad ČSN 73 08xx.

Navrhovanou změnou využití objektu nejsou nijak zhoršeny původní parametry zařízení pro protipožární zásah objektu a tyto zůstávají i nadále stávající, beze změny. Navrhovaná změna využití a úpravy objektu nemají žádný negativní vliv na přístupové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty ani zásobování venkovní požární vodou a tyto zůstávají i nadále zachovány ve stávajícím stavu beze změny.

Navrhované úpravy nemají žádný negativní vliv ani na stávající zabezpečení objektu vnitřní požární vodou a toto zůstává rovněž i nadále zachováno v plném rozsahu stávající beze změny.

Nově řešené prostory studií a kanceláří ve 3. a 5.NP budou vybaveny přenosnými hasícími přístroji – vit. dále.

Provedení výše navrhovaných úprav a částečné změny užívání v části stávajícího objektu v rozsahu dle výše stávajícího objektu regionálního studia Olomouc Českého rozhlasu na ul. Pavelčáková v Olomouci, splňuje požadavky čl. 4 ČSN 73 0834 a kromě dále uvedených se nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti objektu.

## Požárně bezpečnostní zařízení

### Elektrická požární signalizace (EPS)

Celý stávající objekt je ve stávajícím stavu vybaven zařízením elektrické požární signalizace a toto zůstává zachováno v plném rozsahu i nadále.

Ve všech prostorách řešeného objektu, kromě prostorů bez požárního rizika, budou i nadále instalovány samočinné hlásiče EPS - na základě povahy jednotlivých prostorů jsou použity převážně bodové hlásiče opticko-kouřové, dále jsou v objektu použity kombinované multisenzorové hlásiče opticko-kouřové v místnostech technologie IT systémů, teplotní hlásiče v místnostech kde by výskyt vodní páry ovlivnil funkce opticko-kouřového hlásiče - jedná se o místnosti s prostorem pro kuch. kout/linku,  místnosti šaten, kde je vstup do sprchovacích prostor a dále lineární hlásiče kouře v prostorách centrálního foyer, které prochází celou výškou objektu.

V případě všech automatických hlásičů se jedná o hlásiče EPS s individuální adresací každého hlásiče. Výběr hlásičů a jejich umístění je provedeno ve smyslu ČSN 73 0875 článek 4.3.2 a ČSN 34 2710.

V objektu jsou instalovány dále tlačítkové hlásiče požáru EPS. Tyto tlačítkové hlásiče jsou umístěné v souladu s čl. 4.3.3 ČSN 73 0875.

V rámci stavby bude provedena úprava pozic stávajících hlásičů EPS, popř. doplnění nových hlásičů na základě nově navržené dispozici v dotčené části objektu tak, aby i nadále všechny tyto prostory byly chráněné samočinnými hlásiči EPS. Bude se jednat o úpravu, popř. doplnění stávajícího systému EPS objektu.

Na rozmístění stávajících tlačítkových hlásičů EPS nemají navrhované úpravy žádný vliv a toto zůstává i nadále zachováno stávající beze změny.

Hlásiče EPS v řešeném objektu jsou napojeny na ústřednu EPS, která je umístěna v samostatné technické místnosti PO, situované ve 4.NP objektu, spolu s ostatními zařízeními sloužícími pro zabezpečení požární bezpečnosti objektu, která tvoří technickou bezobslužnou místnost. Informace z ústředny EPS jsou přenášeny na signalizační a ovládací panel ústředny EPS, který je umístěn na recepci ve vstupní hale v 1.NP objektu, hned u hlavnímu vstupu do objektu (z ul. Pavelčáková). V prostoru recepce je zabezpečena stálá služba po celou provozní dobu objektu. Toto zůstává zachováno i nadále beze změny v plném rozsahu.

EPS je vybavena zařízením dálkového přenosu (ZDP) na pult centrální ochrany (PCO) KOPIS HZS Olomouckého kraje. ZDP, včetně OPPO a KTPO zůstává i nadále zachováno stávající beze změny – navrhované úpravy v objetu nemají na ZDP žádný vliv.

Rovněž propojení systému EPS budovy Českého rozhlasu v Olomouci po ethernetu se stávajícím systémem EPS instalovaným v budově ČRo v Praze, zůstává i nadále zachováno beze změny.

Systém EPS pracuje ve dvou režimech – DEN, NOC, s časy zpoždění pro spuštění poplachu - T1 = 1 minuta, T2 = 3 minuty od okamžiku signalizace čidla, v nočním režimu je požární poplach, včetně spuštění navazujících požárně bezpečnostních zařízení, vyhlášen okamžitě v okamžiku signalizace čidla – T1 = T2 = 0, režim DEN je nastaven v době, kdy je na recepci trvalá služba – celý tento systém EPS zůstává i nadále zachován beze změny..

Signalizace poplachu v objektu je prováděna houkačkami napojenými na systém EPS.

.	Stávající ovládání a monitorování požárně bezpečnostních zařízení v objektu systémem EPS zůstává i nadále zachováno v plném rozsahu. Nově bude pouze rozšířena funkce vypnutí VZT v objektu, kdy se od EPS budou vypínat i nově doplněné VZT jednotky v 1.PP objektu – spolu s již stávajícími. Toto bude i nadále prováděno od všech hlásičů všech PÚ, v režimu DEN i NOC, po vyhlášení všeobecného poplachu.

Všechny uvedené činnosti budou prováděny i nadále jak od samočinných, tak od tlačítkových hlásičů EPS.

Pro systém EPS je v rámci této dokumentace pro stavební povolení zpracována samostatná projektová dokumentace, která bude provedena dle § 5 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

### Stabilní hasící zařízení (SHZ)

Stávající objekt není vybaven stabilním hasícím zařízením a toto není v souladu s čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 a vyhl. 23/2008 Sb. (232/2023 Sb.) v objektu potřeba ani v rámci navrhovaných úprav - stabilní hasící zařízení nebude v rámci úprav objektu ani nadále navrženo.

### Zařízení odvodu kouře a tepla (ZOKT)

Stávající objekt není vybaven zařízením odvodu kouře a tepla  a toto není v souladu s čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 a vyhl. 23/2008 Sb. (232/2023 Sb.) v objektu potřeba ani v rámci navrhovaných úprav - samočinné odvětrávací zařízení nebude v rámci úprav objektu ani nadále navrženo.

### Nouzové osvětlení

V objektu je instalováno stávající nouzové osvětlení, tvořené svítidly s napojením na centrální náhradní zdroj el. energie – UPS, tzv. systém nouzového osvětlení s centrálním bateriérovým zdrojem (CBS) umístěným v místnosti PO ve 4.NP a toto zůstává i nadále zachováno v plném rozsahu.

V rámci stavby bude provedena pouze úprava nouzového osvětlení v závislosti na novém dispozičním řešení části objektu dotčených stavbou – bude se jednat pouze o úpravu, popř. doplnění stávajícího systému (CBS) nouzového osvětlení objektu.

### Zařízení pro akustické vyhlášení poplachu

Všechny prostory objektu, které jsou vybaveny EPS, jsou a budou i nadále vybaveny zařízením pro akustické vyhlášení poplachu, které tvoří sirény napojené na systém EPS objektu. V objektu není ve vstávajícím stavu a nemusí ani nadále být v souladu s ČSN 73 0802 instalován nouzový zvukový systém - evakuační rozhlas.

V objektu není ani nadále instalováno žádné provozní ozvučení, které by se muselo v případě požáru samočinně vypínat.

## Zařízení pro protipožární zásah

Objekt je ve stávajícím stavu zabezpečen zařízením pro protipožární zásah - přístupové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, zásobování požární vodou a tyto zůstávají i nadále zachovány ve stávajícím stavu beze změny - navrhované úpravy objektu nemají na tato zařízení žádný negativní vliv.

### Vybavení objektu přenosnými hasícími přístroji

Pro 1. zásah je celý objekt ve stávajícím stavu vybaven přenosnými hasícími přístroji.

Při stanovení počtu a druhu PHP v rámci stavby Rekonstrukce objektu v r. 2022 bylo už uvažováno i s využitím prostorů dotčených stavbou ve 3. a 5.NP objektu. Počet a druh přenosných hasicích přístrojů v jednotlivých částech objektu zůstává tedy i nadále zachovaný stávající beze změny – ve 3. a 5.NP objektu jsou v každém podlaží (kromě samostatných PÚ technických místností) umístěny 2 ks PHP práškové 6 kg, s hasící schopností 21 A.

# Technická zařízení budov

## Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Veškeré nově provedené, popř. stávající jakkoliv dotčené prostupy potrubí instalací, potrubí VZT a kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi a všemi stropy v objektu budou utěsněny materiály, které splňují požadavky na požární odolnost požárně dělící konstrukce a třídy reakce na oheň A, nebo B.

Utěsnění prostupů musí být provedeno v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810.

V souladu s čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 se těsnění prostupů provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo

- dotěsněním (např. dozděním, popř. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC a zároveň pouze v případech specifikovaných dále:

- jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (stěnou, stropem) a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení, apod.). potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí být vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případná izolace potrubí v místě prostupu musí být nehořlavá, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce, nebo

- jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky, apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Za samostatné prostupy se považují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Veškeré těsnění prostupů, realizované podle čl. 6.2.2 a) ČSN 73 0810, musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi podle §9, odst. 6 vyhl. 23/2008 Sb.

## Vytápění, větrání

Vytápění objektu je ústřední teplovodní s otopnými tělesy v kombinaci s podlahovým vytápění v některých prostorách a toto zůstává zachováno i nadále stávající beze změny, včetně zachování stávajícího zdroje tepla (závěsné kondenzační plynové kotle s výměníky, o výkonu jednoho kotle 80 kW a součtovém výkonu 160 kW, umístěné v samostatné místnosti plynové kotelny situované v 5.NP objektu - jedná se o kotelnu III. kategorie).

V rámci stavby budou provedeny pouze drobné úpravy, posuny, popř. doplnění stávajících potrubních tras a otopných těles v rámci řešených prostorů objektu.

Instalace tepelného zařízení musí být řešena přesně v souladu s návodem výrobce a musí být dodrženy požadavky ČSN 06 1008.

Tepelné zařízení musí být umístěno od výrobků třídy reakce na oheň B až F v bezpečné vzdálenosti stanovené na základě zkoušky provedené podle české technické normy uvedené v příloze č.1 části 8 vyhl. 23/2008 Sb.

Větrání

Pro větrání nových studií ve 3. a 5.NP objektu jsou navrženy dvě nové vzduchotechnické jednotky, umístěné ve volném prostoru stávající strojovny VZT v úrovni 1. PP, která tvoří stávající samostatný PÚ.

Přívod čerstvého vzduchu do VZT jednotek a výfuk vzduchu z jednotek je řešen stejným způsobem jako v případě stávajících VZT jednotek ve strojovně VZT v 1.PP – přívodní i odvodní VZT potrubí již byly ve strojovně VZT připraveny a nově na ně budou pouze napojeny nové VZT jednotky. Rovněž páteřní rozvod VZT potrubí ve stávající vertikální VZT šachtě již byl připraven v rámci stavby Rekonstrukce objektu z r. 2022 a v rámci této stavby bude pouze dopojeno VZT potrubí z nově instalovaných VZT jednotek v 1.PP a udělány nové VZT rozvody do větraných prostorů ve 3. a 5.NP od již připraveného vyústění VZT páteřního potrubí v daném podlaží, ukončeného v místě výstupu z šachty stávající požární klapkou, tzn. nové VZT rozvody pouze v rámci jednoho stávajícího PÚ objektu.

Dále je nově provedeno větrání nově řešených kanceláří a nového soc. zařízení v 5.NP. V případě větrání kanceláří se jedná opět pouze o VZT rozvody v rámci 5.NP, napojené na již připravené VZT potrubí vystupující v 5.NP z prostoru stávající VZT šachty – opět pouze úpravy v rámci jednoho PÚ. V případě odvětrání soc. zařízení se jedná o nové VZT potrubí průměru max. 160 mm, vedeného v 5.NP do prostoru stávající VZT šachty, s výfukem ventilátorem do venkovního prostoru.

Zabezpečení VZT z hlediska PO:

V místě prostupů VZT potrubí přes požárně dělící konstrukce jsou již ve stávajícím stavu v potrubí instalovány požární klapky. V rámci stavby již žádné nové požární klapky instalovány nebudou.

V rámci stavby jsou řešeny nové VZT rozvody většinou pouze v rámci jednoho daného podlaží, pouze v případě 5.NP jsou provedeny i nové prostupy VZT přes požárně dělící stěnu stávající VZT šachty – v těchto případech se jedná ale o nehořlavé VZT potrubí s menším průřez než 0,04m2 a vzájemná vzdálenost dvou sousedních prostupů není menší než 500 mm (souhrnná plocha prostupů není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce).

Na umístění otvorů pro výfuk a nasávání vzduchu nejsou ani nadále v s čl. 4.3.5 ČSN 73 0872 kladeny žádné požadavky – v případě požáru bude provedeno vypnutí celé VZT v objektu, včetně nově navržených VZT jednotek, automaticky systémem EPS.

Na VZT potrubí musí být v souladu s §9, odst. 5 vyhl. 23/2008 Sb. viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání.

Žádné VZT vyústky v místnostech uvnitř budovy nebudou v souladu s čl. 4.3.6 ČSN 73 0872 provedeny z hmot třídy reakce na oheň E a F.

VZT je navrženo tak, že vyhovuje požadavkům ČSN 73 0872. Podrobně je VZT řešena v samostatné projektové dokumentaci, která bude rovněž předložena na HZS.

## Elektroinstalace

V rámci stavby bude provedena i částečná úprava elektroinstalace v objektu. Kromě návrhu nové elektroinstalace v nově řešených prostorách ve 3. a 5.NP objektu, budou v rámci 1.PP doplněny v dílně zásuvky, připojené nové VZT/chladící zařízení a dále bude provedeno doplnění signalizace chodu stávajícího havarijního čerpadla.

Dále bude do stávajícího rozvaděče RPO přiveden nový přívod zálohovaný z DA. Tento záložní zdroj nebude sloužit jako primární záložní zdroj v případě požáru, ale bude v provozu pouze pro případy, že dojde k dlouhodobému výpadku elektrické energie. Požární zařízení, jež vyžadují záložní napájení, jsou i nadále napojeny na stávající záložní zdroj UPS určen pouze pro tyto zařízení.

Elektroinstalace bude provedena v souladu do daného prostředí v jednotlivých prostorech objektu. Správnost provedení elektroinstalace bude dokladováno revizní zprávou elektro, která bude předložena při kolaudačním řízení.

V rámci stavby nejsou navržena žádná nová zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení objektu napájená el. energií, kromě úpravy některých svítidel nouzového osvětlení.

V objektu je instalován jeden náhradní zdroj el. energie  – UPS, který není v rámci stavby nijak dotčen a zůstává i nadále zachován v plném rozsahu beze změny. Nouzové osvětlení je napájeno centrální baterií nouzového osvětlení – CBS, což zůstane zachováno i nadále, nově doplněné svítidla nouzového osvětlení v rámci stavby budou napojena na tento stávající CBS nouzového osvětlení objektu. Oba tyto náhradní zdroje el. energie jsou umístěny v samostatné místnosti PO ve 4.NP objektu, která tvoří samostatný PÚ (N 4.01) a toto zůstává i nadále zachováno beze změny.

V objektu je instalován ještě i stávající dieselagregát, který napájí vybranou nepožární elektroinstalaci a nově (na základě požadavku investora) bude sloužit jako třetí zdroj, pro zálohu požárních zařízení, které mají již ve stávajícím stavu zajištěnou dodávku ze dvou na sobě nezávislých zdrojů – viz. výše. Záloha z DA bude jako třetí zdroj, tedy nad požadavek normy a k DA se tedy nebude přistupovat jako k zařízení, které napájí požární zařízení objektu. V rámci stavby bude provedeno napojení tohoto stávajícího DA na stávající RPO v 5.NP objektu a toto bude provedeno pomoci nově instalovaného automatického přepínače sítě (rozváděče R-PS), umístěného v místnosti PO, který se předřadí, před stávající přívod el. energie z hlavního rozváděče objektu do RPO. Přepínač sítě bude primárně nastaven na síť a až v případě výpadku primárního zdroje dojde k přepnutí na zdroj DA. V případě požáru pak na záložní požární zdroj, tj. UPS.

El. zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením ze samostatného rozvaděče a to tak, aby zůstala plně funkční po celou dobu i při odpojení ostatních el. zařízení. V objektu je instalován jeden stávající rozváděč RPO (rozváděč pro napájení zařízení pro zajištění požární bezpečnosti objektu), který je umístěný v místnosti PO ve 4.NP objektu, která tvoří samostatný PÚ – viz. výše. Z tohoto samostatného rozváděče RPO jsou napojena všechna zařízení pro zabezpečení PO objektu.

Kabelové trasy k požárně bezpečnostnímu zařízení musí být provedeny tak, aby zůstaly funkční po celou požadovanou dobu v případě požáru – jedná se o tzv. kabelovou trasu s funkční integritou dle ČSN 73 0848. Tato kabelová trasa je charakterizována třídou funkčnosti kabelového zařízení a musí být provedena tak, aby zajišťovala v případě požáru po požadovanou dobu bezpečné napájení, ovládání a řízení elektrických zařízení důležitých pro požární bezpečnost stavby. Kabelová trasa s funkční integritou začíná u rozváděče RPO, ze kterého jsou napájena požárně bezpečností zařízení a končí u jednotlivých spotřebičů.

Funkčnost kabelových tras musí být zkoušena a zabezpečena dle ČSN 73 0895.

Požadovaná třída funkčnosti nově řešených kabelových tras při požáru je následující:

- Ovládací kabely EPS					  …	  P15-R,

- Napájení houkaček vyhlášení poplachu			  …	  P30-R,

- Svítidla nouzového osvětlení z CBS			  …	  P60-R.

Kabelové rozvody na kabelových trasách s funkční integritou musí splňovat třídu reakce na oheň B2CAs1, d1,a1.

Nově bude kabelovou trasu s funkční integritou P 60-R tvořit i nově navržené napájení stávajícího rozváděč PBZ z D.A.

Všechny nově navržené el. kabely, které neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, budou s izolací třídy reakce na oheň B2CAs1,d1,a1.

V rámci stavby nebudou v objektu instalovány žádné el. rozváděče v prostoru CHÚC, ani v dalších prostorách charakterizovaných čl. 4.4.2.1 ČSN 73 0848. Na nové elektrorozváděče v objektu se nevztahují z hlediska PO žádné  požadavky.

Vypínání elektroinstalace v objektu zůstává i nadále zachováno beze změny – navrhované úpravy v části objektu nemají na stávající systém vypínání el. energie v objektu, realizovaný v rámci stavby Rekonstrukce objektu v r. 2022, žádný vliv.

# Závěr

Stavba Český rozhlas Olomouc – dostavba studií objektu Pavelčáková 2/19, spočívající v provedení stavebních úprav a změny užívání v části 3. a 5.NP, včetně  dobudování nezbytných části TZB, stávajícího objektu regionálního studia Olomouc Českého rozhlasu, vyhovuje za předpokladu splnění výše uvedených podmínek požadavkům požární bezpečnosti.

Veškeré změny oproti tomuto řešení, provedené během výstavby, musí být posouzeny i z hlediska požární bezpečnosti a projednány s HZS.

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhl. 23/2008 Sb v rozsahu nezbytném pro zajištění požární bezpečnosti.

Při užívání stavby musí být zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání. Dále musí být při užívání stavby splněny všechny požadavky stanovené v § 30 vyhl. 23/2008 Sb.