Objednatel:

Atelier 38

Porážková 20, 702 00 Ostrava 1

Tel: 608 814 526

E-mail: atelier38@atelier38.cz

Číslo zakázky:

2300996

Datum:

Původní studie 10/2019, úprava 12/2023

Vypracoval:				Úpravy pro 2. etapu:

Ing. Martin Vondrášek			Ing. Karel Motl

M	+420 608 981 799		721 941 314

E		mv@avtg.cz			km@avtg.cz

Stavební akustika rozhlasových režií a plenéru

Akce:

ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19

- 2. etapa

Obsah

Úvod	3

Stavební akustika, ochrana před hlukem	3

1.1.	Obecné požadavky	3

1.2.	Plenér a Výrobní režie, 3. NP, m. č. 220 a 222	5

1.3.	Postprodukční režie, 5. NP, m. č. 409	5

Příloha 1 – Svislé konstrukce, akustické požadavky a vlastnosti	6

Příloha 2 – Obecné požadavky pro eliminaci šíření hluku	11

Příloha 3 – Ilustrativní vyobrazení instalací zamezující přenosu hluku a vibrací do konstrukcí	12

# Úvod

Tato studie stavební akustiky byla vypracována pro první fázi rekonstrukce řešeného objektu. Důraz byl mimo jiné kladen na VZT jednotky a další vybavení, které bylo již v 1. fázi instalováno.

Obecné principy pro řešené prostory ve druhé etapě zůstávají v platnosti.

# Stavební akustika, ochrana před hlukem

## Obecné požadavky

Jako výchozí podklad pro stanovení hladiny hluku pozadí bylo vzato doporučení mezinárodních standardů ANSI S12.2-2008 z roku 1995 a normy ČSN 73 0526. Maximální hodnota hlukového pozadí od všech technologií a vlastního provozu objektu musí dosahovat hodnot NC < 15. v níže uvedené tabulce jsou maximální hodnoty hladin akustického tlaku v oktávových pásmech definované v normě ČSN 730526. Pro stanovení hodnot neprůzvučnosti dělících konstrukcí bylo vycházeno z ČSN 73 0532.

Na dalším obr. je vyobrazení hodnot hladin akustického tlaku v grafu hodnot NC

Obr. 1 Zobrazení hodnot z tab. 1 řádku 2 v grafu NC

Obr. 2 Doporučené hodnoty hodnot NC podle ANSI/ASA S12.2-2008

V další tabulce je zobrazení hodnot v Evropě používanějšího doporučení, a to definované International Organization for Standardization (ISO 1996-3: 1987), které definuje parametr Noise Rating (NR).

Obr. 3 Doporučené hodnoty hodnot NR podle ISO 1996-3:1987

Uvedené hlukové limity se vztahují i na technologii VZT, klima a obecně na všechny instalované stacionární zdroje hluku umístěné v objektu. Často opomíjeným faktorem je přenos vibrací ze strojoven, a proto je nutné minimálně zajistit instalaci těžké plovoucí podlahy v prostoru strojoven a zároveň zajistit pružné uložení těchto strojů. Pozor na vzájemný vztah – ovlivňování rezonance těžké plovoucí podlahy a tlumičů umístěnými pod vlastními stroji.

## Plenér a Výrobní režie, 3. NP, m. č. 220 a 222

Před prostory bude zbudován vstupní akustický filtr – klidová zóna m. č. 219. Vstupní dveře budou instalovány dvoje a každé z nich musí vykazovat minimální hodnotu stavební vzduchové neprůzvučnosti RW ≥ 52 dB. Akustické okno v této etapě není uvažováno. Okno instalované v obvodové konstrukci objektu – fasády musí vykazovat ve složené konstrukci minimální hodnotu stavební vzduchové neprůzvučnosti RW ≥ 45 dB. Požadované hodnoty hladin pozadí budou NC < 15. Konstrukce fasády musí vykazovat hodnotu Rw > 70 dB.

## Postprodukční režie, 5. NP, m. č. 409

V místnosti se nenachází žádné okno. Vstup bude zajištěn dveřmi s minimální hodnotou stavební vzduchové neprůzvučnosti RW ≥ 52 dB. Požadovaná hodnota hladiny pozadí v režii bude NC < 15. Obvodové stěny musí vykazovat hodnotu Rw > 70 dB. Vzhledem k absenci zádveří a dvojitých dveří jsou nutná provozní opatření z hlediska využívání souvisejících prostor.

# Příloha 1 – Svislé konstrukce, akustické požadavky a vlastnosti

Při stanovení hodnot Rw bylo uvažováno s nejhorším možných stavem, tzn., že byly odečítány od dosažené hodnoty RW faktory přizpůsobení, jehož hodnoty Ctr.

Konstrukce ASK.S.01 – obvodová konstrukce objektu včetně stěn

Akustické požadavky na obvodovou konstrukcí vychází ze situace umístění objektu do zastavěného území, konkrétně hlukových poměrů v daném prostředí. Na základě výše uvedeného a z požadavku na maximální hladinu hluku pozadí NC < 15 což pro rychlé porovnání je hodnota nižší jak LAeq < 25 dB byla stanovena minimální hodnota neprůzvučnosti obvodové konstrukce RW > 80 dB. Důležité je také dbát na výběr vstupních dveří s hodnotu neprůzvučnosti RW > 50 dB ideálně zbudování akustických filtrů.

Skladba – skladba obvodové konstrukce

-	Deska protipožární SDK RF (DF)			25 mm

-	Deska 2xSDK 12,5mm akustická modrá		25 mm

-	Vzduchová mezera vyplněná minerální
izolací tl. 100 mm o min. obj.hm. 40 kg/m3	250 mm

-	Stávající konstrukce zdivo (1600 kg/m3)		450 mm

-	Lepidlo na tepelnou izolaci			5 mm

-	Tepelná izolace z minerálních vláken		150 mm

-	Silikátová omítka vč. výztužné vrstvy		10 mm

Akustický výpočet

Výpočtem byla zjištěna hodnota výše uvedené skladby konstrukce RW = 105 dB (-2; -9). Chyba výpočtu softwaru je uváděna ± 3 dB, použitá korekce na šíření vedlejšími cestami byla zvolena k = 6 dB. Při započtení všech korekcí, chyb a faktorů přizpůsobení spektru získáme hodnotu RW = 88 dB.

Vyobrazení svislé konstrukce obvodového zdiva objektu ASK.S.01 a vypočtené hodnoty

Konstrukce ASK.S.02 – svislá konstrukce mezi m. č. 220 a m. č. 222

Tato konstrukce musí vykazovat nejlepší parametry, neboť musí eliminovat hluky šířící se vzduchem z okolních prostor a zajistit hladinu pozadí v prostoru plenéru NC < 15 což pro rychlé porovnání je hodnota nižší jak LAeq < 25 dB. Dále při návrhu dělící stěny je nutné zajistit eliminaci přenosu vibrací čehož se dociluje takovou skladbou, která má od dilatované jednotlivé segmenty konstrukce. Na základě výše uvedeného byla stanovena minimální hodnota neprůzvučnosti obvodové konstrukce RW > 80 dB.

Skladba – stěnová složená konstrukce

-	Akustická předstěna SDK z modrých desek
trojitě opláštěná 2x12,5 mm + 25 mm
protipožární deska RF (DF) samostatně 
(volně) stojící, profil R-CW 100 s minerální
izolací tl. 100 mm o obj. hm. minimálně
(40 kg/m3), vzd. mezera 150 mm			300 mm

-	Keramická tvárnice (400 kg/m3)			300 mm, RW = 46 dB včetně omítky

-	Akustická předstěna SDK z modrých desek
trojitě opláštěná 2x12,5 mm + 25 mm
protipožární deska RF (DF) samostatně 
(volně) stojící, profil R-CW 100 s minerální
izolací tl. 100 mm o obj. hm. minimálně
(40 kg/m3), vzd. mezera 150 mm			300 mm

Akustický výpočet

Výpočtem byla zjištěna hodnota výše uvedené skladby konstrukce RW = 118 dB (-5; -12). Chyba výpočtu softwaru je uváděna ± 3 dB, použitá korekce na šíření vedlejšími cestami byla zvolena k = 9 dB. Při započtení všech korekcí, chyb a faktorů přizpůsobení spektru získáme hodnotu RW = 94 dB.

Vyobrazení svislé konstrukce ASK.S.02 a vypočtené hodnoty

Konstrukce ASK.S.04 – svislá konstrukce mezi prostory m. č. 219 a 220+222

Jedná se o konstrukcí dělící stěny mezi prostorem obvodové stěny předsíně m. č. 219 a chráněným prostorem místností č. 220 a 222. Při zajištění hladiny pozadí v chráněném prostoru NC < 15 což pro rychlé porovnání je hodnota nižší jak LAeq < 25 dB. Dále při návrhu dělící stěny je nutné zajistit eliminaci přenosu vibrací čehož se dociluje takovou skladbou, která má od dilatované jednotlivé segmenty konstrukce. Na základě výše uvedeného byla stanovena minimální hodnota neprůzvučnosti obvodové konstrukce RW > 65 dB (nutno provozně zajistit nepřekročení maximální hladiny ak. tlaku pozadí LpAmax < 60 dB v m. č. 015).

Skladba – stěnová složená konstrukce

-	Akustická předstěna SDK z modrých desek
trojitě opláštěná 2x12,5 mm + 25 mm
protipožární deska RF (DF) samostatně 
(volně) stojící, profil R-CW 100 s minerální
izolací tl. 100 mm o obj. hm. minimálně
(40 kg/m3), vzd. mezera 150 mm		300 mm

-	Keramická tvárnice (400 kg/m3)			150 mm, RW = 41 dB včetně omítky

Akustický výpočet

Výpočtem byla zjištěna hodnota výše uvedené skladby konstrukce RW = 80 dB (-2; -6). Chyba výpočtu softwaru je uváděna ± 3 dB, použitá korekce na šíření vedlejšími cestami byla zvolena k = 6 dB. Výsledná hodnota po započtení šíření vedlejšími cestami je RW = 65 dB.

Vyobrazení svislé konstrukce ASK.S.04 a vypočtené hodnoty

Konstrukce ASK.V.02 – vodorovná konstrukce mezi m. č. 120 a 222

Akustické požadavky na konstrukci podlahy vychází z požadavku ochrany prostor m. č. 222 v 3. NP a m. č. 120 v 2. NP.

Skladba – vodorovná konstrukce

-	Koberec						10 mm

-	Zdvojená podlaha – vlastní desky			30 mm

-	Vzduchová mezera pod deskami podlahy		80 mm

-	Beton			 			100 mm RW = 47 (-1; -5) dB

-	Vzduchová mezera vyplněná min. vatou

tl. 50 mm						375 mm

-	SDK protipožární deska 				12,5 mm

-	SDK akustická deska 				12,5 mm

Akustický výpočet

Výpočtem byla zjištěna hodnota výše uvedené skladby konstrukce RW = 80 dB (-4; -9). Chyba výpočtu softwaru je uváděna ± 3 dB, použitá korekce na šíření vedlejšími cestami byla zvolena k = 3 dB. Při započtení všech korekcí, chyb a faktorů přizpůsobení spektru získáme hodnotu RW = 65 dB. Hodnota kročejového hluku je
Ln,w = 20 dB.

Vyobrazení vodorovné konstrukce ASK.V.02

Požadavky na povrchové krytiny, konstrukce

Koberec:

Minimální požadavky jsou stanoveny z hlediska maximální eliminace kročejového hluku. Na základě tohoto požadavku byly stanoveny požadavky na vlastnosti použité krytiny

- Minimální hodnota potlačení kročejového hluku ΔLw ≤ 31 dB

- Antistatické vlastnosti

Lino:

Minimální požadavky jsou stanoveny z hlediska maximální eliminace kročejového hluku. Na základě tohoto požadavku byly stanoveny požadavky na vlastnosti použité krytiny / způsobu montáže

- Akustická kročejová izolace			6 mm

- Vinil						3 mm

Zdvojená podlaha:

Minimální požadavky jsou stanoveny z hlediska maximální eliminace kročejového hluku a zvýšení vzduchové neprůzvučnosti. Na základě tohoto požadavku byly stanoveny požadavky na vlastnosti zdvojené podlahy

- Minimální hodnota potlačení kročejového hluku ΔLw = 20 dB - 35 dB

- Hodnota neprůzvučnosti Rw > 60 dB

- Elektrostatická vodivost ≥ 1 x 106 Ω

# Příloha 2 – Obecné požadavky pro eliminaci šíření hluku

- Veškeré stroje (točivé zařízení apod.) budou instalována tak aby byla zajištěna eliminace šíření hluku a vibrací do okolních prostor, a to jak vzduchem, tak konstrukcemi. Obecné doporučení je zajistit pružné uložení a z praxe vychází nejlépe kombinace uložení na pružnou podložku v kombinaci s pružino/mechanickým tlumičem. Konkrétní řešení pružného uložení strojů je závislé na konkrétních parametrech zařízení a provedené návrhy uvažují s konkrétními produkty. V případě změny je nutné provést výpočty pružného uložení akceptující jiné parametry zařízení (otáčky, hmotnost apod.).

- V prostorách, kde se uvažuje s možným přenosem vibrací do konstrukce (např. pojezdem těžkých předmětů po podlaze, pojezdem aut v garážích apod. doporučujeme instalaci těžké plovoucí podlahy. Toto platí i ve strojovnách VZT a obecně v prostorách kde jsou umístěny stoje.

- Nutné dbát při návrhu potrubí VZT a klimatizace na dodržení maximálních hodnot hluku výše uvedených. Zároveň je nutné zajistit, aby zbudováním této technologie nedošlo ke zhoršení vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi a také aby nedocházelo k přenosu vibrací do konstrukcí.

- Vedení VZT potrubí musí být takové, aby nedocházelo ke vzniku tzv. akustických zkratů. Tzn., že pro každou místnost musí být zhotovena samostatná větev VZT potrubí, která musí být osazena VZT tlumičem s dostatečnou dimenzí hodnoty útlumu hluku.

- Veškeré vedení technologie budovy jako jsou např. silnoproudé a slaboproudé rozvody nesmí či v minimální míře zasahovat do zbudovaných ochranných akustických příček a před stěn. V případě nutnosti procházení těmito konstrukcemi musí být dodrženy obecná zásady takovéto instalace (zbudování kaslíků pro osazení zásuvek, světel či dodržení vzdálenosti os otvorů prostupů apod.).

- Všechna instalovaná zařízení v chráněných prostorách (komorního sálu, zkušebny, cvičebny atd.) nesmí vykazovat žádné hlukové emise. Jedná se především o osvětlovací tělesa, čidla EPS, pohybová čidla, snímače kouře atd.). Je nutné vybrat taková zařízení, která nevykazují žádný hluk během provozu.

- Při návrhu rozvodů vody a topení je nutné dbát zásad správného prostupu skrz konstrukce a nutného provedení dilatace (zamezení styku s konstrukcí) a tím k zamezení šíření hluku do konstrukcí objektu. Nutná instalace kompenzátorů a dalších technických prvků k zamezení vzniku a šíření hluku.

- Při návrhu a instalaci odpadních vedení a svodů dešťové vody platí stejné zásady viz předchozí.

- Při výstavbě je nutné dodržovat technologické postupy výrobce.

- Nepoužívat cihelné zdivo bez omítky (ani jednostranně omítnuté) – významným způsobem dochází ke snížení vzduchové neprůzvučnosti – především u AKU cihel.

- Případné nutné prostupy v dělících konstrukcích musí být následně zaslepeny materiálem ve stejné kvalitě a tloušťce – nepoužívat montážní pěnu. I malým otvorem v dělící konstrukci, který je vyplněn materiálem s nízkou vzduchovou neprůzvučností dochází k významnému snížení vzduchové neprůzvučnosti celé příčky.

- Případné zásuvky a rozvodové krabice není vhodné instalovat v dělící konstrukci proti sobě.

- Při realizaci těžké plovoucí podlahy musí být v celé délce po obvodu umístěny izolační pásky.

- Především dělící konstrukce mezi akusticky náročnými prostory nesmí být významně oslabovány jednotlivými rozvody. V případě nutnosti ke možné rozvody umístit do instalačních před stěn.

# Příloha 3 – Ilustrativní vyobrazení instalací zamezující přenosu hluku a vibrací do konstrukcí

Tlumící podložky, pružné uložení a zavěšení vedení TZB

Příklad pružného závěsu pro instalaci SDK konstrukcí