TECHNICKÉ PODMÍNKY

„Rekonstrukce elektroinstalace v Hale lehké údržby“

Zadavatel těmito technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v níže uvedených formulářích těchto „Technických podmínek“ uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v „Technických podmínkách“ alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Parametry“. Účastník vyplní „Technické podmínky“ dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou Smlouvy o dílo, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| LED svítidlo – typ S1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konstrukce / Typ |  |  |
| Svítidlo „zářivkového typu“ pro montáž na stávající konstrukce | ANO / NE |  |
| Krytí svítidla min. IP5x | ANO / NE |  |
| Hmotnost max. 3,2 kg | ANO / NE |  |
| Světelné parametry |  |  |
| Měrný výkon ≥ 155 lm/W při 4000 K | ANO / NE |  |
| Minimální světelný tok ≥ 6 300 lm | ANO / NE |  |
| DALI komunikace | ANO / NE |  |
| Certifikace |  |  |
| ENEC | ANO / NE |  |
| Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo |  |  |
| Katalogový list svítidla v souladu s bodem 11.3.1 Zadávací dokumentace | ANO / NE |  |

Název katalogového listu svítidla v příloze:

| LED svítidlo – typ S2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konstrukce / Typ |  |  |
| Svítidlo typu HIGH - BAY | ANO / NE |  |
| Krytí svítidla min. IP5x | ANO / NE |  |
| Hmotnost max. 9 kg | ANO / NE |  |
| Světelné parametry |  |  |
| Měrný výkon ≥ 143 lm/W při 4000 K | ANO / NE |  |
| Minimální světelný tok ≥ 23 940 lm | ANO / NE |  |
| DALI komunikace | ANO / NE |  |
| Certifikace |  |  |
| ENEC | ANO / NE |  |
| Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo |  |  |
| Katalogový list svítidla v souladu s bodem 11.3.1 Zadávací dokumentace | ANO / NE |  |

Název katalogového listu svítidla v příloze:

| LED svítidlo – typ S3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konstrukce / Typ |  |  |
| Svítidlo „zářivkového typu“ pro montáž na stávající konstrukce | ANO / NE |  |
| Krytí svítidla min. IP5x | ANO / NE |  |
| Hmotnost max. 3,2 kg | ANO / NE |  |
| Světelné parametry |  |  |
| Měrný výkon ≥ 153 lm/W při 4000 K | ANO / NE |  |
| Minimální světelný tok ≥ 7520 lm | ANO / NE |  |
| DALI komunikace | ANO / NE |  |
| Certifikace |  |  |
| ENEC | ANO / NE |  |
| Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo |  |  |
| Katalogový list svítidla v souladu s bodem 11.3.1 Zadávací dokumentace | ANO / NE |  |

Název katalogového listu svítidla v příloze:

| LED svítidlo – typ S4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konstrukce / Typ |  |  |
| Svítidlo „zářivkového typu“ pro montáž na stávající konstrukce | ANO / NE |  |
| Krytí svítidla min. IP5x | ANO / NE |  |
| Hmotnost max. 3,2 kg | ANO / NE |  |
| Světelné parametry |  |  |
| Měrný výkon ≥ 154 lm/W při 4000 K | ANO / NE |  |
| Minimální světelný tok ≥ 7810 lm | ANO / NE |  |
| DALI komunikace | ANO / NE |  |
| Certifikace |  |  |
| ENEC | ANO / NE |  |
| Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo |  |  |
| Katalogový list svítidla v souladu s bodem 11.3.1 Zadávací dokumentace | ANO / NE |  |

Název katalogového listu svítidla v příloze:

| LED svítidlo – typ S5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konstrukce / Typ |  |  |
| kulaté svítidlo na stěnu nebo na strop | ANO / NE |  |
| Krytí svítidla min. IP2x / IP4x (boční/stropní) | ANO / NE |  |
| Hmotnost max. 1,2 kg | ANO / NE |  |
| Světelné parametry |  |  |
| Měrný výkon ≥ 75 lm/W při 4000 K | ANO / NE |  |
| Minimální světelný tok ≥ 1720 lm | ANO / NE |  |
| DALI komunikace | ANO / NE |  |
| Certifikace |  |  |
| CE | ANO / NE |  |
| Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo |  |  |
| Katalogový list svítidla v souladu s bodem 11.3.1 Zadávací dokumentace | ANO / NE |  |

Název katalogového listu svítidla v příloze:

| LED svítidlo – typ S6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konstrukce / Typ |  |  |
| kulaté svítidlo na stěnu nebo na strop | ANO / NE |  |
| Krytí svítidla min. IP2x / IP4x (boční/stropní) | ANO / NE |  |
| Hmotnost max. 1,2 kg | ANO / NE |  |
| Světelné parametry |  |  |
| Měrný výkon ≥ 75 lm/W při 4000 K | ANO / NE |  |
| Minimální světelný tok ≥ 3200 lm | ANO / NE |  |
| DALI komunikace | ANO / NE |  |
| Certifikace |  |  |
| CE | ANO / NE |  |
| Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo |  |  |
| Katalogový list svítidla v souladu s bodem 11.3.1 Zadávací dokumentace | ANO / NE |  |

Název katalogového listu svítidla v příloze:

| LED svítidlo – typ S7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konstrukce / Typ |  |  |
| Svítidlo „zářivkového typu“ pro montáž na stěnu, strop | ANO / NE |  |
| Krytí svítidla min. IP4x | ANO / NE |  |
| Hmotnost max. 3,5 kg | ANO / NE |  |
| Světelné parametry |  |  |
| Měrný výkon ≥ 155 lm/W při 4000 K | ANO / NE |  |
| Minimální světelný tok ≥ 5900 lm | ANO / NE |  |
| DALI komunikace | ANO / NE |  |
| Certifikace |  |  |
| ENEC | ANO / NE |  |
| Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo |  |  |
| Katalogový list svítidla v souladu s bodem 11.3.1 Zadávací dokumentace | ANO / NE |  |

Název katalogového listu svítidla v příloze:

| LED svítidlo – typ S9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konstrukce / Typ |  |  |
| Svítidlo reflektorového typu, s možností natáčení svítidla | ANO / NE |  |
| Krytí svítidla min. IP5x | ANO / NE |  |
| Odolnost proti nárazu min. IK08 | ANO / NE |  |
| Hmotnost max. 10 kg | ANO / NE |  |
| Světelné parametry |  |  |
| Měrný výkon ≥ 155 lm/W při 4000 K | ANO / NE |  |
| Minimální světelný tok ≥ 5000 lm | ANO / NE |  |
| Asymetrická optika | ANO / NE |  |
| DALI komunikace | ANO / NE |  |
| Certifikace |  |  |
| ENEC | ANO / NE |  |
| Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo |  |  |
| Katalogový list svítidla v souladu s bodem 11.3.1 Zadávací dokumentace | ANO / NE |  |

Název katalogového listu svítidla v příloze:

| LED svítidlo – typ S10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konstrukce / Typ |  |  |
| Svítidlo „zářivkového typu“ pro montáž na stěnu, velikostí do stávajících otvorů v montážní jámě | ANO / NE |  |
| Krytí svítidla min. IP4x | ANO / NE |  |
| Odolnost proti nárazu min. IK08 | ANO / NE |  |
| Hmotnost max. 3,5 kg | ANO / NE |  |
| Světelné parametry |  |  |
| Měrný výkon ≥ 140 lm/W při 4000 K | ANO / NE |  |
| Certifikace |  |  |
| ENEC | ANO / NE |  |
| Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo |  |  |
| Katalogový list svítidla v souladu s bodem 11.3.1 Zadávací dokumentace | ANO / NE |  |

Název katalogového listu svítidla v příloze:

| LED svítidlo – typ S11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konstrukce / Typ |  |  |
| Svítidlo na výložník | ANO / NE |  |
| Krytí svítidla min. IP44 | ANO / NE |  |
| Hmotnost max. 10 kg | ANO / NE |  |
| Světelné parametry |  |  |
| Měrný výkon ≥ 125 lm/W při 4000 K | ANO / NE |  |
| Minimální světelný tok ≥ 6000 lm | ANO / NE |  |
| DALI komunikace | ANO / NE |  |
| Certifikace |  |  |
| ENEC | ANO / NE |  |
| Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo |  |  |
| Katalogový list svítidla v souladu s bodem 11.3.1 Zadávací dokumentace | ANO / NE |  |

Název katalogového listu svítidla v příloze:

| LED svítidlo – typ S12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Konstrukce / Typ |  |  |
| Svítidlo reflektorového typu, s možností natáčení svítidla | ANO / NE |  |
| Krytí svítidla min. IP5x | ANO / NE |  |
| Svítidlo s PIR čidlem | ANO / NE |  |
| Hmotnost max. 5 kg | ANO / NE |  |
| Světelné parametry |  |  |
| Měrný výkon ≥ 110 lm/W při 4000 K | ANO / NE |  |
| Minimální světelný tok ≥ 2200 lm | ANO / NE |  |
| Asymetrická optika | ANO / NE |  |
| DALI komunikace | ANO / NE |  |
| Certifikace |  |  |
| ENEC | ANO / NE |  |
| Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo |  |  |
| Katalogový list svítidla v souladu s bodem 11.3.1 Zadávací dokumentace | ANO / NE |  |

Název katalogového listu svítidla v příloze:

Já (my) níže podepsaný (í) __________________ čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel __________________ v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V__________________ dne __________________

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

| Řídicí systém |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Hardware |  |  |
| Prvky uzpůsobené pro montáž do rozváděčů | ANO / NE |  |
| Převodník DALI – kompatibilní s protokoly DALI a DALI-2, integrované napájení DALI sběrnice | ANO / NE |  |
| Čidlo osvětlení - Fotodioda , rozsah 0 - 50 000 lx, součástí čidlo teploty - rozsah -30°C až +70°C | ANO / NE |  |
| PLC jednotka s Ethernetovou komunikaci | ANO / NE |  |
| Modul vstupy a výstupy (D) - signalizace a ovládání chod/chyba | ANO / NE |  |
| Software |  |  |
| Přistup do vizualizace pro neomezený počet uživatelů | ANO / NE |  |
| Vizualizace přístupná bez instalace software do PC / telefonu | ANO / NE |  |
| Přihlášení do vizualizace pod jménem a heslem | ANO / NE |  |
| Vizualizace obsahuje min. 6 úrovní přihlášení (stav, ovládání I, ovládání II, ovládání III, nastavení, atd.) | ANO / NE |  |
| Vizualizace poruch svítidel a jejich záznam | ANO / NE |  |
| Export naměřených hodnot ve formátu .csv | ANO / NE |  |
| Vizualizace půdorysu objektu společně se svítidly (stav), tlačítky (stav) a čidly (hodnoty) | ANO / NE |  |
| Vizualizace nastavení – Přiřazení svítidel k tlačítkům, k regulaci, k pochůzce atd. | ANO / NE |  |
| Vizualizace nastavení – Regulace osvětlení (meze osvětlení), Časový režim (PIR, automatické vypnutí atd.) | ANO / NE |  |
| Ovládání svítidel při aktivní regulaci – jednotlivě (samostatně) | ANO / NE |  |
| Ovládání svítidel při deaktivované regulaci – jednotlivě (samostatně) / skupinově | ANO / NE |  |
| Software připraven na odesílání dat do nadřazeného SCADA protokol MODBUS TCP/IP | ANO / NE |  |
| PLC obsahuje se zálohou programu a nastavených hodnot | ANO / NE |  |
| Adresace svítidel v řídícím systému možné provést investorem bez nutnosti nastavení ze strany výrobce/instalační firmy | ANO / NE |  |
| Současně s nabídkou do VŘ musí být doloženo |  |  |
| Ukázka vizualizace | ANO / NE |  |
| Popsán algoritmus řízení | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í) __________________ čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel __________________ v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V__________________ dne __________________

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele

Dodavatel na prokázání tvrzených hodnot doloží kompletní světelně technické výpočty s parametry:

| Splnění zadaných parametrů STV |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Udržovací činitel | Strop (%) | Stěny (%) | Podlaha (%) | Splňuje |
| Dílna lehké údržby | Dle plánu údržby | 50 | 30 | 20 | ANO / NE |
| Dílna učni | Dle plánu údržby | 50 | 30 | 20 | ANO / NE |
| Karosárna | Dle plánu údržby | 50 | 30 | 20 | ANO / NE |
| Dílna elektro | Dle plánu údržby | 50 | 30 | 20 | ANO / NE |
| Kancelář | Dle plánu údržby | 50 | 30 | 20 | ANO / NE |
| Dilna oprava pneumatik | Dle plánu údržby | 50 | 30 | 20 | ANO / NE |

- - operační čas svítidla je uvázáno jako poloviční doba životnosti, v případě WC a prostor kde se méně svíti může být operační čas svítidla snížen až na 10% doby životnosti svítidla.

| Dodržení požadavků ČSN EN 12193 a požadavků investora na minimální udržovanou osvětlenost [Em] a rovnoměrnost osvětlení [U0] v jednotlivých prostorech |  |
| --- | --- |
| Objekt | Splňuje |
| Dílna lehké údržby (500lx) | ANO / NE |
| Dílna učni (500lx) | ANO / NE |
| Karosárna (500lx) | ANO / NE |
| Dílna elektro(500lx) | ANO / NE |
| Kancelář (500lx) | ANO / NE |
| Dílna oprava pneumatik (500lx) | ANO / NE |

Dále budou pro jednotlivé prostory doloženy výpočty URG dle obvyklého pracovního pohledu pracovníka.

Já (my) níže podepsaný (í) __________________ čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel __________________ v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V__________________ dne __________________

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele