CPA DELFÍN – AQUAPARK

ROZŠÍŘENÍ WELLNESS

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Počet stran: 26

Stavebník:  CPA Delfín, příspěvková organizace, Slovácké náměstí 2377, 688 01 Uherský Brod

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

PS 001 Bazénová technologie

PS 002 Sauna

PS 003 Nerezový bazén

# Seznam dokumentace

- Technická zpráva								001

- Rozmístění technologie							002

- Technologické schéma – okruh D						003

- Požadavky na profese – sauna						004

- Dispozice rozvodů								005

- Stavební připravenost bazén							006

PS 001 Bazénová technologie

# Úvod

Výpočty a návrhy zařízení jsou prováděny v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 ze dne 25. srpna 2011 ve znění pozdějších novelizací a ČSN 13451 a ČSN 15288.  Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy a souvisejícími normami o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

# Základní technická data bazénů

### Tabulka základních údajů 1

| Filtrační okruh | Název bazénu | Hloubka bazénů | Povrchová úprava bazénů | Teplota | Akumulační jímka | Plocha bazénu | Objem bazénu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) |  | (°C) | (m3) | (m2) | (m3) |
| D | Ochlazovací bazén | 1,1 | Nerez | do 13° | 4,5 | 9,2 | 9,4 |
|  | Celkem wellness |  |  |  | 4,5 | 9,2 | 9,4 |

### Tabulka základních údajů 2

| Filtrační okruh | Název bazénu | Pískové filtry |  | Oběhový výkon (Q) | Filtrační rychlost | Intenzita recirkulace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | průměr (mm) | počet (ks) | (m3/h) | (m3/h/m2) | (hod) |
| D | Ochlazovací bazén | 800 | 1 | 15 | 30 | 0,62 |
|  | Celkem wellness |  | 1 |  |  |  |

### Tabulka kapacity venkovního wellness

| Filtrační okruh | Název bazénu | Koeficienty dle vyhlášky |  |  | Kapacita dle vyhlášky |  | Max. denní návštěvnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plocha na 1 osobu (m2) | koeficient dle vyhlášky | denní obměna osob | bazénu (osob) | areálu (osob) | (osob) |
| D | Ochlazovací bazén | 3 | dle kapacity saun | 2,5 | 3 | 30 | 75 |
|  | Celkem venkovní wellness |  |  |  | 3 | 30 | 75 |

# Všeobecný popis bazénové technologie

Stávající ochlazovací bazén je provozován jako filtrační. S výstavbou venkovního wellness bude bazén vybudován nový z nerezi s hloubkou 1,1m. Princip úpravny vody bude zachován dle stávajícího řešení a provozu, jedná se tedy o filtrační bazén. Vzhledem k většímu objemu bazénu bude část technologie vyměněna, aby byly splněna obdobná doba recirkulace, a část stávající technologie se využije, bude pouze přemístěna v rámci nového zapojení. Dojde také dle požadavku na doplnění technologie chlazení.

Součástí technologické úpravy bazénové vody je akumulační nádrž, oběhové čerpadlo, tlakový filtr s vícevrstvou filtrační náplní, automatické dávkovací zařízení chemikálií.

Cirkulace vody v bazénu je zajištěna systémem dnových trysek, které přivádí upravenou vodu do bazénu. Tento systém zabezpečuje správné hydraulické poměry v bazénu a vylučuje vznik tzv. hluchých míst, která se můžou stát potencionálním zdrojem mikrobiálního znečištění. Dále se voda přelívá přes přelivný žlábek a samospádem teče do akumulační nádrže. Voda je odebírána také ze dna pomocí přisávání čerpadlem pomocí dnové vpusti.

Princip úpravy vody – bazény s filtrací

Akumulační nádrž slouží k vyrovnávání hladiny vody v bazénu. Současně také slouží jako zdroj prací vody pro filtr. Z vyrovnávací nádrže je voda nasávána čerpadlem a hnána na filtr. Čerpadlo je jedinou hnací silou v celém recirkulačním systému. Na filtru voda protéká přes filtrační lože, které je složeno z křemičitého písku o rozdílných frakcích. Posledním krokem před vstupem přefiltrované vody zpět do nádrže je automatické nadávkování dezinfekce na bázi chlóru. Recirkulační okruh bude nově osazen průtokoměrem pro zajištění aktuálního průtoku do bazénu.

K zabezpečení účinné filtrace se před filtrem ještě automaticky dávkuje flokulační činidlo. Pro správně probíhající dezinfekci a vyvločkování se upravuje dle potřeby pH. Korekce pH se provádí za filtrem. Veškeré dávkování chemikálií je prováděno automaticky dle aktuálního vyhodnocení jednotlivých kvalitativních parametrů vody v bazénu kontinuálním měřícím zařízením.

Pro zamezení rozvoje řas ve vodě bude nárazově používán přípravek proti řasám.

Poznámka:

- recirkulační okruh bude osazen průtokoměrem s digitálním záznamem pro zjištění celkového množství a aktuálního průtoku do bazénu.

- na přívodu pitné vody je před akumulační nádrží osazen registrační vodoměr

- veškeré zásobní nádoby na chemikálie budou osazeny do polypropylenových van, aby se zamezilo úniku chemikálií do kanalizace

- veškerá použitá zařízení dodávané v souvislosti s BT musí odolávat náročnosti daného prostředí

- veškeré sání z bazénu musí odpovídat požadavkům normy ČSN EN 13451

Odběr vzorku

Kvalita vody v bazénech bude hlídána automatickým měřícím a dávkovacím zařízením pro úpravu Cl a pH. Vzorek bude odebírán z recirkulačního okruhu za filtračním čerpadlem a hadičkou je přiveden na měrné sondy měřící stanice.

Pro ruční odběr vzorku vody se osadí na výtlačném potrubí před vstupem upravené vody do bazénu odběrný ventil.

Chlorovna

Chlor pro dezinfekci vody stávajícího ochlazovacího bazénu je odebírán ze stávající chlorovny. Tento rozvod zůstane beze změny.

UV lampa

Pro eliminaci vázaného chlóru, zvýšení kvality vody a snížení objemů dezinfekčních prostředků na bázi chlóru, je do systému bazénu zařazena UV lampa. Středotlaká UV-lampa je osazena na potrubním rozvodu za filtrem. Přes lampu protéká vždy celý objem upravované vody. Svítivost lampy musí být min. 60 mJ/cm2.

Sklad chemie

Skladování chemie je ve stávajících prostorách objektu. Ve strojovně ochlazovacího bazénu bude pouze chemie provozní. Provozní chemie bude umístěna v samostatných PP záchytných vaničkách. Chemie je v uzavřených plastových kanystrech a při opatrné manipulaci nehrozí jejich vylití.

## Potrubní rozvody

Veškeré bazénové rozvody a tvarovky budou z potrubí PVC DN 32 – 200 v odpovídajícím tlakovém provedení PN 1,6 MPa, PN 1,0 MPa nebo PN 0,6 MPa. Uzavírací a regulační armatury jsou navrženy převážně plastové, příp. kovové v tlakovém provedení PN 1,6 MPa.

## Potrubí ve strojovně čerpadel bude na závěsech, konzolách nebo na podlaze a upevněno objímkami a třmeny.

Veškeré potrubní rozvody okruhu chlazení vedené ve vnitřních prostorách je nutno opatřit kaučukovou izolací.

# Bilance potřeby vody

Zdrojem pro napouštění a částečně dopouštění bazénu je stávající zdroj vody z vrtů. Voda je přivedena k akumulační nádrži. Přívodní potrubí okruhu je doplněno vodoměrem a uzavíracím elektroventilem včetně ochozu kolem elektroventilu a automatickou regulaci dopouštění vody. Částečná výměna vody bude probíhat na základě návštěvnosti bazénů v souladu s vyhláškou, tak aby byly dodrženy mezní hodnoty ukazatelů kvality vody uvedené v příloze vyhlášky. Potřebná výměna vody je vyčíslena v tabulce viz. níže. Tato voda bude využívána pro praní filtru.

| Filtrační okruh | Název bazénu | Akumulační jímka | Objem bazénu | Max. denní návštěvnost | Max. denní výměna |  | 50 % denní výměny | Praní jed. filtru (8min.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3) | (m3) | (osob) | Množství vody na osobu (l) | (m3) | (m3) | (m3) |
| D | Ochlazovací bazén | 4,5 | 9,4 | 75 | 60 | 4,5 | 2,25 | 2,6 |
|  | Celkem venkovní wellness | 4,5 | 9,4 | 75 |  | 4,5 | 2,25 | 2,6 |

# Likvidace odpadních vod

Odpadní vody vznikají:

- při regeneraci náplní filtračních jednotek - Kvalita filtrace je závislá na pravidelném zpětném proplachu pískové filtrační vrstvy, kdy jsou zachycené nečistoty vyplavovány bazénovou vodou. Kvalita prací vody je shodná s parametry vody v bazénu a má hodnoty dle vyhlášky 238/2011 ve znění pozdějších novelizací a obsahuje nečistoty zachycené při filtraci. Toto znečištění je největší při začátku praní a postupně se snižuje. Hodnota tohoto znečištění je dána četností praní (cca 2 – 3 x týdně) v množství max. 2,6 m3/den. Tato voda bude svedena do stávající kanalizace. Dá se předpokládat, že kvalita odtékající odpadní vody bude mít následující ukazatele:

|  | První podíl prací vody max. | Průměr první poloviny prací vody |
| --- | --- | --- |
| CHSKCr | 580 mg/l | 250 mg/l |
| NL | 400 mg/l | 200 mg/l |
| BSK5 | 250 mg/l | 120 mg/l |
| Nc | 15 mg/l | 10 mg/l |
| Pc | 2 mg/l | 1,3 mg/l |
| Extrahovatelné látky | 50 mg/l | 30 mg/l |

- odpouštěním části vodního obsahu při denní výměně vody - Množství ředicí vody je dáno návštěvností v požadovaném množství 60 l /osoba/den. Tato voda bude použita pro praní filtrů.

- vypouštění bazénů a vyrovnávacích nádrží bude postupně po dechloraci (bazén se nechá bez dávkování Cl a po snížení obsahu Cl na hodnotu 0 bude vypuštěn). Tato voda bude vypouštěna do stávající jímky a přečerpána do kanalizace.

# Silnoproud a MaR (měření a regulace) pro bazénovou technologii

Rozvaděče jsou umístěny umístěny ve strojovně prvního podzemního podlaží. Veškeré zařízení bazénové technologie bude napájeno přes tyto rozvaděče. Bazénové čerpadlo filtrace je zapojena ovládáno z rozvaděče. Současně je jeho chod blokován minimální hladinou ve vyrovnávací nádrži. Při doplnění vody do provozní hladiny je jeho chod obnoven. Současně budou s chodem čerpadla filtrace v automatickém provozu spuštěny automatická měřící a dávkovací stanice včetně chlóru, čerpadla chlazení, UV-lampy.

Potřeba elektrické energie je uvedena v tabulce:

| Technologický okruh | Spotřeba (kW) |  |
| --- | --- | --- |
|  | provoz (filtrace + atrakce) | mimo provoz (v noci) |
| D – Ochlazovací bazén | 7,9 kW | 7,9 kW |

# Chlazení bazénové vody

Dochlazení bazénu bude řešeno pomocí tepelného čerpadla voda-voda. Zbytkové teplo bude v získané ochlazováním bude předáno do stávajícího cirkulačního okruhu vnitřních bazénů. Technologie chlazení bude umístěná před strojovnou pro ochlazovací bazén.

Voda bude odebírána z akumulační nádrže, bude hnána na výměník, kde předá teplo a vrácena zpět do akumulační nádrže.

Nelze zaručit, že při déle trvajících tropických dnech voda nepřesáhne teplotu +15°C. Vše velmi ovlivňují místní podmínky jako je např.: (aktuální teplota vzduchu, aktuální teplota dopouštěné vody, množství návštěvníků atd.)

# Chemická úprava bazénové vody

Použití chemikálií pro bazénovou vodu a jejich množství v bazénové vodě je dáno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 ze dne 25. srpna 2011 ve znění pozdějších předpisů pro zřízení a provoz bazénů s recirkulací vody. Pro úpravu vody v bazénech je uvažováno s automatickou stanicí pro měření a regulaci pH, volného a celkového chloru a redox, složenou z kompletního měřícího a dávkovacího zařízení.

Požadavky na jakost bazénové vody a vstupní vody do bazénů jsou stanoveny v příloze č. 8 vyhlášky č. 238/2011 ze dne 25. srpna 2011 v platném znění.

- Mikrobiologické požadavky

| Ukazatel | Jednotka | Upravená voda před vstupem do bazénu | Bazénová voda během provozu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mezní hodnota | Mezní hodnota | Nejvyšší mezní hodnota |
| Escherichia coli | KTJ/100 ml | 0 | 0 | *) |
| počet kolonií při 360C | KTJ/1 ml | 20 | 100 | *) |
| Pseudomonas aeruginosa | KTJ/100 ml | 0 | 0 | *) |
| Staphylococcus aureus | KTJ/100 ml | 0 | 0 | 100 |
| Legionella species** | KTJ/ 100 ml | 10 | 10 | 100 |

*) Překročení nejvyšší mezní hodnoty nastává při splnění některé z následujících podmínek:

1. hodnoty Escherichia coli větší než 10 KTJ/100 ml a současně více než 100 KTJ/ml pro počty kolonií při 36°C, a/nebo více než 10 KTJ/100 ml pro Pseudomonas aeruginosa,

2. hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 50 KTJ/100 ml nebo hodnoty Pseudomonas aeruginosa větší než 10 KTJ/100 ml a současně počty kolonií při 36 °C větší než 100 KTJ/ml počty kolonií při 36°C.

Vysvětlivky:

1. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 9308-1 - nebo metoda Colilert®-18/Quanti-Tray®.

2. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 6222.

3. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 16266.

4. Ukazatel Staphylococcus aureus je pro potřeby této vyhlášky určen metodou stanovení podle ČSN EN ISO 6888-1, (bez Změny A1), v bodě 4.1 se místo očkování použije technika membránové filtrace 100 ml vzorku vody.

- Fyzikální a chemické požadavky

| Ukazatel | jednotka | Upravená voda před vstupem do bazénu | Bazénová voda během provozu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mezní hodnota | Nejvyšší mezní hodnota |
| Průhlednost |  |  | nerušený průhled na celé dno |  |
| zákal | ZF |  | 0,5 |  |
| pH |  |  | 6,5 - 7,6 |  |
| TOC | mg/l |  | 2,5 mg/l nad hodnotu plnící vody |  |
| dusičnany | mg/l |  | 20 mg/l nad hodnotu plnící vody(kde je vřazena ozonizace je 30 mg/l na hodnotu plnící vody) |  |
| Volný chlor | mg/l |  | 0,3 – 0,6 pro teplotu do 28oC 0,5 – 0,8 Pro teplotu do 32oC 0,7 – 1,0 pro teplotu nad 32oC |  |
| Vázaný chlor | mg/l |  |  | 0,3 |
| chloritany, chlorečnany | mg/l |  |  | 20 30 |
| ozon | mg/l | ≤0,05 | ≤0,05 |  |
| Redox potenciál - při pH 6,5 – 7,3 - při pH 7,3 – 7,6 | mV | ≥750 ≥770 | ≥700 ≥720 |  |

# Kontrola jakosti vody v bazénech

Požadavky na kontrolu jakosti bazénové vody umělých koupališť jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhlášky č. 97/2014 Sb., v platném znění.

| Kontrolovaný ukazatel | Četnost kontroly | poznámky |
| --- | --- | --- |
| obsah volného a vázaného chloru (při použití přípravku na bázi chloru), oxidu chloričitého, chlorečnanů, chloritanů a vázaného chloru (při použití oxidu chloričitého), účinné složky jiného dezinfekčního přípravku a k němu příslušných vedlejších produktů dezinfekce (při použití jiných přípravků) | hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu | 1 |
| redox-potenciál | hodinu před zahájením provozu a každou čtvrtou hodinu | 1 |
| teplota vody v bazénu | 3x denně | 1 |
| průhlednost | průběžně, nejméně 3x denně | 1 |
| pH | 1x denně | 1 |
| zákal | 1 x za 14 dní | 1,2 |
| Dusičnany | 1 x za 14 dní | 1,2 |
| TOC | 1x měsíčně 1 x za 14 dní | 3 4,5 |
| ozon | jednou měsíčně | 1 |
| Mikrobiologické ukazatele Escherichia coli, počet kolonií při 36˚C, Pseudomonas aeruginosa | nejméně jednou měsíčně či podle pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví | 3 4,5 |
|  | nejméně jednou za 14 dnů či podle pokynů orgánu ochrany veřejného zdraví |  |
| Legionella spp.**** | 1x za 3 měsíce 1 x měsíčně 1 x za 14 | 3 4 6 |
| Staphylococcus aureus | 1x 3 měsíce 1 x měsíčně | 3 4 |
| Absorbance A254 (1 cm) | Kontinuální měření nebo dle potřeby | 7 |

Vysvětlivky:

1. Kontrolu ukazatelů, jejichž stanovení se provádí denně na místě (pH, volný chlor či jiný dezinfekční přípravek, vázaný chlor, chloritany, chlorečnany, redox potenciál, teplota vody a vzduchu, průhlednost) nebo jejichž stanovení lze provádět na místě pomocí přenosného spektrofotometru a komerčně vyráběných setů (dusičnany, zákal), nemusí provozovatel nechat zajistit u autorizované laboratoře, akreditované laboratoře nebo laboratoře, která je držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře. Stanovení těchto ukazatelů musí být prováděno správně podle návodů výrobce měřících zařízení a funkčnost měřícího zařízení musí být pravidelně ověřována. Držitel osvědčení podle § 6c odst. 1 písm. a) provede jedenkrát měsíčně stanovení ukazatelů volný a vázaný chlor, zákal, pH, dusičnany, TOC, chloritany, chlorečnany, popř. ozon.

2. Četnost kontrol ukazatelů zákal a dusičnany může být v případě, že je bazén denně vypouštěn a napouštěn plnící vodou, snížena na jednou měsíčně.

3. Platí pro plavecké bazény, pro bazény a bazény provozované osobami poskytujícími péči s přírodním léčivým zdrojem s teplotou vody do 28°C.

4. Platí pro koupelové bazény, pro bazény provozované osobami poskytujícími péči a bazény s přírodním léčivým zdrojem s teplotou vody nad 28°C. Pokud nejsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosoly, jako jsou bublinkové vířivky, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy apod., provádí se vyšetření na přítomnost legionel pouze ve vodě na přítoku do bazénu.

5. V případě kontinuálního měření dezinfekčního přípravku, pH, redox-potenciálu a automatické regulace úpravy pH a dávkování dezinfekčního přípravku, nebo v případě, že je bazén denně vypouštěn a napouštěn plnící vodou, může být v případě 5 po sobě následujících vyhovujících mikrobiologických nálezů snížena četnost kontroly mikrobiologických ukazatelů a TOC na jednou měsíčně.

6. Platí, pokud jsou v bazénu instalována zařízení vytvářející aerosoly, jako jsou bublinkové vířivky, vodopády, gejzíry, fontány, šíjové sprchy a podobně. V případě kontinuálního měření dezinfekčního přípravku, pH a redox-potenciálu a automatické regulace úpravy pH a dávkování dezinfekčního přípravku může být v případě 5 po sobě následujících vyhovujících mikrobiologických nálezů snížena četnost kontroly na jednou měsíčně.

7. Nepovinný, ale doporučený ukazatel, který je vhodným nástrojem pro aktuální sledování zátěže bazénové vody organickými látkami (TOC) ze strany provozovatelů, zejména v případě jeho kontinuálního měření. Doporučná hodnota A254(1cm) bazénové vody je rovna hodnotě 0,02 nad hodnotu plnící vody.

# Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

- Vtokové a výtokové rychlosti výtlačných trysek a sacích dílů v bazénech nesmějí překročit hodnoty předepsané ČSN EN 13451

- Při montáži a provozu zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 192/2005 Sb.

- Dopravu a skladování je nutno provádět dle ČSN EN 12007-2, ČSN EN 1610. Pro provádění tlakových zkoušek platí ustanovení příslušných ČSN pro tlakové vodovody, zejména ČSN 73 6503, ČSN 75 0905, ČSN 75 5911, ČSN 83 0611, ČSN 830616 a norem souvisejících.

- Při práci ve výškách musí dodavatel práce provádět dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., zejména paragrafu 47 až 61.

- Stroje a strojní zařízení lze používat v součinnosti s vyhláškou č. 324/119 Sb., paragraf 71 až 91.

- Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování a práci s otevřeným ohněm.

Kromě obecně platných pravidel bezpečné práce obsluhujících pracovníků a zajištění provozní bezpečnosti při užívání zařízení bazénu a povinností uvedených v předchozích kapitolách je nutno dodržovat následující zásady.

- Revize technologických zařízení budou prováděny 1 x ročně, správná funkce a kontrola zařízení trvalou obsluhou nepřetržitě.

- Chemikálie používané pro úpravu vody jsou žíravinami, a proto je nutno při manipulaci s nimi postupovat velmi opatrně s předepsanými ochrannými prostředky

- Do prostoru úpravny vody je zakázán vstup nepovolaných osob a dětí

- Místnost úpravny vody je nutno dodržovat čistou a pořádek

- Je nepřípustné provozování bazénů bez denního napouštění předepsaného množství ředicí vody

- Je nepřípustné provozování bazénu při nedodržení limitů znečištění ve vypouštěné odpadní vodě stanovených vodohospodářským rozhodnutím

- Při práci s chemikáliemi používat předepsané ochranné prostředky

- Při práci, která je spojena s rizikem poškození zdraví si vyžádat pomoc další osoby (vstup do strojovny při úniku chemikálií, revize akumulační jímky apod.)

- Žádné chemikálie nesmí být vylévány do kanalizace

PS 002 Sauna

Úvod

Při zpracování dokumentace je vycházeno z platné legislativy a to především ze zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, a dále vyhlášky č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhlášky č. 369/2001 O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny atd. Návrh je řešen v souladu ČSN 73 4301 obytné budovy apod.

Finská ceremony sauna

Doporučená teplota –90 °C

Doporučená vlhkost – 10%

Počet osob – 30 osob

Finská sauna ceremony bude s celkovou světlou výškou 2550mm a je navržena jako vestavěná s vnitřním obkladem z profilovaných palubek z vyschlého vhodného dřeva či jiného investorem vybraného materiálu.

Konstrukce stěn bude provedena jako sendvičová izolovaná celoplošně kvalitní netlející a nehořlavou tepelnou izolací s účinnou hliníkovou parotěsnou zábranou. Jednotlivé spoje parozábrany budou přelepeny těsnící hliníkovou folií.

V interiéru finské sauny budou instalovány lavice s masivní zaoblenou hranou s vyjímatelným roštem (každý rošt s maximální váhou 15 kg), šíře 700 a 800 mm ve třech stupních. Lavice musí být uložená na stabilním základu ze smrkového dřeva, s čepovanými a klíženými spoji a s masivní přední a zadní hranou. Dále budou v prostoru instalovány opěrky zad včetně mezilavicových, podhlavníky, ohrádka topidla a podlahový rošt. Materiálové provedení lavic, opěrek a podhlavníků bude provedeno z africké vrby ABACHI s cedrovými prvky (popř. jinými dle výběru investora). Spoje budou čepované a klížené pro zaručení rozměrové stálosti.

Dveře budou provedeny bezprahovými dveřmi AL profilované konstrukce panty a bude v nich osazeno bezpečnostní sklo 8 mm tónované barvy s jednoduchým snadno ovladatelným uzavíracím systémem (dveře budou osazeny na hrubou dřevěnou zárubeň, která je dodávkou dodavatele sauny).

Klima v sauně budou zajišťovat kamna finského typu (36 kW), která budou umístěna vedle uprostřed saunového prostoru. Kamna musí splňovat požadavky ČSN a budou vybavena velkým košem na saunové kameny. Součástí dodávky kamen budou originální finské saunové kameny s vysokou schopností akumulace tepla. Dlouhé topné tyče by měly zaručovat minimální opotřebení a dlouhou životnost. Ovládání sauny bude zajišťovat regulace splňující požadavky ČSN.

Ovládání finské sauny bude řešeno v místnosti technologie (105 – Technická místnost).

Interiér sauny bude osvětlen saunovými světly s krytem a nouzovým světlem umístěným pod lavicemi. Podlaha v sauně bude keramická dlažba (s protiskluznou úpravou dle ČSN) vyspádovaná k saunovým dveřím (dodávka stavby).

Sauna bude vybavena nouzovým tlačítkem tísně. Celkový dojem v sauně může dokreslovat ozvučení s relaxační hudbou přes vestavěné reproduktory.

PS 003 – Nerezové bazény

I.OBECNÉ INFORMACE

Nedílnou součástí této Technické zprávy je:

- Výkaz výměr nerezové konstrukce bazénu

- Výkres Stavební připravenosti 20923/SAB/BE/Bc1/- pro vestavbu nerezové konstrukce bazénu

Materiály a konstrukční díly bazénu jsou, pokud neexistují pro určité stavební části v soupisu úkonů žádná jiná konkrétní ustanovení, nerezové oceli podle ČSN EN 10088 část 2 jak. 1.4404.

Pro použité materiály musí být předložen přejímací atest. Zhotovitel musí prověřit vhodnost materiálů uvedených v soupisce a danou skutečnost potvrdit při předání nabídky.

Povrchové plochy

Povrch všech ploch musí být válcovaný 2B podle ČSN EN 10088-2 (Za studena válcovaný, žíhaný, mořený, doválcovaný, matně lesklý). V pozicích, u nichž se to požaduje, musí být povrch technologicky upraven brusem K 400 (zrnitost min. 400 μm). Svary jsou bez mechanického opracování - pouze mořeny. V pozicích, u nichž se to požaduje, je nutno svary přebrousit, v prostoru okraje bazénu s přelivovým žlábkem je nutno všechny svary přebrousit do hloubky 5 cm pod hladinou. U vyvýšených ploch nad vodní hladinou jsou svary pouze mořeny bez mechanického opracování.

Provedení svářečských prací

Při svařovacích pracích je nutno používat odpovídající svařovací a přídavné materiály.

Svařovací práce musí být vykonávány osobami s odpovídající kvalifikací doloženou odpovídajícími zkouškami.

Svařování je nutno provádět dle normy ČSN 3834-2 /nutno úředně doložit/. Viz „technická a odborná způsobilost kapitola III. odst. 4.

Protiskluzové plochy

Nášlapné plochy vykazují protiskluzovou strukturu, která odpovídá ČSN EN 13451-1 skupině zatřídění “24°“ a k nabídce se tato vlastnost doloží odpovídajícím osvědčením státem akreditovaného zkušebního ústavu pro každou uvedenou položku uvedenou v této technické zprávě, výkazu výměr, respektive položkovém rozpočtu.

Jedná se o následující položky:

- roštnice na přelivném žlábku

- schody a žebříky do bazénu

- dno a kryty dnových kanálů v odpovídajících hloubkách provedeních dna, pokud je to žádoucí z optických a tvarových důvodů v celé oblasti bazénu

- kryty a víka technologických otvorů (sací kanály, odtoky ze dna bazénu, vtoková dnová tryska apod.)

Požadavky na záruční podmínky zhotovitele nerezových konstrukcí bazénů, včetně atrakcí a vybavení

Zhotovitel přebírá záruky za nerezový bazén po dobu 60 měsíců, podvodní osvětlení po dobu 36 měsíců a za piezoelektrická tlačítka v délce 24 měsíců od dokončeného předání a převzetí díla vyrobeného zhotovitelem, a to na základě dodržování předepsaných předpisů o provozu a údržbě, se kterými byl objednatel seznámen. Za záruční dobu jednotlivých technologických zařízení se považuje délka záruční doby daná výrobcem tohoto zařízení (minimálně však 24 měsíců), je-li tak stranami výslovně dohodnuto v předávacím protokolu. Na tyto díly se vztahuje záruka poskytovaná výrobcem. Příslušné záruční listy předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené cizími vlivy, zásahy třetích osob nebo neodbornou či nesprávnou obsluhou.

Poznámka pro generálního projektanta a investora:

Veškeré zkoušky jako kontrola funkčnosti výměnného systému , pomocí barevné změny indikátoru v systému cirkulace vody dle ČSN EN 15288-2, nebo zkoušky dle ČSN EN 13451 – 1 až 11, jako měření rychlosti na vtocích, nebo měření rychlosti vody u sacích prvků, nejsou projektovou dokumentací vyžadovány a v případě vyžádání těchto zkoušek ze strany investora či jeho zástupce, budou řešeny samostatnou objednávkou z důvodu výběru nezávislého zkušebního institutu. Dodavatel doloží certifikáty prvků zkoušených v laboratorních podmínkách dle ČSN EN 13451–3+A3

II. Normy, směrnice, zákony

Všeobecně:

Zhotovitel musí respektovat zejména tyto technické, hygienické a bezpečnostní normy:

- Sací armatury a zařízení musí být v souladu s normou ČSN - EN 13451 Vybavení plaveckých bazénů (94 09 15):

a1) Část 01 - Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

a2) Část 02 - žebříky, žebříková schodiště a madla

a3) Část 03 - přívod a odtok vody

a9) Část 11 - pohyblivá dna bazénů a pohyblivé překážky

- EN 16165:2023 Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení

- ČSN-EN 15288-1:2019

- ČSN EN 15288-2:2019

- ČSN EN 1993-1-4 - Navrhování ocelových konstrukcí (z nerezové oceli)

- Vyhláška č. 238/2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště a kryté   bazény

- ČSN EN ISO 13920 - Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha, zejména dodržení tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti,

- ČSN EN 10088-2 Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy pro všeobecné použití

- ČSN EN 1092-1 - Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 1: Příruby z oceli

- ČSN EN ISO 9445-2 - Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2. Široký pás a plech

- ČSN - EN 1069 ČÁST 1 a 2, (940910) - VODNÍ SKLUZAVKY S VÝŠKOU PŘES 2 m

- ČSN EN ISO 9712:2013 pro zkoušení kapilární metodou „PT“ pro sektor „w“ a „kvalifikační stupeň 2“

- ČSN EN 1090-2 Osvědčení (certifikát) o shodě řízení výroby dle EN 1090-2:2009+A1:2011

- ČSN EN ISO 1043-1 Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky.

- ČSN EN ISO 11469 Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů

- Technická směrnice 57-2011 Výrobky z recyklovaných plastů

- Vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu, zejména technická zpráva, výkresová dokumentace a statické výpočty)

- Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN ISO 1999, ČSN EN ISO 9612 a ČSN ISO 7196  - Akustika

- Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie, zejména třetí a pátá oblast

III. Požadavky na ostatní profese

Požadavky na dodavatele stavební připravenosti:

Stavební připravenost spočívá pouze v přípravě betonové základové desky, popř. základového obvodového pásu, dobetonávky obvodových stěn a zařízení instalovaných ve dně bazénu, štěrkopískového zásypu pod dnem bazénu (a případně tam kde je to vyžadováno PD.), úpravy kolem bazénu a případné více náklady vyplývající ze zvýšených požadavků na životní prostředí (snížena hladina hluku, CHKO atd.). Oddrenážováni dna bazénu a uzemnění bazénové vany dle platných legislativních předpisů. Napojení na vodorovné a svislé hydroizolace je řešeno v kontextu se stavební části projektu stavby.

Požadavky na dodavatele úpravy technologie vody

teplota vody ≤ 35 ºC, maximální množství chloridů 400 ppm, ostatní složení odpovídá pitné vodě z vodovodního řádu dle vyhl. MZČR č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a při podpisu SOD je doložena laboratorním rozborem dodavatele pitné vody. Doporučená alkalita vody.

Pitná voda		mmol/l		°dH (německý st. tvrdosti)	°F (francouzský st. tvrdosti)

STŘEDNĚ TVRDÁ	1,75 - 2,99	9,8 - 16,8			17,5 - 30,0

Upozornění: V případě odlišných hodnot doporučujeme zařadit technologii úpravy vody (změkčovací stanici)

Požadavek na výrobce nerezových částí - Specifikace dílce dle ČSN EN 1090-2

Třída provedení bazénové konstrukce 			EXC1

Metoda prohlášení o shodě/specifikace dílce 		metoda1

Vlastnosti materiálu dle 				odolnost proti důlkové korozi

Tolerance tloušťky 					třída A

Stupeň kvality svarů dle EN ISO 5817 			C

Požární odolnost 					A1

Druh povrchové ochrany 				pasivace povrchu

Korozní kategorie 					C1

tolerance dle	EXC1					EN 1090-2, EN ISO 13920 (C; C; F)

Požadavky na dodavatele VN, NN a MaR:

uzemnění bazénu dle platné legislativy (ČSN EN 33 200-5-54). Min. dva body na bazén v protilehlých rozích.

rozvody NN a MaR pro napájení atrakcí bazénu zajistí dodavatel technologie úpravy vody.

Požadavky na dodavatele kanalizace:

zajistí dodavatel technologie úpravy vody

Požadavky na dodavatele vody:

zajistí dodavatel technologie úpravy vody

Požadavky na dodavatele topení:

zajistí dodavatel technologie úpravy vody

Požadavky pro zpracovatele projektové dokumentace stavební částí:

- PD stavby řeší problémy, týkající se eliminace hluku, vibrací. Podmínky pro zabránění šíření hluku a vibrací nejsou v této části projektové dokumentace pro D+M nerezových bazénů a technologických prvků zohledněny. Nutno řešit v projektové dokumentaci stavební částí generálním projektantem.

- Napojení nerezové konstrukce bazénu na vodorovné a svislé hydroizolace stavby bude řešeno v projektové dokumentaci stavební částí generálním projektantem.

- V případě vnitřního bazénu, pro horizontální dodávku bazénových stěn do bazénové haly PD stavby zabezpečí stavební otvor ve vnější stěně bazénové haly o min. rozměrech 3,5m na výšku a 1m šířka a to do doby navezení všech nerezových částí bazénu.

- Projekt stavební části zahrne do výkazu výměr 100% utěsnění prostupů technologického potrubí pro bazén zejména i pod bazénovou vanou.

IV. Prováděcí předpisy pro výstavbu bazénového tělesa

Všeobecně:

Nerezové bazény musí být vyrobeny jako absolutně vodotěsné vany s odpovídajícím vybavením dle PD, bez ostrých hran a nerovností a musí vyhovovat statickým požadavkům projektu a stupni zatřídění dle ČSN 1090.

Těsnost:

Po napuštění bazénu vodou je nutno zkontrolovat těsnost bazénové vany.

Těsnost bazénu je ověřována následujícími zkouškami:

- zátopovou zkouškou bazénové vany,

- vizuální kontrola dna,

- kapilárními zkouškami svarů v průběhu montáže bazénové vany.

Objednatel musí zabezpečit vodu pro napuštění bazénu a potřebné zkoušky (až do uvedení do provozu).

Nivelace/vyměřování:

Dodržení geometrie bazénu, délek plaveckých drah u bazénů určených pro sportovní soutěže dle FINA, stejně jako běžné nivelace přelivné hrany ± 2 mm je nutno dokladovat protokolem měření provedeným nezávislým geometrem.

Projekt požaduje pro prokázání technické a odborné způsobilosti dle Zákona o veřejných zakázkách 134/2016 Sb. [§ 79 odst. 2. písm. k) a l)] aby zájemce o veřejnou zakázku nerezových bazénů (respektive jeho partner), dodal současně s předloženou nabídkou následující vzorky, protokoly, technické listy s popisy nebo fotografiemi zboží, potřebných ke kontrole zajištění kvality jednotlivých souborů dodávek, a to v českém jazyce, respektive úředně přeložené (doložení překladatelské doložky):

- certifikát o vzdělání a odborné kvalifikaci min. 1 kmenového zaměstnance (pozn.*2) výrobce pro nedestruktivní technologie dle ČSN EN ISO 9712:2013 pro rozsah certifikace zkoušení kapilární metodou „PT“ pro sektor „w“ a „kvalifikační stupeň 2“

- certifikát o vzdělání a odborné způsobilosti min. 2 kmenových zaměstnanců (pozn.*2) výrobce pro vizuální zkoušky v rozsahu dle ČSN EN ISO 17637 (Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů) a ČSN EN 13018 (zásady pro přímou a nepřímou vizuální kontrolu stavu povrchu výrobku, provedení lícovacích ploch, geometrického tvaru výrobku).

- Certifikát osvědčující, že pro výrobu a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí je zaveden a používán proces svařování, který odpovídá ČSN EN ISO 3834-2:2006, včetně přílohy k certifikátu. Z textu certifikátu, včetně přílohy, jsou patrné podrobnosti a podmínky certifikátu v rozsahu:

c1) Druh produktu: Výroba a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí

c2) Normy používané organizací:

c2.1) Produktové normy: ČSN EN 1090-2 +A1, ČSN EN 13451 část 1-11, ČSN EN 13480

c2.2) Procesní normy pro proces svařování (podle ČSN EN ISO 3834-5):

ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN 9712, EN ISO 13916, EN ISO 14555, EN ISO 14731, ISO 14732, ISO 14732, EN ISO 15607, EN ISO 15609-1, EN ISO 15614-1, ČSN EN ISO 17635, ISO 17637, EN ISO 17662, ČSN EN ISO 3452-1, EN ISO 23277

c2.3) Jiné normy než EN/ISO normy: EN 287-1, EN473

c3) Skupiny základních materiálů (podle CEN ISO/TR: 8.1; 8,2; 10.1; Ti Gr.2

c4) Procesy svařování a příbuzné procesy (Skupiny základních materiálů podle

CR ISO 15608): 135 (8.1), 141 (8.1, 8.2, 10.1, Ti Gr.2), 111 (8.1), 786 (8.1)

c5) Pověření pracovníci svářečského dozoru s uvedením jména a příjmení zaměstnance, jejich kvalifikace dle ISO 14731,

c6) a dále „Uvedení podmínek platnosti: ...“

- předložení osvědčení (certifikát) o shodě řízení výroby dle EN 1090-2:2009+A1:2011, včetně přílohy k certifikátu

Podrobnosti a podmínky certifikátu v rozsahu, který potvrzuje:

d1) Rozsah SŘV: návrh, výroba, montáž

d2) Druh výrobku: stavební ocelové výrobky třídy provedení EXC1, EXC2

pozn.*1.: uvedení „ISO“ ve spojení s národní či evropskou normou znamená, že ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) pouze koordinovala uspořádání a publikování schválené normy a nelze to zaměňovat s označením ISO pro systémy managementu kvality společností certifikovaných dle ISO norem 9001, 14001, 18001.

pozn.*2.: Pod pojmem kmenový zaměstnanec rozumíme smluvní vztah mezi zaměstnavatelem (výrobce) a zaměstnancem na plný úvazek a na dobu neurčitou, uchazeč/výrobce doloží tuto skutečnost místopřísežným prohlášením s uvedením jména a příjmení kmenového zaměstnance, jeho rodného čísla, měsíce a roku přijetí do tohoto zaměstnaneckého poměru.

- Vzorek protiskluzné úpravy dna a ostatních částí nerezového bazénu:

    - vzorek min. 160mm x 200mm, tloušťka 1,5mm s 3D konvexními nopy o kruhovém s vhodným rozestupem mezi nopy

    - osvědčení o protiskluzných vlastnostech“ vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1 odd.4.8.  stupeň zatřídění „C“ (min 24°),

    - technický list výrobku,

    - vzorek, technický list a osvědčení prokazují:

      - soulad s normou ČSN EN 13451-1 odd.4,8.  protiskluzné vlastnosti

      - deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem,

      - 3D konvexní nopy o vhodné výšce nopů nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy 20mm x 20mm (±1,0mm) s kruhovým tvarem nopu

- Vzorek schodišťového stupně s barevně značenou změnou hloubky termotlakově nanášenou vinylovou vrstvou

    - vzorek min. 160mm x 200mm, tloušťka 1,5mm s 3D konvexními nopy s vhodným rozestupem mezi nopy

    - osvědčení o protiskluzných vlastnostech“ vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1 odd.4.8.  stupeň zatřídění „C“ (min 24°),

    - technický list výrobku,

    - vzorek, technický list a osvědčení prokazují:

      - soulad s normou ČSN EN 13451-1 odd.4,8.  protiskluzné vlastnosti

      - deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem,

      - 3D konvexní nopy o vhodné výšce nopů nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy 20mm x 20mm (±1,0mm) s kruhovým tvarem nopu

- Vzorek krycího roštu žlábků z polypropylénu

    - vzorek o šířce odpovídající světlé šířce žlábku a délce min. 75 mm,

    - technický list výrobku,

    - certifikát TÜV - osvědčení o bezpečnosti výrobku

    - vzorek, technický list a osvědčení prokazují:

      - soulad s normou ČSN EN 13451-1 odd.4,8.  protiskluzné vlastnosti

      - rohová roštnice musí zaručit rovnoměrný odvod vody z bazénu po celé ploše

      - roštnice musí splňovat minimálně dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů, které zaručuje vyloučení rizika zachycení prstů na rukou nebo na nohou dle normy ČSN EN 13451 odst. 4.7.2.2 technickým řešením, využívající přípustné otvory <8mm. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a jak šroub, tak matky jsou z materiálu dle EN 10088-2 jak. 1.4404 a vyšší.

      - Certifikát TUV prokazuje soulad s normou EN 13451 pro tyto odstavce:

        - Dle EN 13451-1: 2021 Oddíl: 4.1 Konstrukční pevnost, fyzikální zkouška podle přílohy C

        - 4.1.2 Materiály

        - 4.4.1 Povaha povrchů

        - 4.5 Vyčnívající části

        - 4.6 Okraje a rohy

        - 4.7 Záchytná místa, drticí a střižná místa (s posouzením rizik)

        - 4.7.1 Obecné informace

        - 4.7.2 Povolené otvory

        - 4.8 Odolnost proti uklouznutí (certifikát o zkoušce podle EN 16165:2023) Třída hodnocení C / > 24°  ve směru prvků a ve směru kolmém na tento směr,

      - materiál prvků v barvě bílé v celém průřezu prvku (hmotě) odstín RAL dle PD, nepřipouští se barvení povrchu prvku barvou, nebo barevnými povlaky,

      - deklarovaní vlastností výrobku technickým listem s bezpečnostními atesty a certifikáty,

      - materiál roštnice z polypropylénu označený viditelně 3D prolisem na jednotlivém žebru viz. obr.č.1 nebo obr. č. 2.

obr.č. 1.      obr.č.2.

Pozn1.: V souladu s § 39, Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. odst. (6) se zadavatel zavazuje všem neúspěšným zájemcům o veřejnou zakázku tyto vzorky, po ukončení zadávacího řízení, bez zbytečného odkladu vrátit oproti písemnému potvrzení o převzetí zájemcem. Zadavatel v této zadávací dokumentaci ukládá povinnost neúspěšným zájemcům o veřejnou zakázku převzít po ukončení zadávacího řízení předložené vzorky.

Pozn. 2.: Projektant, vzhledem k provozní spolehlivosti výsledného díla (zejména v části nerezové bazény a technologie úpravy vody), požaduje po zájemcích o veřejnou zakázku prokázání technické a odborné způsobilosti dle § 79 odst. 2 písm. k) a l) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, současně s odevzdáním nabídky. Projektant tyto vzorky odborně posoudí.!!

| Číslo Vzorku | Pro prokázání technické a odborné způsobilosti dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, se též požaduje současně s odevzdanou nabídkou, předložení níže uvedených technických listů: SEZNAMU POŽADOVANÝCH VZORKŮ: |
| --- | --- |
| 1 | Vzorek dnového plechu bazénu s protiskluznou úpravou povrchu |
| 2 | Vzorek krycího roštu žlábků z polypropylénu úpravou |
| 3 | Vzorek dnového plechu nášlapné schodnice označený s termotlakově nanášenou vinylovou vrstvou |

|  | Projektant požaduje pro prokázání technické a odborné způsobilosti dle Zákona o veřejných zakázkách 134/2016 Sb. [§ 79 odst. 2. písm. l)] seznam požadovaných technických listů (dále jen TL): |
| --- | --- |
|  | TL – dna s protiskluzovou úpravou s kruhovými nopy |
|  | TL- schodiště do bazénu s protiskluzovou úpravou s kruhovými nopy |
|  | TL – zábradlí k vodě povrch. úpr. BRUS |
|  | TL- vtoková tryska ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu – hranatá |
|  | TL- odtok ze žlábku |
|  | TL – lapač hrubých nečistot |
|  | TL- odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu |
|  | TL- roštnice PP přímá – 330mm – šedá |
|  | TL- roštnice PP rohová – 330mm – šedá |
|  | TL – bezpečnostní piktogram |

Prováděcí předpisy pro provedení tělesa bazénu všeobecně

V pozici těleso bazénu jsou obsaženy všechny díly bazénu - jako stěny bazénu, přelivový žlábek, dno bazénu, dělící stěny a ostrovy, resp. poloostrovy a to tak, aby vzniklo samostatné vodotěsné těleso.

Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. apod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu - 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem.

U vestavěných částí bazénového tělesa jako schodiště, spojovací skluzavky, ostrovy, dnové rozvody, sací kanály, lavice, vzduchování apod., musí být vyčíslené veškeré náklady spojené s realizací uvedených částí v jednotlivých uvedených pozicích vč. přívodních trubních systémů do vzdálenosti 0,5m od tělesa bazénu.

Materiál všech částí tělesa bazénu včetně jeho trubních systémů do vzdálenosti 0,5m za těleso bazénu (hydraulika bazénu, např. vtokové trysky, kanály, odtoky, masáže, sací prvky apod.) je dle normy ČSN EN 10088 v jakosti 1.4404, pokud není v pozicích požadován jiný materiál.

Tloušťka materiálu:

- minimální požadavek - stěna bazénu 					2,5 mm

- výztužné prvky								2,0 mm

- přelivový žlábek								2,0 mm

- dno bazénu	       								1,5 mm

Požadovaný povrch:

- plechy pro stěny bazénu ke dnu směrem k vodě			broušené

/popř. k odpočinkovému stupínku /přelivový žlábek          		válcované

- dno	                      							válcované

- dno ostrova směrem k vodě 	          					broušené

- svary pouze v oblastech horní hrany bazénu 	          			broušené

- svary na plochách nerezové skluzavky na viditelných místech 		broušené

1.TĚLESO BAZÉNU

1.01.Prováděcí předpisy pro těleso bazénové vany přelivného typu v kombinaci se skimmerovou stěnou, včetně vnějšího opláštění v délce 10m

Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu. Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové dokumentaci. Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.

1.02.Prováděcí předpisy pro Dno bazénu s protiskluzovou úpravou s kruhovými nopy

Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je  min. 10mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.

1.03.Prováděcí předpisy pro Ztracené bednění nerezové

Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.

1.04.IZOLACE

1.04.01 Prováděcí předpisy pro Tepelná izolace (4-6cm)zádní části bazén. Stěny (dílna)

Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají  tepelné mosty.

Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům.

2 VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU

2.01.Prováděcí předpisy pro Schodiště do bazénu (kruhové nopy) – přímé, šíře schodu 1,0m, 4 stupínkové

Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm)),  s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°.

U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch.

Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.

2.02.Prováděcí předpisy pro Zábradlí k vodě – povrch.úpr. BRUS (ke schodům) – přímé

Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem K400.

2.03.Prováděcí předpisy pro Zábradlí k ochozu složité ( včetně středové příčky) – povr.úpr. BRUS – přímé

Zábradlí je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.

3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA

3.01.Prováděcí předpisy pro Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu – hranatá

Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

3.02. Prováděcí předpisy pro Odtok ze žlábku

Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.

3.03.Prováděcí předpisy pro Lapač hrubých nečistot

Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábku. Je tvořený perforovaným nerezovým plechem tvarově uzpůsobeným odtoku ze žlábku.

3.04.Prováděcí předpisy pro Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu

Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.

3.05.Prováděcí předpisy pro Potrubní rozvody

Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

4 VYBAVENÍ BAZÉNU

4.01. Prováděcí předpisy pro Roštnice PP přímá – 330mm – šedá ( RAL 7001)

Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barevný odstín dle RAL. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4.02.Prováděcí předpisy pro Roštnice PP rohová – 330mm – šedá ( RAL 7001)

Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barevné odstíny dle RAL. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.

4.03.Prováděcí předpisy pro Bezpečnostní zn. – informační piktogram

Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran.

Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

4.04. Prováděcí předpisy pro Servisní kufřík pro veřejné bazény

Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní trysce plastovou záslepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden).

V. Závěr

Podmínky pro zabránění šíření hluku a vibrací nejsou v této PD pro osazení nerezovými bazény a osazení technologickými prvky zohledněny, nutno řešit stavebně a v PD stavebních částí. Napojení nerezové konstrukce bazénu na vodorovné a svislé hydroizolace stavby bude řešeno v projektové dokumentaci stavební částí generálním projektantem.

Nedílnou součástí této Technické zprávy je:

1)	 Výkaz Výměr bazénové části

2)	 výkres „Stavební připravenosti“.

Ve Zlíně: 	10/2024

Vypracoval: 	Ing. T. Svoboda