## 8. Rozpočet Zlín s výkazem (2)
DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ
| Stavba: | CPA DELFÍN - AQUAPARK
ROZŠÍŘENÍ WELLNESS
| Investor: | CPA DELFÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SLOVÁCKÉ NÁM. 2377, 688 01 UHERSKÝ BROD
| Objekt: | SO 01 - ÚPRAVA POŠTY BRNO 100 - POSTSERVIS | [7 empty] | Datum: | 6/2016
| Profese | D 1.4.6 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ | [7 empty] | Datum: | 06/2024
Objekt:
|  | Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 |  | Datum: | 2009-01-27
P. č. |  |  |  |  | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
REKAPITULACE
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D 1.4.6 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
|  | Zařízení č. 1 - Větrání tiché odpočívárny | [8 empty] | 331.1
|  | Zařízení č. 2 - Větrání vstupu a sprch | [8 empty] | 274.8
|  | Montážní a spojovací materiál | [8 empty] | 150
|  | Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem | [8 empty] | 755.9
Doprava
PPV
Stavební výpomoci
Mezisoučet č. 2
Hodinová zúčtovací sazba
|  | Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem | [8 empty] | 755.9
|  | HSV - lešení | [8 empty] | 50
|  | PSV - tepelné a protipožární izolace | [8 empty] | 40
|  | PSV - stavební nátěry | [8 empty] | 36.25
HSV + PSV - celkem
|  | Základní rozpočtové náklady | [8 empty] | 882.15
Dílenská montážní dokumentace
Dokumentace skutečného provedení
Měření hluku
Zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy
Inženýrská a koordinační činnost
|  | Mezisoučet č. 4 | [8 empty] | 882.15
P. č. |  | CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) | [7 empty] | kč
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Montážní, spojovací a těsnicí materiál
|  | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: | kg | 100 | [5 empty] | 1 | 100
.lišty závěsné ZL 40 x 40
.závěsy ZL 8
.závěsy kruhové s tlumicí gumou
|  | Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí | kg | 100
|  | Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě | kg | 100
|  | Spojovací materiál | kg | 35 | [5 empty] | 1 | 35
.šroub se šestihrannou hlavou M 8 x 30 Zn
.matice šestihranná M 8 Zn
.podložka plochá střední 8,4 Zn
|  | Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění | kg | 15 | [5 empty] | 1 | 15
|  | Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem | [8 empty] | 150
PSV nátěry
|  | odmaštění chemickými rozpouštědly 220 m2 | m2 | 50
|  | základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 220 m2 | m2 | 50 | [5 empty] | 0.125 | 6.25
|  | nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním 220 m2 | m2 | 100 | [5 empty] | 0.3 | 30
|  | PSV nátěry - celkem | [8 empty] | 36.25
PSV tepelné a protipožární izolace
tepelná kaučuková izolace vzduchotechnického potrubí
|  | včetně úchytné konstrukce, součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/m2K | m2 | 8 | [5 empty] | 5 | 40
|  | PSV tepelné izolace a protipožární izolace - celkem | [8 empty] | 40
HSV lešení
|  | lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) | m2 | 50 | [5 empty] | 1 | 50
P. č.
Hodinová zúčtovací sazba
|  | Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě | hod | 16
|  | Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování | hod | 12
Hodinová zúčtovací sazba - celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
|  | Dílenská montážní dokumentace | hod | 6
|  | Dokumentace skutečného provedení | hod | 6
|  | Měření hluku | kpl | 1
|  | Zprovoznění zařízení (VZT jednotky) a zaškolení obsluhy | kpl | 3
|  | Inženýrská a koordinační činnost | hod | 24
Zařízení č. 1 - Větrání tiché odpočívárny
| 1.01 | Větrací rekuperační jednotka podstropní provedení | ks | 1 | [5 empty] | 65 | 65
V = 325 m3/h, pext = 180 Pa, Ni = 0,081+0,083 kW = 0,164 kW/230 V-50 Hz, el. ohřev Ni = 1,67 kW/230 V-50 Hz
jednotka sestává z: panelový filtr ePM1 60% na přívodu, ePM1 50% na odvodu, rotační regenerační výměník
tepla s dvojitým kartáčovým těsněním, elektrický ohřívač, ventilátory s EC motory,
dvojitý plášť jednotky je vyplněn 30 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny
připojení jednotky k el. síti je přes standardní jednofázovou zásuvku 230 V-50 Hz
jednotka bude vybavena inteligentním řídicím systémem, propojení s BMS pomocí Modbus RTU přes RS 485
včetně Wifi modulu, SEC třída A, hlukový výkon LWA: 42 dB(A)
Jednotka musí být v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňovat požadavky
ErP 2018 a její hodnoty musí být ověřeny pomocí EuroventCertitaCertifikation v oblasti RAHU
jednotka je sestavena: přívodní filtr (ePM1 60%), rotační výměník, odvodní ventilátor, odvodní filtr (ePM1 50%),
teplotní čidlo na odvodu vzduchu, přívodní ventilátor, elektrický ohřívač, teplotní čidlo na přívodu vzduchu,
čidlo relativní vlhkosti, termostat ochrany proti přehřátí, bezpečnostní termostat, teplotní čidlo
venkovního vzduchu (v našich podmínkách není nutno zajišťovat odvod kondenzátu)
|  | montážní stropní konzole, sada | kpl | 1 | [5 empty] | 1.5 | 1.5
P. č. |  | Rychloupínací spona | ks | 4 | [5 empty] | 0.4 | 1.6
|  | Klapka se sevem, třída 3C, 230 V D 160 | ks | 2 | [5 empty] | 3.5 | 7
|  | Spínací modul | ks | 1 | [5 empty] | 1.6 | 1.6
|  | Designový dotykový ovládací panel | ks | 1 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
|  | Flexo tlumič, 25 mm, d=160mm, délka 1000 mm | ks | 4 | [5 empty] | 0.5 | 2
|  | Propojovací kabeláž mezi jednotkou a spínacími prvky | kpl | 1 | [5 empty] | 1.5 | 1.5
| 1.02 | Protidešťová žaluzie vel. 250 x 200 mm, včetně síta a rámu | ks | 2 | [5 empty] | 1.6 | 3.2
| 1.03 | Přívodní vyústka vel. 425 x 75, dvouřadá, regulace R1 | ks | 4 | [5 empty] | 2 | 8
| 1.04 | Odsávací vyústka vel. 425 x 75, jednořadá, regulace R1 | ks | 4 | [5 empty] | 2 | 8
| 1.05-1.19 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 1.20 | přívodní
přívodní - kruhové (spiro)
|  | průměr d = 160 mm / 0 % tvar. | bm | 2 | [5 empty] | 2.6 | 5.2
přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 1050 80 % tvar. | bm | 2 | [5 empty] | 10 | 20
|  | do obv. 650 20 % tvar. | bm | 14 | [5 empty] | 6 | 84
| 1.21 | odsávací
odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1050 80 % tvar. | bm | 2 | [5 empty] | 10 | 20
|  | do obv. 650 20 % tvar. | bm | 17 | [5 empty] | 6 | 102
|  | Zařízení č. 1 - Větrání tiché odpočívárny - celkem | [8 empty] | 331.1
Zařízení č. 2 - Větrání vstupu a sprch
| 2.01 | Větrací rekuperační jednotka podstropní provedení | ks | 1 | [5 empty] | 80 | 80
V = 500 m3/h, pext = 250 Pa, Ni = 0,169+0,169 kW = 0,338 kW/230 V-50 Hz, el. ohřev Ni = 1,67 kW/230 V-50 Hz
jednotka sestává z: panelový filtr ePM1 60% na přívodu, ePM1 50% na odvodu, rotační regenerační výměník
tepla s dvojitým kartáčovým těsněním, elektrický ohřívač, ventilátory s EC motory,
dvojitý plášť jednotky je vyplněn 50 mm vrstvou tepelné a protihlukové izolace z minerální vlny
připojení jednotky k el. síti je přes standardní jednofázovou zásuvku 230 V-50 Hz
jednotka bude vybavena inteligentním řídicím systémem, propojení s BMS pomocí Modbus RTU přes RS 485
včetně Wifi modulu, SEC třída A, hlukový výkon LWA: 45 dB(A)
Jednotka musí být v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňovat požadavky
ErP 2018 a její hodnoty musí být ověřeny pomocí EuroventCertitaCertifikation v oblasti RAHU
jednotka je sestavena: přívodní filtr (ePM1 60%), rotační výměník, odvodní ventilátor, odvodní filtr (ePM1 50%),
teplotní čidlo na odvodu vzduchu, přívodní ventilátor, elektrický ohřívač, teplotní čidlo na přívodu vzduchu,
čidlo relativní vlhkosti, termostat ochrany proti přehřátí, bezpečnostní termostat, teplotní čidlo
venkovního vzduchu (v našich podmínkách není nutno zajišťovat odvod kondenzátu)
|  | montážní stropní konzole, sada | kpl | 1 | [5 empty] | 1.5 | 1.5
|  | Rychloupínací spona | ks | 4 | [5 empty] | 0.4 | 1.6
|  | Klapka se sevem, třída 3C, 230 V D 200 | ks | 2 | [5 empty] | 3.5 | 7
|  | Spínací modul | ks | 1 | [5 empty] | 1.6 | 1.6
|  | Designový dotykový ovládací panel | ks | 1 | [5 empty] | 0.5 | 0.5
|  | Flexo tlumič, 25 mm, d=200 mm, délka 1000 mm | ks | 4 | [5 empty] | 0.5 | 2
|  | Propojovací kabeláž mezi jednotkou a spínacími prvky | kpl | 1 | [5 empty] | 1.5 | 1.5
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 2.02 | Protidešťová žaluzie vel. 400 x 200 mm, včetně síta a rámu | ks | 2 | [5 empty] | 1.9 | 3.8
| 2.03 | Vířivá výusť s černými nastavitelnými lamelami 600x24 včetně plenum boxu | ks | 2 | [5 empty] | 2.5 | 5
| 2.04 | Odsávací vyústka vel. 325 x 75, jednořadá, regulace R1 | ks | 6 | [5 empty] | 1.6 | 9.6
| 2.05 | Odsávací kovový ventil včetně zděře d= 160 mm | ks | 1 | [5 empty] | 0.3 | 0.3
| 2.06 | Ohebná hadice zvukoizolační D 200 | bm | 6 | [5 empty] | 0.3 | 1.8
| 2.07 | Ohebná hadice zvukoizolační D 160 | bm | 3 | [5 empty] | 0.2 | 0.6
| 2.08-2.19 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 2.20 | přívodní
přívodní - kruhové (spiro)
|  | průměr d = 200 mm / 30 % tvar. | bm | 4 | [5 empty] | 2.6 | 10.4
přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 1500 80 % tvar. | bm | 2 | [5 empty] | 15 | 30
| 2.21 | odsávací
odsávací - kruhové (spiro)
|  | průměr d = 200 mm / 30 % tvar. | bm | 3 | [5 empty] | 2.6 | 7.8
|  | průměr d = 160 mm / 40 % tvar. | bm | 3 | [5 empty] | 2.6 | 7.8
odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1500 80 % tvar. | bm | 2 | [5 empty] | 15 | 30
|  | do obv. 650 50 % tvar. | bm | 12 | [5 empty] | 6 | 72
|  | Zařízení č. 2 - Větrání vstupu a sprch - celkem | [8 empty] | 274.8
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.
P. č.