D 1.4     - TECHNIKA  PROSTŘEDÍ  STAVEB

D 1.4.6 – VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah technické zprávy:

1. Úvod – výpis použitých norem a předpisů

2. Výchozí podklady

3. Požadavky na větrání a klimatizaci, klimatické podmínky místa stavby,

výpočtové parametry venkovního vzduchu

4. Požadované mikroklimatické podmínky, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu

5. Údaje o škodlivinách

6. Provozní podmínky a provozní režim

7. Celkové uspořádání, popis a funkce zařízení

8. Bilance energií

9. Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce při provozu zařízení

10. Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

11. Nároky na spolusouvisející profese

12. Požadavky na montáž a údržbu

13. Uvedení do provozu, zaregulování, komplexní zkoušky

14. Závěr

- 1. ÚVOD – VÝPIS POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ

Projekt vzduchotechniky navrhuje nucené větrání prostorů wellness v aquaparku v Uherském Brodě.

Větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními a protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky. Jedná se především o tyto obecně závazné normy:

- Nařízení vlády 361 z 12. 12. 2007, kterým se stanoví  podmínky ochrany  zdraví zaměstnanců

při práci, 68/2010, 93/2012, 9/2013

- Nařízení vlády 148 z 15. 3. 2006  o ochraně zdraví  před nepříznivými účinky  hluku a vibrací a

272/2011

- Vyhláška  z 16. 12. 2002  uvedena  ve Sb. č. 6/2003, kterou  se  stanoví  hygienické limity fyzi-

kálních, chemických a biologických  ukazatelů na vnitřní prostředí pobytových prostorů staveb

- ČSN EN 15 665/Z1 – Požadavky na větrání obytných budov

- ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)

- ČSN 73 0542 – Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002)

- ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb (12/2000)

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- ČSN EN 378 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla

- Nařízení evropské komise č. 1253/2014 o ekodesignu výrobků

Dokumentace je zpracována dle současných platných předpisů a norem, které odpovídají směrnici EU č. 1253/2014 o Ekodesignu platné od 1. 1. 2018.

- 2. VÝCHOZÍ PODKLADY

Výchozími podklady pro zpracování této dokumentace byly stavební výkresy (půdorysy a řezy stavební části), technologické podklady a konzultace se zpracovateli ostatních profesí. Do projektu byly zapracovány požadavky investora na větrání a klimatizaci jednotlivých místností.

3. POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACI, KLIMATICKÉ PODMÍNKY MÍSTA STAVBY,

- VÝPOČTOVÉ PARAMETRY VENKOVNÍHO VZDUCHU

Navrhované nucené větrání vybraných místností zajistí výměnu vzduchu v prostoru dle hygienických předpisů a požadavků investora.

Výpočtové stavy ovzduší:

Zimní výpočtové stavy : 		teplota		-12 °C

entalpie	-10 kJ.kg-1 s.v.

Letní výpočtové stavy : 		teplota		+32 °C

entalpie	+62 kJ.kg-1 s.v.

Součinitel znečištění atmosféry:		    	    4

4. POŽADOVANÉ MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY, MINIMÁLNÍ HYGIENICKÉ DÁVKY

ČERSTVÉHO VZDUCHU

Ve větraných prostorech budou mikroklimatické podmínky stejné jako v okolních místnostech. Vzduch bude z těchto prostorů pouze odsáván a vyfukován mimo objekt.

Požadavky na výměnu vzduchu v sanitárních a pomocných zařízeních:

umývárny		  30 m3/h na 1 umývadlo, 150 – 200 m3/h na 1 sprchu

záchody		  50 m3/h na 1 kabinu, 25 m3/h na 1 pisoár

Množství větraného vzduchu je dimenzováno tak, aby bylo zajištěno dostatečné provětrání všech prostorů při minimální dávce čerstvého vzduchu na osobu 25 m3/h.

5. ÚDAJE O ŠKODLIVINÁCH

Větrání bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu v prostorách, kde nebudou vznikat výpary škodlivého charakteru.

6. PROVOZNÍ PODMÍNKY A PROVOZNÍ REŽIM

V projektu jsou použity tyto systémy větrání:

- Rekuperační větrání s přívodem a odvodem vzduchu

- přirozené větrání okny

7. CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ, POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Seznam zařízení:

Zařízení č. 1 – Větrání tiché odpočívárny

Zařízení č. 2 – Větrání vstupu a sprch

Popis zařízení:

Zařízení č. 1 – Větrání tiché odpočívárny

Tyto prostory budou větrány nuceným rovnotlakovým systémem s přívodem a odvodem vzduchu pomocí větrací rekuperační jednotky. Větrací rekuperační jednotka bude umístěna ve vstupu m.č. 103 nad podhledem.

Čerstvý venkovní vzduch bude do jednotky nasáván přes protidešťovou žaluzii na fasádě domu. V jednotce bude vzduch filtrován (panelový filtr F7), projde rotačním rekuperátorem (předání části tepelné energie ze vzduchu odsávaného do vzduchu přívodního) – účinnost rekuperace 85 %. Dále vzduch projde přes přívodní ventilátor a elektrický ohřívač. Z větrací rekuperační jednotky bude upravený vzduch vyfukován do přívodního potrubí, ve kterém budou umístěny vyústky. Pomocí těchto vyústek bude vzduch rovnoměrně distribuován do místnosti.

Odvod znehodnoceného vzduchu bude přes vyústky nad podhledem, vzduchotechnické potrubí do sací části větrací rekuperační jednotky. V jednotce bude odsávaný vzduch filtrován pomocí panelového filtru (M5). Odsátý vzduch dále projde přes ventilátor, rotační rekuperátor, vzduchotechnické potrubí a protidešťovou žaluzii na fasádu budovy do volné atmosféry.

Celé přívodní i odsávací potrubí od venkovního prostoru po jednotku bude tepelně izolováno.

Jednotka je určena pro nepřetržitý provoz.

Ovládání a řízení větrací rekuperační jednotky bude zajištěno pomocí systému MaR, který bude součástí dodávky vzduchotechniky. Pomocí řídicí jednotky budou ovládány funkce související s provozem jednotky.

Jmenovitý vzduchový výkon rekuperační jednotky: 		Vp = 325 m3/h

Vo = 325 m3/h

Zařízení č. 2 – Větrání vstupu a sprch

Tyto prostory budou větrány nuceným rovnotlakovým systémem s přívodem a odvodem vzduchu pomocí větrací rekuperační jednotky. Větrací rekuperační jednotka bude umístěna ve vstupu m.č. 103 nad podhledem.

Čerstvý venkovní vzduch bude do jednotky nasáván přes protidešťovou žaluzii na fasádě domu. V jednotce bude vzduch filtrován (panelový filtr F7), projde rotačním rekuperátorem (předání části tepelné energie ze vzduchu odsávaného do vzduchu přívodního) – účinnost rekuperace 83 %. Dále vzduch projde přes přívodní ventilátor a elektrický ohřívač. Z větrací rekuperační jednotky bude upravený vzduch vyfukován do přívodního potrubí, na které budou přes ohebné hadice napojeny anemostaty. Pomocí těchto anemostatů bude vzduch rovnoměrně distribuován do místnosti.

Odvod znehodnoceného vzduchu bude ve sprchách a technické místnosti přes vyústky nad podhledem, vzduchotechnické potrubí do sací části větrací rekuperační jednotky. V jednotce bude odsávaný vzduch filtrován pomocí panelového filtru (M5). Odsátý vzduch dále projde přes ventilátor, rotační rekuperátor, vzduchotechnické potrubí a protidešťovou žaluzii na fasádu budovy do volné atmosféry.

Celé přívodní i odsávací potrubí bude tepelně izolováno.

Jednotka je určena pro nepřetržitý provoz.

Ovládání a řízení větrací rekuperační jednotky bude zajištěno pomocí systému MaR, který bude součástí dodávky vzduchotechniky. Pomocí řídicí jednotky budou ovládány funkce související s provozem jednotky.

Jmenovitý vzduchový výkon rekuperační jednotky: 		Vp = 500 m3/h

Vo = 500 m3/h

Měření a regulace, ovládání zařízení

Rekuperační jednotky budou mít vlastní MaR.

- Tepelné a protipožární izolace, nátěry

Tepelně bude izolováno vzduchotechnické potrubí v místech, kde by mohlo docházet ke kondenzaci (např. v trasách venkovní prostředí – klapky).

Parametry materiálů izolací:

- tepelné	součinitel tepelné vodivosti min. 0,036 W/m2K

Vzduchotechnické potrubí včetně některých prvků (klapky, závěsy, atp.) bude natřeno syntetickým ochranným nátěrem, barevný odstín navrhne architekt.

8. BILANCE ENERGIÍ

Pro potřeby vzduchotechniky je nutno zajistit elektrickou energii. Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů ventilátorů, klimatizaci a prvků MaR.

Parametry jsou: napěťová soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 400 V, 230 V TN-S

Instalovaný elektrický příkon pro jednotlivá zařízení:

Zařízení č. 1

Rekuperační jednotka

přívodní ventilátor					Ni = 0,081 kW/230 V-50 Hz

odsávací ventilátor					Ni = 0,083 kW/230 V-50 Hz

elektrický ohřívač					Ni = 1,67 kW/230 V-50 Hz

Zařízení č. 2

Rekuperační jednotka

přívodní ventilátor					Ni = 0,169 kW/230 V-50 Hz

odsávací ventilátor					Ni = 0,169 kW/230 V-50 Hz

elektrický ohřívač					Ni = 1,67 kW/230 V-50 Hz

Instalovaný elektrický příkon celkem:		Ni = 3,842 kW (z toho el. ohřev 3,34 kW)

9. ZÁSADY OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Vzduchotechnická zařízení, navržená v tomto projektu, jsou při provozu bezpečná a při běžném provozu nemůže dojít k ohrožení zdraví obsluhy. Při poruše zařízení je nutno zařízení vypnout a odpojit od elektrické sítě, aby nemohlo dojít k nežádoucímu zapnutí při opravě a výměně ventilátorů. Opravu a výměnu ventilátorů má zajišťovat odborná vzduchotechnická firma.

Klimatizační zařízení pracují rovněž bezpečně a při jejich provozu nemůže dojít k ohrožení zdraví obsluhy.

Vzduchotechnická zařízení a ostatní vzduchotechnické elementy může do provozu uvádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat úplnost a čistotu jednotek, ventilátorů a ostatních vzduchotechnických prvků včetně

kvality montáže. Před prvním spuštěním jednotek a ventilátorů musí být v souladu s ČSN 33 1500 provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6-61.

10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM,

POŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby splňovala v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů, týkajících se účinků hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpadním vzduchem. Odsávání bude zajišťovat odvod tepla, vlhkosti a zápachu.

Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro obsluhované části jsou navrženy:

Hluk v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru:

Chráněné vnitřní prostory staveb:

Dle odst. 3 § 11 nařízení vlády č. 272/2011 je hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A stanoven součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A LAmax = 40 dB a korekcí podle přílohy č. 2, která činí +5 dB. Maximální hodnota akustického tlaku je 45 dB(A).

Chráněné venkovní prostory staveb a chráněný venkovní prostor:

Dle odst. 3 § 12 se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanoví ze součtu základní  hladiny akustického tlaku  A LAeq,T = 50 dB  a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době dle přílohy č. 3 – korekce je 0 dB. Celkový hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB.

Navržená vzduchotechnická zařízení nepřesáhnou výše uvedené limity ekvivalentních hladin akustického tlaku.

Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro obsluhované části jsou navrženy:

Hluk na pracovišti – vnitřní výrobní prostory:

Dle § 3 nařízení vlády č. 272/2011 je přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřen ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,8h = 85 dB. Dle odst. 3 tohoto paragrafu je pro pracoviště ve stavbách pro výrobu a skladování hygienický limit hluku, který nevzniká pracovní činností na těchto pracovištích, ale je způsoben větracím nebo vytápěcím zařízením těchto pracovišť, vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku  A LAeq = 70 dB. Hodnota akustického tlaku navržených vzduchotechnických zařízení nepřesáhne výše uvedené limity ekvivalentních hladin akustického tlaku.

- V projektu jsou navržena následující opatření, zajišťující snižování hluku a vibrací:

- V potrubí vždy před a za vzduchotechnickou jednotkou jsou navrženy buď kulisové tlumiče hluku nebo tlumící hadice.

Potrubí bude na závěsech podloženo tlumicí gumou.

Všechny prostupy vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací – dodávka stavby.

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena ve smyslu požadavků ČSN 73 0872 –  Ochrana sta Vzduchotechnické potrubí

Veškeré vzduchotechnické potrubí bude zhotoveno z pozinkovaného plechu, jehož tloušťka bude odpovídat vzduchotechnické skupině I (0,5 – 1,0 mm). Vzduchotechnické potrubí nebude sloužit pro vzduch teplejší než 85 °C a nebudou se v něm usazovat hořlavé látky technologického původu.

Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělicími konstrukcemi požárních úseků budou zabezpečeny požárními klapkami kromě případů:

a) když  průřez  prostupujícího potrubí  má  plochu  nejvýše 40 000 mm2 a vzájemná vzdálenost

prostupů musí být nejméně 500 mm

b) potrubí v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněno a je chráněno i v místě pro-

stupu požárně dělicí konstrukcí

c) je jiným technickým opatřením či zařízením zajištěno, že nemůže dojít k šíření plamenů, tep-

la a zplodin hoření

V místě prostupu požárně dělicí konstrukcí bude vzduchotechnické zařízení z nehořlavých hmot, případná izolace tohoto zařízení bude do vzdálenosti L rovné alespoň druhé odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně však do vzdálenosti 500 mm. Do této vzdálenosti nesmí být na potrubí osazeny vyústky.

Vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu bude uspořádáno tak, aby se jím nemohl přenášet oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.

Otvory sání vzduchu budou vzdáleny vodorovně minimálně 1,5 m a svisle 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn. Sání vzduchu bude zajištěno ve výšce minimálně 1 m nad rovinu střešního pláště. Vyústky vzduchotechnického potrubí budou provedeny z kovového materiálu.

Ochrana proti statické elektřině

Ochrana kovových konstrukcí proti úderu blesku musí být provedena odbornou firmou v souladu s ČSN EN 36405. Ochrana kovových zařízení a potrubních rozvodů proti působení statické elektřiny a proti nebezpečí úrazu elektrickým proudem bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 ochranným pospojováním a uvedením na společný potenciál objektu.

- 11. NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE

Stavební úpravy:

- zajistit vybourání otvorů pro prostupy vzduchotechniky

- obložení a dotěsnění prostupů vzduchotechnického potrubí izolačními protiotřesovými  hmota-

mi v rámci zapravení

- upravení a zapravení otvorů, zakončených ve fasádě vzduchotechnickými žaluziemi

- stavební pomocné práce

- dodávka a montáž dveřních mřížek

- zhotovení kontrolních otvorů v podhledech pro rekuperační jednotky

Silnoproud:

- připojení všech jednotek a ventilátorů na jištěné přívody

- uzemnění všech vzduchotechnických elementů, potrubí a příslušenství

- 12. POŽADAVKY NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Montáž vzduchotechnického zařízení smí být prováděna jen odbornými pracovníky a za předpokladu dodržování všech montážních a bezpečnostních předpisů.

Vzduchotechnické rozvody smontovat těsně a umístit na konzoly a závěsy dle požadavků montáže tak, aby maximální rozteč nepřesáhla 3 m.

Seřídit zařízení tak, aby jejich parametry odpovídaly výkonům uvedeným v seznamu zařízení tohoto  projektu  a na výkresech. Je třeba  zajistit pravidelné čištění  všech  vzduchotechnických elementů (ventilátorů, klapek, vyústek). Po montáži vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění.

- 13. UVEDENÍ DO PROVOZU, ZAREGULOVÁNÍ, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

V rámci těchto činností bude provedeno:

- komplexní  zaregulování množství vzduchu  jednotlivých vzduchotechnických zařízení s proto-

kolárním výstupem

- komplexní  funkční  vyzkoušení  jednotlivých motorických a mechanických  částí a  celků vzdu-

chotechnických zařízení s protokolárním výstupem

- orientační měření hluku včetně protokolárního výstupu

- komplexní zaškolení obsluhy včetně protokolárního výstupu

- komplexní zkoušky  všech provozních stavů vzduchotechnických zařízení

Další činnosti a výstupy spojené s předávacím řízením jsou uvedeny v technické specifikaci jednotlivých dodavatelů vzduchotechniky.

14. ZÁVĚR

Navržené větrací a klimatizační systémy splňují nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru.

Vzduchotechnická zařízení budou pracovat za předpokladu, že budou řádně dodána a namontována dle projektové dokumentace, podmínek výrobců a budou řádně vyzkoušena,

vyregulována a ověřena ve zkušebním provozu. Veškeré práce a materiály použité při provedení prací musí odpovídat moderní praxi a celá instalace musí být plně v souladu s požadavky na větrání těchto prostorů.

06/2024				Roman Hanáček