## Rekapitulace
CPA DELFÍN - AQUAPARK
ROZŠÍŘENÍ WELLNESS
SOUPIS PRACÍ OCENĚNÝ/NEOCENĚNÝ
PS 001 - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
PS 002 - SAUNA
PS 003 - NEREZOVÝ BAZÉN
PS 004 - PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | PS 001 - Technologie ochlazovacího bazénu | 0 | 0
0
2. | PS 002 - Sauna | 0 | 0
0
3. | PS 003 - Nerezový bazén | 0 | 0
0
4. | PS 004 - Provozní rozvod silnoproudu | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Ve Zlíně: 11/2024
Vypracoval: Ing. Tomáš Svoboda
|  |  |  | #REF! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[6 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče

## Technologie
CPA DELFÍN - AQUAPARK
ROZŠÍŘENÍ WELLNESS
SOUPIS PRACÍ OCENĚNÝ/NEOCENĚNÝ
PS 001 - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | TECHNOLOGIE OCHLAZOVACÍHO BAZÉNU
OKRUH FILTRACE D
1.1. | D.1 | Vícevrstvý pískový filtr praný vodou; | ks | 1 | 0 | 0
|  | pr. 800 mm, filtrační vrstva 1,0 m; připojení D 63 |  |  | 0 | 0
|  | filtrační výkon 15,0 m3/h (jednoho filtru) |  |  | 0 | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  | 0 | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  | 0 | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm2 |  |  | 0 | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  | 0 | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 200mm |  |  | 0 | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  | 0 | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  | 0 | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  | 0 | 0
|  | - 6ti cestný ventil |  |  | 0 | 0
|  | - vč. filtrační pískové náplně |  |  | 0 | 0
0
1.2. | D.2 | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 1 | 0 | 0
|  | 15 m3/h, H=12m, 0,75 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - třífázový motor 400V |  |  |  | 0
0
1.3. | D.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 | 0 | 0
|  | Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory, |  |  |  | 0
|  | je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod |  |  |  | 0
|  | bazénu a udržuje nastavené parametry vody. |  |  |  | 0
|  | Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62 |  |  |  | 0
|  | Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota |  |  |  | 0
|  | Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota |  |  |  | 0
|  | Komunikace s PC, archivace dat do PC nebo server |  |  |  | 0
|  | Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací |  |  |  | 0
|  | stanice o rozměru cca 1,1x0,9m |  |  |  | 0
0
1.4. | D.7a,b | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 | 0 | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš |  |  | 0 | 0
|  | se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
0
1.5. | D.9 | Kulový kohout na měřené vodě DN15, vč. pohonu s bezpečnostní | ks | 1 | 0 | 0
|  | funkcí |  |  |  | 0
|  | ovládání: otevřeno/zavřeno |  |  |  | 0
|  | AC 240V |  |  |  | 0
0
1.6. | D.11 | Elektroventil na chloraci připojení 1" | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.7. | D.12a,b | Zrychlovací čerpadlo ohřevu/chlazení vč. předfiltru, | ks | 2 | 0 | 0
|  | Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW (0,35) kW |  |  | 0 | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
|  | - turbína plastová |  |  |  | 0
|  | - zachycovač hrubých nečistot |  |  |  | 0
|  | - krytí IP 54 |  |  |  | 0
|  | - otáčky 2840 ot. / min. |  |  |  | 0
|  | - jednofázový motor 230V |  |  |  | 0
0
1.8. | D.13 | Tepelné čerpadlo voda/voda | sada | 1 | 0 | 0
- topný výkon 10 kW
- nízkoenergetická oběhová čerpadla
- pojistné ventily a expanzní nádoby
- filterbally pro zachycení nečistot, plnící soustava
- uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
- dopojení na mezivýměníky D.13a,b
- elektroinstalace vč. montáže
- plnící kapaliny okruhu tepelného čerpadla
1.9. | D.13a | Rozebíratelný deskový výměník chlazení: výkon 16 kW | ks | 1 | 0 | 0
- teplotní spád na chlazení 4°C
|  | - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  | 0 | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L, vč. tepelné izolace |  |  | 0 | 0
0
1.10. | D.13b | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 21 kW | ks | 1 | 0 | 0
|  | - teplotní spád na topné straně 10°C |  |  | 0 | 0
|  | - vč. Podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  | 0 | 0
|  | materiálové provedení AISI 316L, vč. tepelné izolace |  |  | 0 | 0
0
1.11. | D.16b | Digitální indukční průtokoměr | ks | 1 | 0 | 0
|  | - sedlo navrtávací D63 |  |  | 0 | 0
|  | - senzor průtoku |  |  | 0 | 0
0
1.12. |  | Vyložení akumulační jímky ochlazovacího bazénu | m2 | 24 | 0 | 0
|  | bazénovou folií PVC-P vyztuženou, tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, |  |  | 0
|  | vč. kotvících prvků, přírub u prostupů |  |  | 0
|  | podkladní geotextílie min. 350 g/m2 |  |  | 0
|  | - plocha dna a stěn nádrže vč. 10% prostřihu |  |  | 0
|  | - dno /hladká folie/ |  |  | 0
|  | - stěny /hladká folie/ |  |  | 0
1.13. |  | Potrubí a tvarovky PVC vč. upevňovacího a montážního | sada | 1 | 0 | 0
materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení,
závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro
potrubí, konzoly, úchyty a závitové tyče. Vč. kulových
kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla
a čističe.
PVC-U:
D20 - 1m - vč. kaučukové izolace tl. 9mm
D32 - 50m - vč. kaučukové izolace tl. 9mm
D40 - 3m - vč. kaučukové izolace tl. 9mm
D50 - 8m - vč. kaučukové izolace tl. 9mm
D63 - 20m - vč. kaučukové izolace tl. 9mm
D90 - 1m
D160 - 10m
D200 - 2m
Průhledítko - D63 - 1m
PVC C:
D32 - 3m
1.14. |  | Demontáž, montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 | 0 |  | 0
0
1.15. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 | 0 | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  | 0 | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
0
0
[6 empty] | 0 | 0
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč
0
0

## Sauna
CPA DELFÍN - AQUAPARK
ROZŠÍŘENÍ WELLNESS
SOUPIS PRACÍ OCENĚNÝ/NEOCENĚNÝ
PS 002 - SAUNA
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ
Obložení CEDR
Vestavba do vyzděného prostoru - atyp oblouková stěna
|  | Šířka kabiny (vnější) | mm | 5000
|  | Hloubka (vnější) | mm | 5750
|  | Výška (vnitřní) | mm | 2450
|  | Objem kabiny | m3 | 70.4375
2.1. |  | Vnitřní obložení stěn sauny CEDR 18 x 140 mm na svislo - včetně prořezu | m2 | 52.675 | 0 | 0
2.2. |  | Vnitřní obložení stropu sauny CEDR 18 x 140 mm včetně prořezu | m2 | 28.75 | 0 | 0
2.3. |  | Konstrukce stěn a stropu z KVH profilů vč. izolace a parozábrany s ALU fólií | m2 | 81.425 | 0 | 0
2.4. |  | Lavice s masivní hranou - olše - na krátko skládané | bm | 23.5 | 0 | 0
2.5. |  | Zádové opěrky a výplně lavic z olše podélné | bm | 23.5 | 0 | 0
2.6. |  | Celoprosklené dveře z bezpečnostního skla - dřevěný rám, kování, svislé madlo CEDR | kus | 1 | 0 | 0
0
| Technologie |  |  |  |  | 0
2.7. |  | Masivní a vysoce odolná saunová kamna EOS Goliath o výkonu 36 kW jsou navrhnuta pro použití především v komerčních saunách, právě tam, kde potřebujete častý dlouhotrvající provoz. Jsou vybavena velkým prostorem pro kameny a jsou ovládaná pomocí samostatné řídící jednotky, která není součástí balení. Vyznačují se elegantním designem díky vnějšímu plášti s antracitovým perleťovým efektem. Jsou to mimořádně silná kamna s měděnými kolejnicemi pro spolehlivé, dlouhodobé a zvláště intenzivní využití. | kus | 1
2.8. |  | Řídící jednotka německého výrobce EOS - model ECON D4 | kus | 1
2.9. |  | Stykačová jednotka německého výrobce EOS - LSG 36 | kus | 1
2.10. |  | Saunové kameny 10 - 15cm, balení 20kg | kus | 6
2.11. |  | Osvětlení - světlo pod lavicí 230 V - jednoduché | kus | 2
Volitelné
2.12. |  | Osvětlení DECO SET - 15 bodů - optické vlákno | set | 4
2.13. |  | Osvětlení saunový LED liniový pásek za horníma opěrkama sauny vč. zdroje (1 x RGB, 1 x teplá bílá) | kompl. | 2
2.14. |  | Kompletně voděodolný reproduktor, speciálně vyvinutý pro prostory s velkou vlhkostí. Barva bílá, výkon 80 W, impedance 4 Ohm, průměr 160 mm, hloubka 50 mm, IP65. | kus | 4
2015-02-01 |  | Nástěnný audio přehrávač se zesilovačem DEXON MRP 2171 | kus | 1
Ostatní
2.16. |  | Elektroinstalační materiál | sada | 1
2.17. |  | (v ceně není zahrnuto revize elektro)
Práce
2.18. |  | Doprava a montáž technologie | sada | 1
2.19. |  | Montáž dveří | sada | 1
2.20. |  | Montáž konstrukce palubek | m2 | 128.425
Ochlazovací vědro
2.21. |  | Nerezové ochlazovací vědro (WxHxD 350x100x350mm) | kus | 1
2.22. |  | Montáž vědra | kus | 1
Cena celkem bez DPH
Ceny jsou uvedeny v Kč
0
0

## Nerez
| AKCE: Uherský Brod, rozšíření wellness Delfín |  | ROZMĚRY: | Šířka | 2,30m
|  |  |  | Délka | 4m
| MÍSTO STAVBY: Uherský Brod |  |  | Hloubka | 1,10m
| OZNAČENÍ: Ochlazovací bazén, vyvýšená o 0,48m v délce 7,5, 0,16m v délce 2,8m |  |  | Šířka žlábku | 330
| ČÍSLO VÝKRESU: |  |  | Šířka přelivové hrany | 30
Číslo položky | Zkrácený text dodávky - montáže | mj | Počet | Cena za mj bez DPH CZK/mj | Cena bez DPH CZK
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH |  |  |  | 0
1 | TĚLESO BAZÉNU |  |  |  | 0
1.01. | TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY přelivného typu v kombinaci se skimmerovou stěnou, včetně vnějšího opláštění v délce 10m | pack | 1
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu. _x000D_ Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. požadavek na dodržení vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení Technickým listem. Dodržení těchto požadavků je bezpodmínečné a je zaneseno v projektové dokumentaci. _x000D_ Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana._x000D_
1.02. | DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY | m2 | 9.2
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
1.03. | ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ | m | 3.5
Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné hydroizolace.Tl. plechu 1,5mm,materiál a tvar dle PD.
1.04. | IZOLACE
1.04.01 | Tepelná izolace (4-6cm) zadní části baz. stěny (dílna) | pack | 1
Stříkaná izolace je tepelná izolace nové generace, která dokonale přilne ke všem materiálům. Po aplikaci stříkané izolační pěny nevznikají tepelné mosty. _x000D_ Stříkaná izolace je dvousložková polyuretanová pěna s uzavřenou strukturou buněk o hustotě 35-38kg/m3, která je ideálním řešením na izolaci bazénových stěn. Díky nízké hmotnosti nazatěžuje bazénovou konstrukci a dokonale přilne ke všem povrchům._x000D_
2 | VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU
2.01. | Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, šíře schodu 1,0m, 4-stupínkové | ks | 1
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm)), s vnodnou výškou prolisu, s vhodnou osovou roztečí prolisů 20mm (± 1mm), které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. _x000D_ U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch._x000D_ Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013.
2.02. | Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé | ks | 1
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem K400.
2.03. | Zábradlí k ochozu složité (včetně středové příčky) - povrch.úpr. BRUS - přímé | ks | 1
Zábradlí je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.
3 | BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA
3.01. | Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - hranatá | ks | 1
Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.
3.02. | Odtok ze žlábku | ks | 1
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému.
3.03. | Lapač hrubých nečistot | ks | 1
Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábku. Je tvořený perforovaným nerezovým plechem tvarově uzpůsobeným odtoku ze žlábku.
3.04. | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 1
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénu rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí vahadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru.
3.05. | Potrubní rozvody dle PD | pack | 1
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.
4 | VYBAVENÍ BAZÉNU
4.01. | Roštnice PP přímá - 330mm - šedá (RAL 7001) | m | 9
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, barevný odstín dle RAL. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.
4.02. | Roštnice PP rohová - 330mm - šedá (RAL 7001) | ks | 2
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barevné odstíny dle RAL. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do pevného celku o délce cca 1m. Závitové tyče jsou stažené na obou stranách matkami a obě části jsou z materiálu ČSN EN jak. 1.4404. Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na perodrážku.
4.03. | Bezpečnostní zn. - informační piktogram | ks | 2
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran._x000D_ Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.
4.04. | Servisní kufřík pro veřejné bazény | ks | 1
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých ocelí. (Variantně: případně ke každé masážní trysce plastovou záslepku plus klíč pro demontáž trysek, ke každému druhu trysky jeden).
CELKOVÁ CENA BEZ DPH

## Silnoproud BT
CPA DELFÍN - AQUAPARK
ROZŠÍŘENÍ WELLNESS
SOUPIS PRACÍ OCENĚNÝ/NEOCENĚNÝ
PS 001 - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE - ČÁST SILNOPROUD
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Elektromontáže
DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE PRO BT
Jistič modulární B4/1, 10kA, 4A | ks | 1
Jistič modulární B20/3, 10kA, 20A | ks | 1
Jistič modulární s chráničem B06-003/AC, 10kA, 6A, 30mA | ks | 6
Relé PT 4P/6A, 230VAC, 14 pin | ks | 2
Patice 6 A, 4P pro relé, 14 pin, log. uspořádání, šroubové svorky | ks | 2
Stykač modulový 25A, 230VAC, 4Z, 2 moduly | ks | 2
Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z - černý | ks | 3
Zelená kompletní signálka D 22 plná čočka integ. LED 230...240V | ks | 3
2,5 A Řadová svorka bílá | ks | 12
2,5 M - světle modrá Řadová svorka | ks | 6
Štítky pod přístroje na panel "R-0-A", plastový, gravítovaný | ks | 3
"Štítky pod přístroje na panel "CHOD", plastový, gravítovaný" | ks | 3
Drobný, spotřební materiál : bužírky, pásky, štítky, spojky, propojky a pod. | kpl | 1
Montážní a záměčnické práce | hod | 14
DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE PRO BT - celkem
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 150
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 15
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU DO
4x2,5 mm2 | ks | 7
5x4 mm2 | ks | 1
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 7
Do 4 mm2 | ks | 1
NEREZOVÝ ZEMNÍ DRÁT
10NV4A (0,62kg/m), pevně | m | 70
DROBNÝ INSTALAČNÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
Propojky, šrouby, svorky, tmel, a pod. | kpl | 1
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Odpojení a znovu zapojení stavajiciho zarizeni | hod | 6
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 16
Připojení vyměněných a demontovaných zarizeni | hod | 12
Uprava stavajiciho zarizeni a úložných konstrukcí | hod | 22
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 9
Seřízení zařízení BT a příprava ke komplexni zkoušce | hod | 22
Uprava stavajiciho rozvadece včetně úpravy dveří pro signálky | hod | 27
Zkusebni provoz | hod | 36
Zauceni obsluhy | hod | 10
Zabezpeceni pracoviste | hod | 6
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 10
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 8
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 20
Mezisoučet - celkem
DOZBROJENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE PRO BT
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | ks | 0.06
Elektromontáže - celkem