TECHNICKÁ   ZPRÁVA

V budovaném hudebním klubu Jančovka v Kyjově budou provedeny tyto slaboproudé sdělovací a zabezpečovací rozvody:

1, Trubkování pro ozvučení

2. Strukturovaná kabeláž (datová síť)

3. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS, detekce požáru

Poznámka: Ty zásuvky a čidla, které se nacházejí na stropě či na černě vymalovaných stěnách, budou opatřeny krytem či povrchovou úpravou v černé barvě.

1. Trubkování pro ozvučení

Návrh ozvučení vychází z projektu interieru, po technické stránce je ozvučení navrženo provozovatele, panem Začalem. Součástí předmětné PD je pouze trubkování (tj příprava instalačních trubek), instalace kabelů do těchto trubek a dodávka konektorů a stageboxů.  Zakončení kabelů v konektorech, reproduktory, konzoly pro reproduktory, zesilovač a mixážní pult dodá provozovatel včetně montáže, mimo předmětný projekt.

Pro projektor počítáme s možností HDMI kabeláže jak směrem k pódiu, tak směrem k pracovišti zvukaře.

2. Strukturovaná kabeláž – (datová síť)

Objekt bude připojen na SEK (síť elektronických komunikací) společností Nej.cz (dříve Itself). Bude provedeno (mimo předmětný projekt)  prodloužení stávající přípojky. Přípojku si bude řešit společnost NEJ.CZ, profese "stavební část" a řeší zemní práce.

Poznámka: Do objektu je vedena stávající přípojka CETINu, která nebude využita.

Přípojka bude přivedena do datového rozvaděče Rack, který bude umístěn v úložném prostoru v místnosti 1.03. V racku bud umístěn příslušný router, a bude odtud napojena jednak datová dvojzásuvka u baru, jednak odtud budou napojeny dva wifi AP. Navrhujeme zřídit přívod pro dva AP, podle potřeb provozu může být rozhodnuto instalovat jen jeden AP, Dále navrhujeme zřídit LAN přívod i pro navrhovaný projektor . Dále navrhujeme jednu datovou dvojzásuvku do technické místnosti (zejména pro připojení IP výstupu ústředny EZS/PTZS).

3. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS, lokální detekce požáru

Navrhujeme provést instalaci EZS s využitím sběrnicového systému JABLOTRON JA100IP nebo podobným. Tento systém má dostatečný sortiment sběrnicově připojitelných čidel, dále zahrnuje možnost instalovat bezdrátová čidla (pro náš projekt preferujeme klasické připojení sběrnicí). Systém EZS bude možné rozdělit do samostatně ovladatelných podsystémů (zvlášť bude jistě garáž, zvlášť pak budou požární čidla.) Samostatné podsystémy budou též tvořit zpožděná čidla u ovládacích klávesnic u vstupu a v garáži. Dále je možné tento systém ovládat z libovolného mobilního přístroje vybaveného operačním systémem iOS nebo Android. Parametry ústředny JA-100:

- až 120 sběrnicových nebo bezdrátových čidel

- až 300 uživatelských kódů

- až 15 sekcí

- až 32 programovatelných výstupů

- 20 vzájemně nezávislých kalendářů

- SMS reporty ze systému až 30 uživatelům

- 15 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty

- 5 nastavitelných PC

- 5 volitelných protokolů pro PCO

Ústředna Jablotron: má vestavěný GSM/GPRS/LAN komunikátor, který umožňuje hlasovou, SMS nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli nebo středisky PCO. Je vybaven 1GB paměťovou kartou pro uchování dat událostí, nabídku hlasových zpráv, ukládání snímků atd.

Čidla systému EZS: Na sběrnici systému EZS budou připojeny cíleně rozmístěné pohybové detektory.

Pro ovládání EZS budou sloužit jednak pevná HW klávesnice v zádveří, při běžném provozu bude EZS ovládána i přes aplikaci MyJablotron z mobilních zařízení.

MyJablotron je aplikace pro chytré telefony a tablety. Pomocí této aplikace je možné monitorovat i ovládat JABLOTRON Alarm system. Aplikace je zcela zdarma pro iOS a Android. Je ke stažení na AppStore a na Google Play. MyJablotron umožňuje pro každé zabezpečovací zařízení registrované na webové samoobsluze:

- zajistit / odjistit celý systém nebo vybrané sekce

- zapnout / vypnout programovatelné výstupy ve vašich systémech

- zobrazit přehled událostí v systému

- zasílat oznámení vybraným lidem pomocí SMS, e-mailu (zapnutí, vypnutí, alarmy,  další)

- sdílet svůj alarm (například s členy rodiny atd.)

Pro ovládání zabezpečovacího systém pomocí aplikace MyJablotron musí být v alarmu použita „Bezpečnostní SIM Jablotron“ a alarm musí být zaregistrován na „Webové samoobsluze Jablotron“. Dodání „Bezpečnostní SIM“ a registraci alarmu zajistí autorizovaný montér při instalaci alarmu. Aplikace následně umožní ovládat zabezpečovací systém z webové stránky jablonet.net stejně jako přes aplikaci MyJablotron.

Vzhledem k výše popsaným parametrům se nabízí systém JA-100 výhledově využít i pro možnost dálkového řízení některých funkcí objektu.

Signál poplach bude vyhlašován především na mobilní přístroje uživatelů, dále na bezpečnostní agenturu,  a také akusticky na klávesnici. Venkovní zálohovanou sirénu navrhujeme na fasádu.