souhrnná technická zpráva

„ČRo Olomouc – dostavba studií objektu Pavelčákova 2/19“

(dle přílohy č. 12 k novelizované vyhlášce č. 499/2006)

- Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Zájmové území se nachází v Olomouckém kraji, Statutárním městě Olomouci, v katastrálním území Olomouc – město, číslo k.ú. 710504. Řešený objekt se nachází v historickém centru města Olomouce v městské památkové zóně v blízkém sousedství Horního náměstí. Objekt v Pavelčákově ulici č. 2/19 je postaven na původní protáhlé gotické parcele. Hlavní vstup je z ul. Pavelčákova, hospodářský vstup je z ulice Uhelná. Objekt je součástí blokové struktury historického centra města s průčelím do ulice Pavelčákova a vnitroblokem v ulici Uhelná.

Terén lokality je v generelu rovinný (mírně se svažující od horního náměstí směrem k třídě Svobody). Nadmořská výška u vstupu do objektu z ulice Pavelčákova 2/19 je 215,06 m n. m. nadmořská výška u dvorního vstupu z ulice Uhelná je 215,71 m n. m. a nadmořská výška úrovně 1.NP v objektu je 215,36 m n. m.

Objekt prošel rekonstrukci dokončenou v roce 2022 na regionální studio Českého rozhlasu Olomouc.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Nebylo řešeno. Investiční záměr řeší pouze úpravu interiéru stávajícího objektu.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

- Jedná se o dostavbu studii ve volných částech objektu (administrativní budova) a změnu užívání daných části na studia a kanceláře.

- Tato dokumentace je zpracována v souladu s územním plánem města Olomouce.

V rámci stavby nedojde k rozporu s územním plánem.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

- V rámci této akce není o rozhodnutí povolení výjimky žádáno.

- Jsou dodrženy obecné požadavky na využití území.

Stávající dopravní a technická infrastruktura zůstane zachována.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

- Pokud byly vzneseny, byly zapracovány do výkresové i textové části dokumentace. Vyjádření jsou doložena v dokladové části dokumentace, včetně soupisu informaci k daným stanoviskům.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický pr., stavebně historický pr. apod.)

Geologický a hydrogeologický průzkum

S ohledem na povahu záměru nebylo řešeno. V případě potřeby lze vyžádat průzkumy provedené před rekonstrukcí v roce 2022

## Území se zvláštní ochranou

Lokalita neleží v chráněných ložiskových územích.

Lokalita dále leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 Zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění), stejně tak není součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště

chráněného území (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) a není ani součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Dle Registru svahových nestabilit ČGS není v širším okolí evidováno žádné sesuvné území.

Stavebně technický průzkum

Stavebně technicky průzkum byl proveden v dubnu a říjnu 2019. V případě potřeby lze vyžádat průzkumy provedené před rekonstrukcí v roce 2022.

Pasportizace původních prvků a povrchových úprav cenných z pohledu národní památkové péče

Pasportizace prvků proběhla v dubnu 2019. Dostavbou studii nebudou prvky z pasportizace dotčeny.

- ochrana území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod).

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Zájmový pozemek nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Předmětný objekt se nachází v ochranném pásmu Městské památkové zóny města Olomouce. Venkovní fasády podléhají památkové ochraně. Samotný objekt není dle katastru nemovitostí památkově chráněná budova.

Záplavové území:

Lokalita neleží v ochranném pásmu řeky Moravy.

Dle povodňového plánu Olomouckého kraje se zájmové území nenachází v záplavovém území QMAX.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dle povodňového plánu Olomouckého kraje se zájmové území nenachází v záplavovém území QMAX. Lokalita se nenachází v záplavové oblasti a rovněž se zde nevyskytují žádné evidované svahové nestability. Lokalita neleží v ochranném pásmu řeky Moravy. Nejedná se o chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

Nejedná se o sesuvná území a území jiných geologických rizik.

Lokalita neleží v chráněných ložiskových územích, stejně tak není součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) a není ani součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Dle Registru svahových nestabilit ČGS není v širším okolí evidováno žádné sesuvné území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v okolí

Stavba bude prováděna pouze v interiéru objektu. Zásobování stavby bude provedeno z ulice Uhelná. Za předpokladu dodržení technologické kázně při realizaci nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.

Při výstavbě je nutno respektovat stávající objekty, provozy a inženýrské sítě v prostoru výstavby a jejich ochranná pásma.

Z důvodu ochrany prostředí bude nutné po dobu realizace stavby dodržovat tyto zásady:

- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění.

- při demontážních pracích je nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod.

- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které mohou být znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.)

- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle jednotlivých druhů a kategorií.

- při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č. 178/2001 a č. 523/2002, zákon č. 258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/.

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována malými nákladními automobily. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu.

Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod ropnými látkami ani jinými nebezpečnými látkami. Případná havárie na strojním zařízení dodavatelů stavby bude ihned eliminována.

Případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

vliv stavby na odtokové poměry

Stavba bude probíhat v interiéru stávajícího objektu.

vliv požárně nebezpečného prostoru

Stavebními úpravy nebudou mít vliv na požárně nebezpečný prostor.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

- požadavky na max. zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Záměr nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu.

Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

V okolí stavby se nachází již vybudovaná dopravní a technická infrastruktura.

V rámci výstavby nedochází ke změně stávajícího dopravního řešení. V rámci stavebních úprav nebudou budovány ani měněny žádné přípojky, dojde pouze k nezbytně nutné úpravě vnitřních rozvodů.

Bezbariérový přístup ke stavbě

Nebude dostavbou ve 3.NP a 5.NP dotčen.

- věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou známy žádné podmiňující, vyvolané ani jiné související investice.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

- Pozemky stavby

| Vlastník pozemku | Druh pozemku | Číslo pozemku |
| --- | --- | --- |
| ČESKÝ ROZHLAS Vinohradská 1409/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 | Zastavěná plocha a nádvoří | 463, 693 |

v katastrálním území Olomouc – město

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné a bezpečnostní pásmo

- S ohledem na investiční záměr nevzniknout žádná nová ochranná pásma a stávající ochranná pásma nebudou dotčena.

- Celkový popis stavby

  - Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby a změnu jejího užívání.

Stavební úpravy v 3. NP a 5.NP Českého rozhlasu Pavelčákova 2/19 - S0_01

Stavebně technický průzkum

Stavebně technicky průzkum byl proveden v dubnu a říjnu 2019. V případě potřeby lze vyžádat průzkumy provedené před rekonstrukcí v roce 2022.

Pasportizace původních prvků a povrchových úprav cenných z pohledu národní památkové péče

Pasportizace prvků proběhla v dubnu 2019. Dostavbou studii nebudou prvky z pasportizace dotčeny.

- účel užívání stavby

V současnosti objekt slouží jako regionální studio Českého rozhlasu Olomouc. Dostavbou studii v 3.NP a Studia v 5.NP a kanceláři se dokončují volné prostory, jež nebyly provedeny při předešlé rekonstrukci dokončené v roce 2022.

- trvalá nebo dočasná stavba

SO_01 - Jedná se o stavbu trvalou.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

O žádné výjimky nebylo žádáno. Soulad s technickými požadavky na stavby a požadavky na bezbariérové užívány stavby byli řešeny v předešlé rekonstrukci dokončené v roce 2022.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Pokud byly vzneseny, byly zapracovány do výkresové i textové části dokumentace. Vyjádření jsou doložena v dokladové části dokumentace.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

Zájmový pozemek nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Předmětný objekt se nachází v ochranném pásmu Městské památkové zóny města Olomouce. Venkovní fasády podléhají památkové ochraně. Samotný objekt není dle katastru nemovitostí památkově chráněná budova. Lokalita neleží v ochranném pásmu řeky Moravy.

Dle povodňového plánu Olomouckého kraje se zájmové území nenachází v záplavovém území QMAX.

Nejedná se o chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

Nejedná se o sesuvná území a území jiných geologických rizik.

Lokalita neleží v chráněných ložiskových územích.

Lokalita dále leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 Zákona č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění), stejně tak není součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) a není ani součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Dle Registru svahových nestabilit ČGS není v širším okolí evidováno žádné sesuvné území.

- navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků a pod.)

Jedná se o rekonstrukci objektu, který do současnosti sloužil jako obchodní dům, na ulici Pavelčákova 2/19 na regionální studio Českého rozhlasu.

So-01 Rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19

Úpravami nedojde k navýšení počtu trvalých pracovních míst, ani ke zvětšení užitné plochy, či obestavěného prostoru.

Stávající počet trvalých pracovních míst					36

Stávající zastavěná plocha							642,41 m2

Stávající užitná plocha							2327,6 m2

Stávající obestavěný prostor celkem					12 324 m3

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

- Investiční záměr řeší dostavbu studií v 3.NP a 5.NP a kancelářských prostor v 5.NP pro než byla vybudována příprava při rekonstrukci dokončené v roce 2022.

- Stavební úpravy nemají vliv na původní bilance stavby.

Odpadové hospodářství

Předpokládané množství odpadu ze stavební činnosti:

komunální odpad produkovaný pracovníky:	cca 20 kg/den, což je cca 0,35 m3/den

obaly, zbytky stavebního materiálu a hmot:	cca 0,25 m3/den

Výše uvedené množství odpadu ze stavební činnosti nebude nahromaděno každý den.

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.

Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění, bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící stavbu a terénní úpravy.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů; 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady), jejichž plnění bude ve výkonu odpovědnosti zhotovitele.

V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, a to samostatně za každý druh odpadu, způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (viz § 95 zákona o odpadech).

Dle vyhlášky č. 8/2021Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, dojde při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů.

Výčet a kategorizace odpadů vzniklých při výstavbě:

| Druh odpadu | Katalogové číslo | Kat. odp. | Množství (t) | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton | 17 01 01 | O | 0,05 | Odvezeno na skládku |
| Cihly | 17 01 02 | O | 0,3 | Odvezeno na skládku |
| Dřevo | 17 02 01 | O | 0,1 | Odvezeno na skládku |
| Plasty | 17 02 03 | O | 0,1 | Odvezeno na skládku |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 17 05 04 | O | 0 | Odvezeno na skládku |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 17 09 04 | O | 0,2 | Odvezeno na skládku |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O | 0,09 | Odvezeno na skládku |
| Hobliny, odřezky, piliny, dřevovláknité desky, dýhy | 03 01 05 | O | 0,02 | Odvezeno na skládku |

S odpady bude nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami. Likvidaci budou provádět odborné oprávněné firmy.

Odpady budou přednostně znova využívány! Množství uvedené v tabulce je tudíž orientační a během provádění stavby se mohu uvedené hodnoty mírně pozměnit. U těch, které nebude možno využít, bude zajištěno jejich odstranění.

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí jejich příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jejich odstranění. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v odpovídajících shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.

Třída energetické náročnosti budov

- Nedošlo k žádným relevantním změnám.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

- Stavba bude provedena a dělena na jednotlivé celky dle finančních možností investora.

Předpokládané zahájení výstavby.

Květen 2024

Předpokládaná lhůta výstavby 12 měsíců od zahájení stavby

- orientační náklady stavby

Předpokládaný náklad stavby je cca 10 mil. Kč

  - Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Beze změny vůči stávajícímu stavu.

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stávající stav

Parter uliční fasády je materiálově oddělen travertinovým obkladem. V nadzemních podlažích fasády je stávající keramický obklad v původní hnědočervené barvě. Okenní výplně jsou s rámy v tmavě šedé barvě. Mezi 1.NP a 2.NP je na fasádě umístěné podsvětlené logo Českého rozhlasu z nerezu.

Kontaktní zateplovací systém dvorní fasády je opatřen světle šedou barvou. Rámy oken a dveří ve dvoře objektu budou v lomené bílé barvě.

Interiér objektu je pojatý monochromaticky a důrazem na přiznání konstrukcí ŽB skeletu s trámovým stropem. Z kanceláří do atria jsou prosklené stěny pro přístup světla do kanceláři a otevření prostoru směrem do atria. Veškeré instalace jsou vedeny viditelně pod stropem.

Nový stav

Stavební úpravy nemají vliv na exteriér objektu. V interiéru objektu bude investiční záměr proveden analogicky v duchu stávajícího stavu.

  - Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající stav

Hlavní vstup do regionálního studia Českého rozhlasu Olomouc je v 1.NP objektu z ulice Pavelčákova. Vstupní hala s recepcí a navazujícími kancelářemi marketingu a obchodu vytváří první zónu objektu s „neomezeným“ přístupem osob. Dále jsou zde umístěné rádiomosty a sklad marketingu. Centrální část objektu s dominantním atriem tvoří druhou poloveřejnou zónu, ze které je přístupné hygienické zázemí, zasedací místnost, záložní studio, záložní režie a machineroom. Z atria je vstup do dalších podlaží regionálního studia hlavní a jedinou vertikální komunikací – schodištěm a osobním výtahem s možností přepravy osob na invalidním vozíku. Tato komunikace je koncipována jako chráněná požární úniková cesta typu A a ústí do prostoru dvora v ulici Uhelná, odkud je objekt rovněž přístupný pro zaměstnance s možností odložení jízdních kol a s kójí pro umístění nádob TKO.

1.PP – je využit pro umístění strojovny vzduchotechniky, chlazení a jejích napojení na vertikální šachty, sklady a dílnu údržby. Suterén je přístupný z hlavní vertikální komunikace – CHUC – a výtahu.

2.NP je využito pro zpravodajství – vedoucí zpravodajství, zaměstnance zpravodajství, moderátora, editora a jednací místnost. Součástí těchto prostorů je samoobslužné nahrávací studio a 1 „telefonní budka“ pro přípravu zpravodajství. V zadní části objektu je navržená režie vysílání, produkční vysílání a machineroom. Před vstupem do vysílací režie se nachází příprava pro hosty.

Ve 3.NP jsou umístěny pracoviště redaktorů, hudebního redaktora, režiséra, dramaturga, jednací místnost, produkční výroby, telefonní budka a samoobslužné studio. V zadní části objektu je plošná rezerva pro slovesnou režii, plenér a machineroom.

Ve 4.NP jsou navrženy provozní prostory regionálního studia – sekretariát s vyhrazenou kuchyňkou, kancelář ředitele, archiv a kancelář externí ekonomky v přední části, v zadní části se nachází serverovna, místnost s požárním rozvaděčem, EPS, CBS a požární UPS, sklady, kancelář provozu, vedoucího provozu a vedoucího programu.

Součástí 2.-4. nadzemního podlaží objektu je hygienické zázemí pro zaměstnance – WC ženy, WC muži, úklidová komora a čajová kuchyňka.

5.NP – je umístěna kotelna a rozvodna silnoproudu. Zbylé části slouží jako plošná rezerva pro budoucí potřeby Českého rozhlasu.

Na stávající střeše objektu (6.NP) je v uvolněném prostoru strojovny výtahu umístěn záložní dieselagregát.

Nový stav

1.PP – Nově zde dojde k doplnění 2 ks vzduchotechnických jednotek pro nově navržené studia. Pro tyto VZT jednotky již byla provedená dříve stavební příprava. V páteřních trasách bylo již pro tyto jednotky osazeno VZT potrubí.

3.NP - V zadní části objektu dojde k dobudování režie, plenéru a machineroomu.

5.NP – V přední části dojde k dobudování postprodukční režie, v zadní části dojde k dobudování kuchyňky a několika kanceláří.

  - Bezbariérové užívání stavby

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb byly aplikovány požadavky při rekonstrukci objektu v roce 2022.

Dostavbou studií se bezbariérové podmínky v objektu nemění. Vstupní podlaží je bezbariérové bez stavebních úprav. Ostatní podlaží jsou přístupné bezbariérových výtahem.

Pro veřejnost je určené pouze 1.NP. V tomto podlaží se nachází hygienická kabina dle vyhlášky pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

  - Bezpečnost při užívání stavby

Dokumentace vyhovuje požadavkům návrhem použití vhodných materiálů a technického řešení tak, že během stavby a jejího užívání nedojde k náhlému nebo postupnému zřícení, většímu stupni nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vzniku trhlin), poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení a dalším negativním jevům. V průběhu stavby je třeba plně respektovat statickou část PD, pokud by došlo k nečekaným změnám v konstrukci, musí být práce okamžitě pozastavena a přizván statik na konzultaci.

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná.

Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. Při zemních pracích musí být dodržena ustanovení vyhlášky nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být respektována vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba při výstavbě respektovat zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, ověřování znalostí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění. Pracovníci se musí prokazatelně seznamovat s předpisy BOZ, provozního řádu a provozními předpisy.

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou zajištěny proti pádu do výkopů. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu.

Bezpečnost uživatelů stavby i souvisejících objektů bude zajištěna provedením stavby dle platných norem a předpisů.

  - Základní technický popis staveb

Zásady technického řešení stavební části

Návrh stavebně-technického řešení rekonstruovaného objektu vychází z předpokladu, že stavba bude realizována odbornou stavební firmou za pomoci běžných mechanizačních prostředků a technologií dle povahy prováděných prací.

S ohledem na probíhající provoz stávajícího objektu, jehož funkce je velmi citlivá na akustický hluk, případně nutnosti udržení zařízení v chodu je nezbytně nutné harmonogram výstavby zkoordinovat s provozními požadavky provozovatele objektu!!! Některé práce v rámci elektro, lze provádět pouze v nočních hodinách, aby nebyl narušen běžný provoz objektu!

Popis konstrukčního systému stavby

Nosnou konstrukci objektu tvoří monolitický železobetonový skelet s průvlaky v podélném směru, v kombinaci se zděnými obvodovými konstrukcemi. Stropní konstrukce je železobetonová trámová s trámy v příčném směru. Konstrukce ploché střechy je rovněž provedena z železobetonového trámového stropu.

Z hlediska statiky byla předchozími úpravami provedena příprava pro nově budované prostory.

Návrh postupu bouracích prací

Drobné bourací práce spočívající v zpřístupnění páteřních šachet opláštěné SDK, výměně dveří do studií v 3.NP a bourání prostupů v nenosných zdech bude provedeno po domluvě s investorem s ohledem na provoz budovy.

Stěny šachet v případě potřeby budou rozebrány, tak aby nedošlo k poškození okolních povrchů a zejména podlahy!

Postup prací

Demoliční práce budou probíhat v rámci 8 hodinové pracovní doby - v denní době. Práce budou probíhat postupným rozebíráním, a to:

a) ručně (demontážní práce)

b) strojně (za pomocí strojních mechanismů)

Přípravné práce

-	vyznačení vedení inženýrských sítí

-	ochrana stávajícího vybavení a vedení TZB.

-	ohrazení prostoru dle pokynů vedoucího stavby a technického dozoru

-	odvoz a ekologická likvidace bouraných hmot

Hlavní demoliční práce

Postup demolice z hlediska funkce od nenosných konstrukcí po nosné.

Nenosné konstrukce

Odstraňují se bez statického zajištění. Jedná se o technologické vybavení, povrchové vrstvy (podlahy a podhledy až na nosné stropní desky, omítky, obklady apod.), výplně otvorů (dveře), vyzdívky/příčky (obecně stěny do tl. 150 mm).

Nosné konstrukce

Do tohoto druhu konstrukce se nezasahuje.

Ztížení postupu demolice

Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení TZB. Hlučné stavební práce je nutné konzultovat s investorem s ohledem na provoz objektu.

Stropní konstrukce nejsou navrženy pro skladování stavebního materiálu!

Deponovat suť a jiný materiál na stropních konstrukcích je nepřípustné.

Zařízení staveniště

Pro demolice objektů bude využito zařízení staveniště zbudované na stávajících zpevněných plochách na parc. č. 483/2. Část zařízení staveniště lze zřídit uvnitř objektu SO 01.

Odpady

- odpady se třídí dle druhů, katalogových čísel a kategorií

- odvoz nevyužitelných odpadů a jejich předání oprávněným osobám k ekologické likvidaci nebo pro další zpracování

- odvoz využitelných odpadů – přebytečná demoliční suť

S veškerými odpady bude zhotovitel nakládat v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek

Stroje a zařízení

Pro demoliční práce budou použita vhodná strojní zařízení s dostatečným dosahem tak, aby byla během demoličních prací dodržena maximální míra bezpečnosti práce.

Doprava stavebního materiálu se předpokládá primárně malými nákladními automobily!

Obalovými křivkami je prokázáno, že je možné na staveniště dojet dopravním prostředkem třídy N1, N2 případně i s návěsem délky 15,3 m. Pokud tonáž dopravních vozidel přesáhne hmotnost 6t je nutné si vyřídit výjimku z místní úpravy provozu B13.

Zemní práce

Se v rámci akce nevyskytují.

Základy

- Nebudou akcí dotčeny.

- Již připravené základy pod jednotkami VZT v 1.PP jsou provedeny jako žb desky tl. 250 mm z betonu tř. C20/25-XC2, vyztuženy při obou površích KARI sítí (KY50) Ø8/8-150/150 mm (krytí horní výztuže 35 mm, krytí spodní výztuže 50 mm), po obvodě základové desky budou umístěny příložky tvaru ležatého písmene „U“ Ø8 po 300 mm.

Nosné konstrukce

- Do snosných konstrukcí nebude v rámci této akce zasahováno. Konstrukce staticky byly připraveny pro dobudovávané studia a kanceláře při předešle rekonstrukci dokončené v roce 2022.

Dělicí konstrukce

- Zděné příčky tl. 150 mm kolem studií v 3.NP jsou již provedeny z cihel plných pálených P20 na cementovou maltu M5.

- SDK nenosné dělící svislé konstrukce v nadzemní části jsou navrženy sádrokartonové dvojitě opláštěné opláštěné celkové tl. 125 mm, v případě instalačních stěn tl. 100, 200 mm. Skladby sádrokartonových konstrukcí jsou navrženy se zřetelem na požadavky vzduchové neprůzvučnosti, požadavky požární odolnosti, tepelně technické parametry atd, a v závislosti na charakteru oddělovaných prostor, liší se tedy v použití stavebních, akustických, impregnovaných či protipožárních desek.

- Dle technických parametrů výrobců tyto tloušťky konstrukcí zabezpečují, společně se správným provedením dle technických podmínek výrobce, zajištění normových hodnot vzduchové neprůzvučnosti.

- Instalační předstěny jsou navržené také ze sádrokartonu.

- Navržené konstrukce stěn a předstěn v místnostech s vysokými akustickými požadavky (studia) jsou trojitě opláštěné 2x12,5+15 mm. Šířka vzduchové mezery vychází z akustických požadavků.

- Přesné užití a rozlišení dělících konstrukcí je znázorněno ve výkresech (legendy hmot).

Prostorová akustika studií

- Režie v 3.NP je kopií studia v 1.NP a 2.NP. Plenér v 3.NP není členěný na do horizontálních sekcí a středový pás je po celé výšce místnosti. Postprodukční režie v 5.NP má spodní a horní část linie tvořenou SDK deskami.

- V souladu s obvyklým řešením vysílacích prostor ČRo jsou stěnové obklady členěny do horizontálních sekcí, kdy spodní část u podlahy a horní u podhledu slouží primárně k absorpci nízkých kmitočtů, střední pás je pak širokopásmově pohltivý a umožňuje nést grafické motivy v souladu architektonickým návrhem a grafickým manuálem ČRo. Architektonické ztvárnění akustických obkladů je součástí projektu interiéru, který je s tímto projektem prostorové akustiky přímo provázán.

- Akustické obklady budou instalovány na nehořlavý nosný rošt založený na hrubé podlaze, rošt musí umožnit rektifikace případných nerovností stěn. Vzduchová mezera mezi obklady a stěnami bude vyplněna minerální vatou tloušťky minimálně 80 mm o objemové hmotnosti alespoň 35 kg/m3 (týká se celoplošně všech obkladů, nízkofrekvenčních i širokopásmových).

- Nízkofrekvenční prvky jsou tvořeny perforovanými deskami (ladění v oblasti oktávového pásma 125 Hz) s nalepenými vertikálními latěmi (perforace je tedy soustředěna do mezer mezi latě). Na některých pozicích (zejména v okolí dveří) je ponechána pouze perforovaná deska. Perforace může být jednotná vzhledem k různým odstupům těchto obkladů od stěn (absorpce je tak rozprostřena v širším kmitočtovém spektru).

- Širokopásmové obklady lícují s vrchní rovinou latí, jsou tvořeny deskami na minerální/skelné bázi s potiskem dle architektonického zadání. Výška pásu je vždy 1,35 m. Potisk musí být proveden UV technologií bez dopadu na akustické vlastnosti panelů a jeho provedení schváleno na základě vyhotovení kontrolního vzorku.

- V rozích u exteriérových oken navazují na obklady vertikální vyústky VZT (na celou výšku místnosti).

- Kromě akustických prvků jsou v rámci tohoto projektu dodávány i související interiérové prvky - kryty topení esteticky navazující na laťovou strukturu nízkofrekvenčních prvků a dále veškeré špalety a obložky dveří a oken - viz výkresová dokumentace interiéru. Zároveň je nutná kooperace s dalšími profesemi pro vytvoření příprav pro zásuvky, rozvaděče apod.

- Prostorová akustika řešených prostor zohledňuje normy ČSN 73 0525 a ČSN 73 0526 pro vysílací prostory a dále ČSN 73 0527 pro kancelářské a zasedací/jednací prostory.

Obecně řešení studií viz část. D.1.4.j. a projekt interiéru!!!

Podhledy

- Podhled je navržený v koupelně v 5.NP – viz výkresová část ASŘ a projektu interiéru. Podhled je navrženy na dvojitém roštu z desek odolných proti vlhkosti (zelené).

- Studia

- Řešení podhledů studií je patrné z výkresové části D.1.4.j. prostorová akustika a projektu interiéru!!!

- Podhled ve studiích je zavěšený k podhledu stavební akustiky!!!

- Akustický podhled je z provozních a praktických důvodů rastrový (manipulace s kabeláží, revizní prvky), obsahuje zápustné osvětlení. Obvodový pás podhledu u stěn místnosti tvoří plný SDK lem s vyústkami VZT a zásuvkami (rastrová část podhledu tedy nemá prořezy).

Prostorová akustika řešených prostor zohledňuje normy ČSN 73 0525 a ČSN 73 0526 pro vysílací prostory a dále ČSN 73 0527 pro kancelářské a zasedací/jednací prostory.

Obecně řešení prostorové akustiky viz část. D.1.4.j.

Tepelné a akustické izolace

- Podhledy stavební akustiky budou izolované akustickou izolací tl. 50 mm.

Hydroizolace

- Nebudou akci dotčeny.

Podlahy

- Podlaha v machine roomu v 3.NP je lehká plovoucí podlaha z desek Fermacell na minerálním podsypu, desky jsou zmonolitněné samonivelační stěrkou. Na tuto podlahu bude doplyněný antistaticky vinyl texturou shodnou s ostatními machine roomy.

- V režii a v plenéru v 3.NP bude provedená dvojitá podlaha s minimální výškou vzduchové dutiny 8 cm. Finální nášlapná vrstva bude akustický koberec. S ohledem na křivost stropní konstrukce je možné, že do těchto místností bude trochu vyšší schod v úrovni prahu dveří.

- Podlaha v postprodukční režii v 5.NP bude provedená jako dvojitá podlaha s minimální výškou vzduchové dutiny 5 cm. Finální nášlapná vrstva bude akustický koberec. V úrovni dveří bude práh výšky cca 10 cm.

- Podlahy v kancelářích v zadní části objektu bude řešena akustickým kobercem.

- V místnostech 412 (kancelář) a 413 (koupelna) bude ponecháno stávající teraco.

- Celková skladba konstrukce je zřejmá z výkresů řezu, detailu a knihy skladeb.

- Pro realizaci jednotlivých nášlapných vrstev je třeba dodržet patřičný technologický postup výrobce pro správné napojení na podkladní vrstvu (rovinnost, vlhkost, aj.).

- Sokl vynilových podlah bude řešený hliníkovou lištou L profilu 2x1 cm.

- Veškeré nášlapné vrstvy je nutné zkoordinovat s projektem interiéru. Jednotlivé nášlapné vrstvy budou vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem a investorem.

- Vinylové podlahy:

- Příprava podkladu

- Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda podklad splňuje základní požadavky na pevnost, tuhost, vlhkost podkladní vrstvy a rovinnost plochy. Podklad musí být soudržný, bez oddělujících se částí, bez nečistot a mastnoty. Podklad musí splňovat požadavky uvedené v tomto návodu, požadavky, které zde uvedeny nejsou, musí odpovídat platným technickým normám (např. ČSN EN 74 4505).

- Podklad může vykazovat nerovnosti max. 2 mm / 2 m. Podlahovina kopíruje plošné nerovnosti podkladu, proto v případě větších nerovností proveďte broušení nebo vyrovnání podkladové plochy.

- Při provádění nášlapných vrstev podlah je třeba respektovat montážní pokyny výrobce.

- Antistatický vinyl:

- homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu ftalátů

- hodnota el. odporu je 106 ≤ R ≤ 108 Ω

- celková tloušťka 2 mm

- třídy zátěže 34/43

- součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6

- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1

- instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na uzemňovací svorky – skladba dle doporučení výrobce stavební chemie

- Akustické koberce:

- Klasifikace koberce EN 1307 Třída 33 Veřejné prostory s intenzivním provozem

Útlum kročejového hluku ISO 140-8 Lw < 37 dB

Alphas values při 500 Hz 0,52

- Reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

- Dvojité podlahy (technologické podlahy):

- Minimální výška vzduchové dutiny 80 mm.

- Rastr sloupků 600x600 mm

- Třída reakce na oheň  Bfl-s1 & REI 30

- Minimální hodnota potlačení kročejového hluku ΔLw = 20 dB - 35 dB

- Hodnota neprůzvučnosti Rw > 60 dB

- Elektrostatická vodivost ≥ 1 x 106 Ω

- Pozn: V serverovnách a machine roomech nejsou na technologické podlahy kladeny akustické požadavky.

Úpravy povrchů

- Povrchové úpravy je nutné zkoordinovat s projektem interiéru. Jednotlivé povrchové úpravy (obklady, barvy) budou vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem a investorem.

- Úpravy povrchů vnitřní:

- Primárně jsou v objektu provedené omítky jádrové MVC tl. 20 mm + sádrová stěrka. Finální povrch broušený. V případě poškození omítek budou zapraveny.

- V místnostech hygienického zázemí jsou navržené keramické obklady rozměru 150x150 mm světle šedé barvy do průchozí výšky dveří – viz projekt interiéru.

- Barevnost stěn a konstrukcí viz projekt interiéru.

Výplně otvorů

- Vnitřní

- Vnitřní dveře jsou navrženy s ocelovou zárubní.

- Některé kanceláře jsou osazeny systémovými skleněnými příčkami s jednoduchým zasklením usazeným v obvodovém rámu.

- Na dveře do studií jsou kladeny speciální akustické požadavky – stavební neprůzvučnost 52 dB.

- Otvírání dveří respektuje směr úniku dle PBŘ včetně osazení panikových klik a zámků s panikovou funkcí. Vnitřní dveře a rámy budou v bíle barvě.

- Veškeré zámky v objektu je nutné zkoordinovat s dodavatelem centrálního klíče a zajistiti jejich kompatibilitu.

- Dále viz výpis dveří a výpis prosklených příček

Požární ochrana

- Všechny navržené prvky a konstrukce splňují parametry požární odolnosti (viz PBŘ).

- V objektu je navržená chráněna úniková cesta typu A, ústící do dvora objektu na ulici Uhelná.

- Viz. část D.1.3 PBŘ

Systém centrálního klíče

- Veškeré zámky v objektu je nutné zkoordinovat s dodavatelem centrálního klíče a zajistiti jejich kompatibilitu.

Mechanická odolnost a stabilita:

Bude proveden průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části

Stavba je navržena v souladu s EN 1991 – Zatížení konstrukcí a posouzena dle EN 1991 – Navrhování betonových konstrukcí, EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí, EN 1995 - Navrhování dřevěných konstrukcí, EN 1996 -Navrhování zděných konstrukcí. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a ověřeny hlavní nosné konstrukční části, a to jak z hlediska 1. Mezního stavu (únosnost konstrukce), tak z hlediska 2. Mezního stavu (použitelnosti).

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

K nepřípustnému přetvoření nedochází, bude doloženo statickým výpočtem.

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

Mezní hodnoty dovolených přetvoření dle výše uvedených norem nejsou překročeny, je doloženo ve statickém výpočtu.

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

S ohledem na zvolený konstrukční systém nelze předpokládat neúměrné poškození takového rozsahu, které by mělo za následek porušení stability konstrukce jako celku.

  - Základní popis technických a technologických zařízení (zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií)

Technické řešení

Technické řešení jednotlivých zařízení je podrobně popsáno v jednotlivých částech PD

Výčet technických a technologických zařízení

Silnoproudá elektroinstalace

Předmětem této projektové dokumentace je návrh nové elektroinstalace v několika prostorech objektu Českého rozhlasu v Olomouci na ulici Pavelčákova. Konkrétně se jedná o studia ve 3.NP a téměř celého prostoru 5.NP (mimo rozvodnu NN, schodiště a kotelnu).

Kromě návrhu nové elektroinstalace budou v rámci 1.PP (suterén) doplněny v dílně zásuvky, připojené nové VZT/chladící zařízení a dále bude provedeno doplnění signalizace chodu stávajícího havarijního čerpadla.

Dále bude do rozvaděče RPO přiveden nový přívod zálohovaný z DA. Tento záložní zdroj nebude sloužit jako primární záložní zdroj v případě požáru, ale bude v provozu pouze pro případy, že dojde k dlouhodobému výpadku elektrické energie. Požární zařízení, jež vyžadují záložní napájení dle PBŘ jsou napojeny na záložní zdroj UPS určen pouze pro tyto zařízení.

V rámci 5.NP bude provedena změna dispozice volného prostoru. Jedná se o kanceláře a postprodukční studio.

## Napěťová soustava

Objekt SO01

• 3+N+PE, AC 50Hz, 400V, TN-C-S

Místo rozdělení PEN na PE + N je stávající v rozvaděči RP.

Technické řešení napájecích obvodů

V rámci této PD bude provedeno dozbrojení několika stávajících rozvaděčů (viz. schéma rozvaděčů). Dále budou osazené nové rozvaděče R4.2, RS4 a R-PS.

1.PP:

- V rámci 1.PP bude doplněno několik zásuvek v dílně, které budou napojeny na stávající vývody z rozvaděče RX1.

- Do rozvaděče RX1 bude doplněna výzbroj určená pro monitoring chodu stávajícího havarijního čerpadla. Stav o chodu bude předán do rozvaděče MaR.

- Dále bude v rámci suterénu napojeno několik nových jednotek chlazení. Tyto jednotky budou napojeny na stávající jističe (nyní označené jako REZERVA). Podrobně je znázorněno v příslušném půdoryse a schéma rozvaděče RX1.

1.NP

- V rámci tohoto podlaží bude provedena úprava stávajícího rozvaděče R0 – veškeré slaboproudé rozvody z tohoto rozvaděče, jež jsou napojeny na nezálohovanou síť budou přepojeny na zálohovanou síť z DA.

- Dále bude osazena nová zásuvka 230V/16A ve venkovním prostoru zadního vchodu. Zásuvka bude připojena na stávající okruh zásuvek na schodišti 1.NP.

- V místnostech 006, 014, 015 bude provedena oprava omítek. Z tohoto důvodu je potřeba demontovat všechny krytky zásuvek a vypínačů a obnaženou elektroinstalaci opatřit ochranou pro možnost nanesení nové omítky. Po rekonstrukci omítek budou krytky opět namontovány.

2.NP

- V rámci tohoto podlaží bude provedena úprava stávajícího rozvaděče R1 – veškeré slaboproudé rozvody z tohoto rozvaděče, jež jsou napojeny na nezálohovanou síť budou přepojeny na zálohovanou síť z DA.

- Bude provedena demontáž stávající skříně SPD.

- Stávající a nové chladící jednotky na stříšce zadního vchodu budou napojené z nového rozvaděče R-chlad. Tento rozvaděč bude přisazený (výšková úroveň nad skříní). Rozvaděč bude napájen z patrového rozvaděče R1.

3.NP

- V rámci tohoto podlaží bude provedena úprava stávajícího rozvaděče R2 – veškeré slaboproudé rozvody z tohoto rozvaděče, jež jsou napojeny na nezálohovanou síť budou přepojeny na zálohovanou síť z DA.

- Do prostor studia bude osazen rozvaděč RS2 – Jedná se o stávající rozvaděč, který nebyl v předchozí etapě osazen, byl pouze předán investorovi k úschově. Do rozvaděče je potřeba doplnit některou výzbroj a osadit jej na příslušné místo. Rozvaděč bude napájen ze stávajícího přívodu, který je přichystán v nově navrženém prostoru. Jedná se o přívod WL RS2.2 (zálohovaný z DA) a WL RS2.3 (zálohovaný z DA+UPS). Oba přívody byly v rámci předchozí etapy napájené z hlavního rozvaděče RH. Z rozvaděče bude napojena veškerá nová elektroinstalace prostor studia, plenéru a machinerooomu.

- V místnosti 219 bude z důvodu doplnění VZT potrubí provedena demontáž a opětovná montáž stávajících svítidel. V případě, že nebudou dostačovat délky kabelů, budou tyto kabely spojovány v přisazených krabičkách.

4.NP

- Do prostoru místnosti 315 (RPO, UPS-PO, EPS, CBS) bude osazen nový rozvaděč R-PS, který bude sloužit jako přepínač sítě přívodu do požárního rozvaděče RPO. Do rozvaděče R-PS bude přepojen stávající přívod z RP->RPO a z rozvaděče RH bude přiveden nový přívod ze zálohované sítě DA. Vývod z rozvaděče R-PS bude přiveden do stávajícího rozvaděče RPO jako nový přívod na vstupní svorky. (Další popis v kapitole náhradní zdroje, zálohované rozvody)

5.NP

- V rámci tohoto podlaží bude provedena úprava stávajícího rozvaděče R4 – veškeré slaboproudé rozvody z tohoto rozvaděče, jež jsou napojeny na nezálohovanou síť budou přepojeny na zálohovanou síť z DA. Dále bude na tento rozvaděč připojena část nového osvětlení na chodbě 404.

- Do prostoru kuchyňky (m.č.410) bude osazen nový přisazený rozvaděč R4.2. Rozvaděč bude napájen ze zálohované sítě DA a ze zálohované sítě DA+UPS z rozvaděče RH. Z tohoto rozvaděče bude napájená veškerá nová elektroinstalace pravé části 5.NP (chodba, kanceláře, kuchyňka a koupelna.

- Do prostoru postprodukční režie (m.č.409) bude osazen nový zapuštěný rozvaděč RS4. Rozvaděč bude napájen ze zálohované sítě DA a ze zálohované sítě DA+UPS z rozvaděče RH z již připravených jističů z předchozí etapy. Z tohoto rozvaděče bude napájená veškerá nová elektroinstalace místnosti postprodukční režie.

Náhradní zdroje, zálohované rozvody

V objektu nebude instalován nový náhradní zdroj. V rámci této PD bude přepojeno několik stávajících obvodů SLP na zálohované sběrnice DA v jednotlivých rozvaděčích. Podrobněji viz. schéma rozvaděčů.

V objektu je instalován stávající dieselagregát. Tento záložní zdroj napájí vybranou nepožární elektroinstalaci a nově bude sloužit jako třetí zdroj, pro zálohu požární elektroinstalace (požární zařízení jsou napojeny ze sítě a mají své vlastní UPS. Tedy mají již zajištěnou dodávku ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Záloha z DA bude jako třetí zdroj, tedy nad požadavek normy, nebude se k DA přistupovat jako k zařízení, které napájí požární zařízení (nebude v požárním provedení apod.).

Napojení tohoto DA na stávající RPO bude provedeno pomoci nově instalovaného automatického přepínače sítě, který se předřadí, před stávající přívod do RPO. Přepínač sítě bude primárně nastaven na síť a až v případě výpadku primárního zdroje dojde k přepnutí na zdroj DA.

Umělé osvětlení

Osvětlení je provedeno pomocí LED svítidel v patřičném krytí IP. Svítidla budou vestavná do podhledu a na chodbách v zavěšené variantě. Nad každým stolem ve studiích bude vždy jedno závěsné svítidlo s možností regulace.

Ovládání osvětlení je řešeno běžnými vypínači a tlačítky. V případě použití pohybových čidel, budou použita taková čidla, které jsou vhodná pro spínání LED zátěže.

V prostorech kanceláří budou svítidla s DALI předřadníky. Ovládání osvětlení bude provedeno stmívači pro otočné ovládání. Toto ovládání bude provedeno i pro svítidla nad stoly ve studiích.

V řešených prostorech je instalováno několik stávajících svítidel, které budou demontovány a předány nepoškozené investorovy. V rámci místnosti před studií ve 3.NP (m.č.219) bude několik svítidel v návaznosti na nové VZT potrubí posunuto. Kabeláž bude spojována v přisazených krabičkách.

On Air (signalizace vysílaní):

V místnostech studií bude osazeno několik červených a bílých signalizačních svítidel. Tato svítidla budou ovládané pomoci bezkontaktních relé umístěných přímo v rozvaděčích studií RSx. Ovládání bude provedeno na základě signálu 12V DC z mixážních pultů uprostřed jednotlivých místností.

Předpokládá se jejich ovládání prostřednictví výstupu typu otevřený kolektor.

Podrobně je umělé osvětlení řešeno v samostatné příloze výpočtu umělého osvětlení, kde je doloženo splnění normových požadavků (zejména ČSN EN 12464-1).

Technické parametry svítidel - viz. popis svítidel ve výkresové části PD.

Nouzové osvětlení

V rámci této PD bude provedena úprava rozmístění nouzových svítidel v prostorech 5.NP. Dále dojde ke zrušení jednoho nouzového svítidla a přidání jednoho nouzového svítidla s tabulkou vyznačující směr úniku. Je nutné, aby nově instalované nouzové svítidlo bylo kompatibilní se stávajícím centrálním bateriovým systémem CBS.

V případě, že nebudou stávající přívody ke svítidlům vyhovovat z hlediska jejich délek, budou kabely spojovány v krabičkách s funkční schopností při požáru.

Návrh nouzového osvětlení vychází z požadavků ČSN EN 1838. Nouzového osvětlení musí mít zajištěnou dodávku ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů.

Typ navrženého osvětlení:

1.	Nouzové únikové osvětlení - druh nouzového osvětlení, které směruje unikající osoby do bezpečí

2.	Nouzové osvětlení únikových cest  - druh nouzového osvětlení, které zajišťuje osvětlení únikových cest, vedoucích k východům

Přesný popis a návrh osvětlení (včetně jeho realizace) je uveden v ČSN EN 1838 čl.4.2

3.	Protipanické osvětlení - jedná se o druh nouzového osvětlení rozsáhlých prostorů, které má zabránit panice a poskytnout osvětlení umožňující lidem dosáhnout místa, odkud může být rozeznána úniková cesta

Přesný popis a návrh osvětlení (včetně jeho realizace) je uveden v ČSN EN 1838 čl.4.3

4.	Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem

Přesný popis a návrh osvětlení (včetně jeho realizace) je uveden v ČSN EN 1838 čl.4.4

Obecně platí, že je nutné dodržovat pokyny v ČSN EN 1838, včetně všech navazujících norem.

Zásuvkové rozvody

Rozmístění zásuvek bude přizpůsobeno interiéru a požadavkům uživatele.

Ve studiích budou zásuvky napájené z obvodů zálohovaných DA+UPS. Dále budou v jednotlivých datových rozvaděčích umístěny 19“ zásuvkové bloky, které budou napojené ze zálohované sítě DA+UPS a další ze sítě DA.

Zásuvky ve studiích budou v podlahových krabicích, dále po obvodu ve stěnách a pro některé zařízení v kazetovém podhledu.

Zásuvky v kancelářích budou obecně osazené po obvodu stěn a budou napájené ze sítě DA. V každé kanceláři bude vždy jedna zásuvka napájená ze sítě DA+UPS.

Vybrané zásuvky budou vybaveny svodiči přepětí typu 3.

Každá zásuvka bude vybavena štítkem s vyznačením rozvaděče, ze kterého je napájení a číslem příslušného okruhu (jističe). Dále budou dodrženy barevné rozlišení:

- nezálohované okruhy (bílá barva) – ve výkresech je znázorněno červenou,

- okruhy zálohované DA (šedá barva) – ve výkresech je znázorněno světle modrá,

- okruhy zálohované UPS (červená barva) – ve výkresech je znázorněno růžovou.

V prostorech s akustickým obložením/podhledem budou zásuvky přisazené na tomto akustickém obložení/podhledu.

Napájení pultů (stolů) ve studiích bude provedeno prostřednictvím 19“ zásuvkových bloku umístěných v konstrukci stolu (obdobně jako v 19“ rackovém stojanu). V místnosti 222 bude přívod to těchto racků vyveden z dvojité podlahy, v místnosti 409 bude realizován jako pohyblivý přívod zakončený vidlicí (bude se zapojovat do zásuvek v zásuvkovém bloku připojného 19“ racku, nebo v podlahové zásuvkové krabici).

OBECNĚ:

Přívod k zásuvkám bude veden pod omítkou. Rozmístění zásuvek v umývárnách a sprchách bude provedeno dle normy ČSN 33 2000-7-701 v platné edici. Rozmístění zásuvek v místnostech s umyvadly bude provedeno dle normy ČSN 33 2130 v platné edici. Veškeré zásuvky přístupné laikům se jmenovitým proudem do 32A (včetně) budou napojeny přes proudový chránič s reziduálním proudem 30mA - až na několik výjimek:

- zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby (např. v některých komerčních nebo průmyslových provozech

- zvláštní zásuvky určená pro připojení speciálního druhu zařízení (kancelářská a výpočetní technika nebo chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod – rozhlasová technika)

- Tyto výjimky se nevztahují pro prostory (dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3), nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné, kde není použito doplňkové ochrany pospojováním. Zásuvky napojené přes proudový chránič budou barevně odlišeny (popř. označeny) od zásuvek napojených bez proudového chrániče. Dodavatel je povinen seznámit uživatele s výše uvedenými výjimkami a barevným značením.

Silnoproudé rozvody pro MaR

V rámci této profese bude zajištěno:

- instalace proudového relé do rozvaděče RX1  - monitoring chodu havarijního čerpadla.

- instalace kontaktů o stavu napájení DA+UPS v rozvaděčích RS2, RS4 a R4.2.

- napájení zvlhčovačů.

- napájení venkovních jednotek chlazení.

- instalace pomocných kontaktů k osvětlení WC – V rámci PD silnoproudu bude pod vypínač umístěno souběhové relé. Propojení mezi relé a VZT bude zajišťovat profese MaR.

- tlačítka pro spouštění VZT do kuchyňky, sprchy a hygienického zázemí – V rámci PD silnoproudu bude umístěno v místě kuchyňky tlačítko pro ovládání VZT. Propojení tlačítka s VZT bude zajišťovat profese MaR. a VZT bude zajišťovat profese MaR.

Silnoproudé rozvody pro zdravotechniku

V rámci této PD budou připojeny táto zařízení:

- Ohřívač vody v 5.PP pod dřezem 2kW, 230V

Silnoproudá zařízení pro chlazení a vzduchotechniku

V rámci této profese bude zajištěno napojení:

Vnitřní jednotky umístěné v S11 budou napojeny na stávající jištění ve stávajícím rozvaděči RX1.

Ovládání zajišťuje MaR.

Venkovní jednotky budou napojeny přes přepěťové ochrany!

Slaboproudá zařízení

V rámci této profese bude zajištěno:

-	Přepojení stávajících SLP zařízení z nezálohované sítě na síť zálohovanou diesel agregátem. Přepojení bude provedeno ve stávajících rozvaděčích. Jedná se o zařízení uvedené ve schématech rozvaděčů.

-	3.NP – v rámci místností 220, 222 a 223 bude osazeno několik zásuvkových bloků přímo do racků. Bude se vždy jednat o zálohované okruhy DA a o zálohované okruhy DA+UPS.

-	3.NP – do prostoru machineroomu bude přiveden přívod pro pomocný zdroj PZTS, napojený na obvod diesel-agregátů v rozvaděči RS2

-	5.NP – v rámci místnosti 409 bude osazeno několik zásuvkových bloků přímo do racků. Bude se vždy jednat o zálohované okruhy DA a o zálohované okruhy DA+UPS.

Kabelové rozvody

Hlavní kabelové trasy budou vedeny ve stávajících drátěných kabelových žlabech. V rámci jednotlivých studií budou kabely vedeny ve zdvojené podlaze, případně nad podhledem. V prostorech, kde se nebude zdvojovat podlaha, ani nebude podhled budou kabely vedeny v SDK příčkách v PVC chráničkách.

Silnoproudé rozvody budou v dostatečné vzdálenosti od rozvodů SLP!

Kabelové drátěné rošty jsou zamýšleny jako designový prvek řešení interiéru (loftový prvek), proto bude kladen důraz přesnou montáž dle koordinačního plánu (viz. stavba) a kabely uložené v tomto roštu budou esteticky zarovnány a svazkovány! Toto platí i pro veškeré viditelné kabely vedené přiznaně po stropě z těchto kabelových žlabů.

V 5.NP mezi osou 6 a 8 (m.č.413) bude demontován stávající kabelový žlab, který bude opět osazen po stavebních úpravách (nové příčky, apod…). Stávající kabeláž bude pouze v tomto případě (provizorní řešení) uchycena ke stávajícím závitovým tyčím.

Veškeré kabelové rozvody (mimo požárních rozvodů) v provedení kabely CXKH, mimo napájecí obvody patrových rozvaděčů, pokud není psáno jinak. Rozvody v CHÚC provedeny kabely CSKH ( s klasifikací (B2ca s1 d0, P15-R))mimo CHÚC lze spojkovat (zásuvky/vypínač) na CXKH. Napájení požárně bezpečnostních zařízení bude provedeno kabely s funkční schopností při požáru.

Hromosvod a uzemnění

Není předmětem této PD – stávající

Ochranná opatření

Řešena volbou vhodných jistících prvků a ostatních el. zařízení s dostatečnou zkratovou odolností. Zkratová odolnost je vždy uvedena na patřičném schématu rozvaděče.

Ochrana před přepětím

V objektech budou použity přepěťové ochrany pro silnoproudá elektrická zařízení zajišťující koordinaci izolace třídy  I až III podle ČSN EN 61643-11 ed.2

Třída I+II - hlavní + podružné rozvaděče

Třída III - budou umístěny v zásuvkových vývodech pro napájení počítačových a telekomunikačních zařízeních a v obvodech, napájejících zařízení pro přenos dat. Přesné rozmístění vyplyne z navržené struktury napájecích rozvodů při respektování ochranné zóny přepěťového chrániče. Zásuvky sloužící pro počítače budou osazeny přepěťovými ochranami třídy III (pokud je vzdálenost mezi zásuvkou s PO a zásuvkou bez PO větší než 10m, musí se opět osadit zásuvka s přepěťovou ochranou třídy III.). Zásuvkové obvody PC, určené do jiného než základního prostředí budou chráněny přímo v rozvaděči.

Ochranná úroveň soustavy svodičů přepětí je dána ochrannou úrovní svodiče nejnižší kategorie a úbytkem napětí na zemnících vodičích vedoucích k MET daných sváděným proudem, proto je třeba pro zlepšení ochrany proti přepětí propojit vzájemně PE můstky rozvaděčů vodičem CYY 25/žz a vyšší.

Hlavní a doplňující pospojování

Stávající.

Nové rozvaděče budou osazené svorkovnicí AET, která bude napojena na hlavní ochrannou svorkovnici MET. Na tyto AET bude provedeno pospojovaní v dané oblasti (napájené z daného rozvaděče) - vodičem CYY 6žz.

Pospojování v objektu bude provedeno dle charakteru a rozměru jednotlivých připojovaných hmot drátem CYY nebo Cu lankem.

Vodivé části přicházející do budovy zvenku, musí být pospojovány co nejblíže, jak je možné k jejich vstupu do budovy. V prostorech abnormálních bude provedeno doplňující pospojování vodičem CYY 6 mm2 zelenožlutým dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed2.

Ochrana před nebezpečným dotykem:

Výše uvedená ochrana bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 vzduchovými jističi, pojistkovými odpínači a pojistkami.

Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena některým z níže uvedených opatření  dle ČSN 33 2000-4-41 (ed.3)  nebo jejich vhodnou kombinací:

Základní (normální)

- automatickým odpojením od zdroje v požadované době odpojení

- dvojitá nebo zesílená izolace

- elektrickým oddělením pro napájení jednoho spotřebiče

- malým napětím (SELV a PELV)

Ochrana při poruše (doplňková)

- automatické odpojení od zdroje a

- doplňující ochranné pospojování, nebo

- chránič, nebo

- doplňková izolace

- Dvojitá nebo zesílená izolace a

- elektrické oddělení, nebo

- chránič, nebo

- doplňková izolace

Zvýšená ochrana je navržená ochranným pospojováním a proudovými chrániči. Proudové chrániče s ∆I<30mA budou navrženy pro zásuvkové vývody na pracovištích, kde lze předpokládat použití elektrických předmětů třídy I, pro zásuvkové vývody, které budou sloužit pro připojení spotřebičů používaných ve venkovním prostředí, případně kde si to vyžádá zadavatel technologie a v prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Dále také pro zásuvkové okruhy se zásuvkami pro všeobecné použití, přístupné laikům - kromě zásuvek zvláštního určení, kde není žádoucí vypnutí (např. PC většího rozsahu, lednice). V prostorách se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem (místnosti s odtokovými kanály) bude provedeno i místní ochranné pospojování.

Ochrana před atmosférickými vlivy dle ČSN 62 305 ed.2.

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi

Provedení prostupů rozvodů: dle ČSN 73 0810:2016 čl. 6.2.1 a čl. 6.2.2 musí být prostupy rozvodů a elektroinstalací požárně dělícími konstrukcemi utěsněny tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi.

Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce. Požárně-dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Těsnění prostupů se provádí:

realizací požárně bezpečnostní opatření - výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8).

Veškeré požární ucpávky budou označeny štítkem s těmito údaji:

- Systém protipožární ochrany (ucpávky)

- Číslo prostupu (odpovídající celkovému seznamu požárních ucpávek objektu)

- Datum aplikace

- Doba požární odolnosti

- Firma, adresa a jméno zhotovitele

Demontáže

Bude provedena demontáž stávajícího osvětlení nově řešeného prostoru. Demontovaná svítidla budou předána nepoškozená investorovi! Nouzová svítidla a zásuvkové okruhy zůstanou netknuté (některé nouzová svítidla budou posunuty), totéž platí i pro kabelové žlaby a rozvody netýkající se těchto prostor.

Postup prací:

-	Postup prací bude definován objednatelem. Demontáže je nutno provádět v bezproudém stavu za dodržení základních bezpečnostních ustanovení. Při demontážích a montážních pracích je nutno chránit před poškozením stávající vnitřní silnoproudé a slaboproudé rozvody a zařízení.

Nakládání s demontovaným materiálem:

-	Veškerý demontovaný materiál, který je možno opět použít bude evidován a předán uživateli. S demontovanými částmi instalace z barevných kovů bude naloženo dle rozhodnutí uživatele.

Součástí demontáží je:

-	třídění odpadů dle katalogu včetně nebezpečných;

-	odvoz a likvidace odpadů a nepoužitelných částí instalace

-	odvoz stavební suti

-	recyklace barevných kovů

Součástí demontáží nebude:

-	Část, která není v TZ nebo na výkrese uvedena popisem k demontáži (např. stávající zásuvkové okruhy a nouzové osvětlení).

-	Elektroinstalace profese MaR, SLP a jejich kabeláž, případně rozhlasové techniky.

-	Rozvody silnoproudu, které nesouvisí s řešeným objektem, pouze z něj jsou napojeny

Při realizaci demontáží je nutné postupovat obezřetně tak, aby byla zachována funkčnost silnoproudé elektroinstalace i po realizaci tohoto projektu. Je možné, že některé části nejsou zcela projektem podchyceny a budou objeveny až při realizaci projektu. V případě výskytu pochybností, zda se má daná část, která není řešena v projektu demontovat je důrazně doporučeno konzultovat její demontáž s údržbou objektu, případně s projektantem.

Popis technického řešení – Zařízení slaboproudé

Rozsah projektu slaboproudých profesí

- SK – Strukturovaná kabeláž

- STA – Společná televizní anténa

- JČ – Systém jednotného času

- PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém

  - Kamerový systém – IP VSS

- EKV – Elektronická kontrola vstupu

- EPS – Elektrická požární signalizace

Rozsah instalace vychází ze zadání a ze zapracovaných připomínek investora.

SK – Strukturovaná kabeláž

Rozvod strukturované kabeláže je ucelený systém, který v objektu slouží pro přenášení hlasových a datových služeb. Je tvořen Datovými rozvaděči, kabeláží a zásuvkami.

Pro realizaci datových kabelových rozvodů bude v objektu použit:

- kabelážní systém objektové strukturované kabeláže Cat 6A nestíněný, přenos aplikace 10-Gigabit Ethernet po metalickém vedení (10GBASE-T) splňuje kabelážní systém vybudovaný podle doporučení normy pro aplikační třídu Class EA:

- Přenosový kanál 500 MHz

- Použití komponentů Cat 6A-ISO / IEC 11801 2nd edition, AM1 & AM2

- Moduly RJ 45 musí být testovány na PoE + (ve smyslu IEC 60512-99-001 ed1.0)

- Konstrukce instalačních kabelů U/UTP (nestíněné kabely)

- kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1d1

V celém objektu bude dodržena maximální přípustná vzdálenost 90 m pevně instalovaných kabelů od portu zásuvek do rozvaděče, dalších 10 m je určeno pro pohyblivé přívody, tj. propojovací Patch kabely na straně rozvaděče a přípojné kabely na straně koncových zařízení (PC, telefonní přístroje, faxy apod.).

Rozmístění datových zásuvek je zřejmé z výkresové dokumentace a vychází z přesného zadání uživatele, jedná se vždy o dvojzásuvky. Jsou umístěny:

- V kancelářích v 5.NP – na jednu kancelář dvě datové dvojzásuvky

- V místech budoucího osazení přístupových bodů/AP systému Wi-Fi v 5.NP

- V místech IP kamer (předaných uživatelem)

- V místech osazení IP hodin systému jednotného času

Zásuvky zapracované dle požadavků ostatních profesí:

- Dle technologických zařízení budovy

  - Nově doplňovaných rozváděčů ENN – ve 3.NP+5.NP

  - Nově doplněného rozváděče MaR RA0.2 – v 1.PP objektu

- Dle technologie IP VSS

  - v místě předpokládaného osazení kamer CCTV (dle požadavků uživatele), jedná se o :

  - nástěnná v m.č. 220 Plenér ve 3.NP

  - nástěnná v m.č. 409 Postprodukční režie

  - samostatné zásuvky pro kamery - 2 porty/1dvojzásuvka.

  - Vyhrazený samostatný Patch panel v racku pro kamerovou kabeláž.

  - napájení kamer z PoE switchů, umístěných v serverovnách objektu

- Dle technologie sítě Wi-Fi

  - v místě předpokládaného osazení AP Wi-Fi, dle požadavku uživatele ve dvou místech prostoru předsíně, kde sousedí

  - 2 porty/1dvojzásuvka pro AP v 5.NP

- Úpravy stávající instalace

- V 1.PP v m.č. S12 dojde k demontování stávající povrchové datové zásuvky ozn.1-S-04.AB  vč. kabelů vedoucích k ní (povrchová montáž). Zásuvka bude přemístěna do místnosti S11 (sousedící, navzájem propojené prostory) do místa osazení rozváděče MaR /RA 02. Stávající kabeláž bude v trase vedené po povrchu demontována, a položena do nové trasy. Pro ukládání použít stávajících přístupných žlabů pro datové rozvody. Přesné umístění koordinovat na stavbě s profesí MaR a zástupcem uživatele.

- V 1.NP v m.č. 006, 014, 015 je nutné vyměnit omítku na obvodovém zdivu (stávající vlhne), omítka bude oklepána a nahrazena novou. Podobu oprav je nutné stávající zásuvky instalované v obvodových zdech ochránit před poškozením, případně demontovat, ochránit a zpětně namontovat do původního umístění a konfigurace. Při provádění stavební sanace omítky je nutno ochránit kabeláže, které jsou vedeny v těchto stěnách, tak aby nedošlo k jejich přeseknutí.

Bude doplněn rozváděč rozhlasové technologie

•	Rozváděč DR RT.9 v m. č. 223 (machine room) ve 3.NP – bude dodán uživatelem rack v provedení 600x800x2000mm, tento není dodávkou profese SLP

•	ozn. DR RT10 – nevyužito, ponecháno jako rezerva v číslování

•	Rozváděč DR RT.11 v m.č. 409 – osazen jako samostatně stojící rozváděč/rack u sloupu v místnosti – rack není dodávkou profese SLP

Ve skříni DR RT.9 budou osazeny zařízení dalších technologií a ty, které nelze upevnit, budou osazeny na policích – počítány 3 police na rack. Dále budou osazeny :

-	1x osvětlovací panel

-	1x ventilační panel se 4mi ventilátory a termostatem

-	1x montážní příslušenství

Napájecí blok pro rozváděče je součástí dodávky a montáže silnoproudých rozvodů.

Metalická zakončovací a propojovací pole rozváděčů budou sestavena ze 24 portových modulárních neosazených patch panelů Cat 6A. Na těchto panelech budou zakončeny 4-párové UTP kabely kategorie 6A, které povedou k portům jednotlivých dvojzásuvek na pracovních místech. Keystony budou použity v plně stíněném provedení. Pro vyvázání kabelů v rozváděči budou osazeny vyvazovací panely s vyvazovacími oky/háčky.

Silový přívod 230 V/50 Hz a uzemnění pro rozváděče je součástí projektu silnoproudé části a jsou popsány v této části PD.

### Aktivní prvky

Součástí projektu strukturované kabeláže nejsou žádné aktivní prvky datové sítě, žádné prvky sítě AP Wi-Fi, které budou realizovány uživatelem samostatně v rámci jiných investičních prostředků.

## Páteřní rozvody

Páteřní rozvody tvoří hlavní komunikační síť mezi hlavními rozvaděči různých stavebních objektů (typicky areálové rozvody s více budovami). Zde nejsou použity, je řešen pouze jeden stavební objekt/budova.

## Vertikální rozvody

Propoje pro datovou síť v rámci projektu strukturované kabeláže budou realizovány:

- Propojení datových rozváděčů DR 1.3 – DR RT.9/ 3.NP m. č.223 (propojení rozváděče objektové strukturované kabeláže a rozváděče technologického v  machine roomu)

– 10x kabel Cat 6A nestíněný U/UTP ukončený keystony na PP, PP v DR T dodávkou audio-video rozhlasové technologie

- Propojení datových rozváděčů DR 1.3 – malé DR

- výrobní režie (m.č. 222) - rozváděč

- plenér (m.č. 220),

- postprodukční režie (m.č. 409)

jde o propojení rozváděčů objektové strukturované kabeláže a rozváděčů / panelů technologických)

- do každého rozváděče vedeno 10x kabel Cat 6A nestíněný U/UTP, UTP ukončeny keystony na PP, PP v DR technologie dodávkou audio-video rozhlasové technologie

Rozvody v místnosti serverovny jsou provedeny v následující základní topologii:

- Kabeláže, které přicházejí do serverovny z nižších podlaží jsou vedeny do rozváděčů v podlaze – v místnosti je provedena rozebíratelná zdvojená podlaha, s výškou vzduchové mezery 80 mm

- Kabeláže, které přicházejí ze 4.NP a vyšších podlaží jsou provedeny ve žlabech, vedených pod stropem místnosti

## Horizontální rozvody

Horizontální rozvody jsou propoje pracovního místa s příslušným datovým rozvaděčem. Tyto propoje budou realizovány:

- pro datové zásuvky všeho určení – datový metalický nestíněný kabel Cat 6A

Rozmístění jednotlivých datových zásuvek je zřejmé z výkresové dokumentace.

Zásuvky budou osazeny:

- V krabicích pod omítkou / v SDK příčce

- V krabicích na povrchu, v prostorech instalace zásuvek nad podhledy, v prostorech s betonovými příčkami apod. – zásuvky osazené v silnoproudých rozváděčích,

- V podlahových krabicích – u všech pracovních míst osazených volně v prostoru dle požadavků uživatele, podlahová krabice, instalační přístrojová vložka jsou součástí projektu silnoproudu a nejsou obsaženy v této části PD

Poznámka – číslování zásuvek

Číslování provedené v projektu pro provádění stavby není závazné pro realizaci, při realizaci bude provedeno konečné očíslování po konzultaci a odsouhlasení s uživatelem, dle jeho požadavků a zvyklostí v době realizace stavby.

## Kabeláž

Kabeláž musí splnit minimálně kategorii danou stávajícím systémem, tedy Cat 6A, aby bylo možné celou instalaci SK certifikovat.

Kabeláž s garancí přenosových charakteristik zrealizovaného kabelážního systému pro třídu Class E, které odpovídají požadavkům norem ISO / IEC 11801 2nd edition, AM1 & AM2 a ČSN EN 50 173 a dodatky.

Pro instalaci budou použity:

- nestíněné U/UTP 6A kabely Cat6a s pláštěm klasifikace B2ca s1d1, určené pro vnitřní instalaci

- Moduly RJ45 musí být testovány na PoE + (ve smyslu IEC 60512-99-001 ed1.0)

- Design zásuvek bude totožný s designem elektroinstalačních přístrojů (silové ovládací přístroje)

Ke datovému rozvaděči dotažen zemnící Cu vodič o průřezu:

Poznámka informačního charateru:

Veškeré rozvody kabeláže UTP uvedené ve výkazu/výměr jsou pouze orientační. Skutečná vzdálenost plus cca 10% ořez bude fakturována na základě určení vzdálenosti kabeláže z měřících protokolů, které budou nedílnou součástí předání díla.

## Měření

Všechna měření budou realizována ve smyslu požadavků na Class E ve smyslu standardu ISO / IEC 11801 2nd edition, AM1 & AM2.

Každý jeden propoj bude proměřen pomocí metody "Permanent Link".

Měřicí protokoly budou obsahovat:

•	Jméno společnosti, která realizovala měření

•	Jméno technika, který provedl měření

•	Typ, sériové číslo a verzi softwaru měřícího přístroji

•	Identifikační číslo testovaného propojení

•	Název provedeného testu (Class E Permanent Link).

•	Délku každého permanent linku

Aby bylo možné garantovat výkon kabeláže, je nutné proměřit každé jedno nainstalované propojení a zároveň je nutné, aby měřením prošlo v celé šířce přenosového pásma.

## Napájení

Napájení nového rozváděče rádiové technologie v místnosti machine room ve 3.NP je provedeno z rozváděče ENN/RS2 v místnosti č. 222 výrobní režie.

Záložní zdroj elektrické energie je zajištěn z překlenovací centrální UPS, umístěné v 5.NP v rozvodně a ze záložního zdroje DA, umístěného v místnosti DA na střeše objektu.

Podrobný popis viz projekt silnoproudé části PD.

## Návaznosti, připravenost

Dodavatel SK zajistí:

- Montáž všech prvků dle specifikace

- Drobné stavební úpravy jako např. vrtání příček, zdí a stropů, dále drážkování apod.

Dodavatel SK nezajišťuje:

- Přívod napájení a zemnění pro rozvaděče – zajistí dodavatel ENN

- Zásadní stavební úpravy jako: větší prostupy, stoupačky, omítky, malby apod. – zajistí generální dodavatel stavby

# Kamerový systém – IP VSS

## Kamerový systém stávající

VSS je uzavřený kamerový okruh zajišťující vyšší standard zabezpečení objektu.

Stávající systém přehledově monitoruje především tato místa:

- Vstupní prostory – všechny hlavní vstupy vedoucí do objektu v 1.NP/přízemí z ul. Pavelčákova a ul. Uhelná

- Hlavní vstupy – monitoring vstupu ze strany objektu

- Komunikační prostory v 1.NP, prostor atria

- Pohled na střeše objektu, před vstupem do technické místnosti dieselagregátu

IP VSS systém je navržen v objektu jako autonomní, bez stálého lidského dohledu.

IP VSS systém je navržen pro 24h záznam.

Systém IP VSS nemá v objektu žádné trvalé dohledové pracoviště, je zřízení jedno stanoviště ,v prostoru recepce, a to po dobu provozu objektu. Pracoviště je vybaveno jedním monitorem, určeným pro sledování kamerového systému 24/7 a PC pracovní stanicí.

Pro zapojení IP kamer je vyhrazen jeden aktivní prvek/přepínač 24 portový s PoE+ napájením každého portu, tento switch je zapojen do datové sítě.

Systém IP VSS v řešeném objektu musí splňovat podmínky propojení do stávajícího VMS softwaru pro správu a záznam kamer „GENETEC Security Center Omnicast“ v ČRo Praha, vč. dodávek všech potřebných SW licencí.

Pro zapojení do SW nástavby a pro archivaci je v objektu osazen server vyhrazený čistě pro potřeby systému IP VSS. Server spolu s ostatní technologií a pasivními částmi je osazen v rackovém rozváděči ozn. RT 4.4 ve 4.NP v místnosti serverovny.

## Kamerový systém - doplnění stávajícího

Podle požadavku uživatele je nyní doplněno:

- 1x kamera umístěna v místnosti plenéru ve 3.NP

- 1x kamera umístěna v místnosti postprodukční režie v 5.NP

Sledování obrazů z výše uvedených kamer na televizním přijímači v místnosti č. 222 (výrobní režie) ve 3.NP, požadovaná funkce:

TV prostoru výrobní režie (3. NP) musí umět zobrazit pohled do plenéru (3. NP) i do prostoru postprodukční režie (5. NP). Přepínání mezi kamerami musí probíhat v prostoru režie (obsluha si jednorázově ráno přepne režim, podle toho jakou bude provádět ten den práci). Není požadován pohled do obou místností zaráz. Omezení – řešení musí být bez zpoždění (do 0,5s) a IP stream z kamery musí umět zobrazení na celou obrazovku (bez zobrazení ovládacích prvků okolo obrazu apod.)

Navrženo je řešení s instalací IP dekodéru, tento dekodér bude umístěn v m.č. 222 ve výrobní režii, v pracovním stole. Bude zapojen přes jeden port do datové zásuvky, potažmo do datové sítě, televizní přijímač bude v téže místnosti propojen kabelem HDMI do IP dekodéru.

Televizní přijímače pro 3. a 5.NP spolu s držákem/stojanem nejsou součástí dodávky profese SLP.

V 5.NP v m.č. 409 (postprodukční režie) bude dle požadavku uživatele osazen také jeden IP dekodér – zapojení do datové sítě, viz popis v části TZ pro 3.NP. Tento IP dekodér bude sloužit jako rezerva pro rozšíření systému s náhledy do objektu uživatele na Horním náměstí. Instalace rozšíření a samotné propojení do objektu na Horním náměstí není součástí této PD. Bude řešeno uživatelem samostatně.

Návrh počítá s návrhem plně digitálního IP VSS, tedy digitální záznam + IP kamery.

Kamery budou od jednoho výrobce a budou kompatibilní se stávajícím serverem a provozním SW.

Se záznamem výše uvedených kamer se nepočítá.

U systému budou před realizací díla provedeny kamerové zkoušky, spojené s případnou korekcí výběru stanovišť tak, aby možné nedostatky (vzhledem k případným nepřesnostem v podkladových materiálech, nebo ke změnám, provedeným v průběhu stavby) v zobrazení navrženého systému IP VSS byly odstraněny. Kamerové zkoušky budou provedeny v podmínkách, ve kterých bude kamera provozována. Kamerové zkoušky je nutno provést za účasti zástupce investora.

Do projektové dokumentace strukturované kabeláže bylo dle požadavků zapracováno:

- Samostatné zásuvky pro vnitřní IP VSS kamery - 2 porty/1dvojzásuvka

- Zapojení na stávající Patch panel v racku vyhrazeném pro kamerovou kabeláž

### Kamery

Vnitřní kamery budou splňovat minimálně tyto parametry:

Podporované značky kamer a enkodérů je nutné ověřit u uživatele; doporučené jsou systémy srovnatelného technického standardu Bosch.

Parametr 	Popis

Prostředí 	venkovní

Typ kamery 	polokulová (dome)

Režim den/noc 	ano (mechanický IR filtr)

IR přísvit 	ne

Integrovaný objektiv 	ano

Objektiv – parametry 	3-10

AI (automatická clona) 	ano

Citlivost (barevný obraz) 	0,12 lux

Citlivost (černobílý) 	0,02 lux

Elektronická závěrka 	1/25 - 1/15000

Audio vstup 	ano

Audio výstup 	ano

Další vlastnosti 	motorový zoom, autofocus

Napájecí napětí 	12 V DC, 24 V AC, PoE (IEEE 802.3af)

Maximální snímkovací rychlost 	25 fps

Max. rozlišení 	1920x1080 (1080p)

Počet a typ streamů 	2

Podporované kodeky 	H.264, MJPEG, H.265

BNC výstup 	ano

Podpora ONVIF 	Profile S

Lokální úložiště 	microSD/SDHC

Podporované VMS 	BVMS

Stupeň krytí 	IP66

Teplota provozní 	-34 °C až + 74 °C

Příkon (max.) 	6 W

IP dekodér, bude splňovat minimálně tyto parametry:

## Napájení

Napájení IP VSS systému bude provedeno v rámci napájení aktivních části/prvků rozvodů IP IP VSS.

## Kabeláž

Kamerový systém pro svůj provoz vyžaduje instalaci této kabeláže, realizovanou v rámci rozvodů SK:

- nestíněné U/UTP kabely Cat 6A s pláštěm klasifikace B2cas1d1, určené pro vnitřní instalaci

Pro datovou kabeláž venkovních kamer budou vždy nainstalovány přepěťové ochrany.

## Návaznosti, připravenost

Dodavatel IP VSS zajistí:

- Montáž všech prvků dle specifikace

- Instalace kamer včetně napájení jednotlivých kamer

- Drobné stavební úpravy jako např. vrtání příček, zdí a stropů, dále drážkování apod.

Dodavatel IP VSS nezajišťuje:

- Přívod napájení pro kamery – zajistí dodavatel ENN

- Zásadní stavební úpravy jako: větší prostupy, stoupačky, omítky, malby apod. – zajistí generální dodavatel stavby

STA – Společná televizní anténa

STA přijímá tyto signály:

•	FM rádio

•	DVB-T2 (pozemní digitální vysílání)

•	DAB+ (pozemní digitální vysílání, v původním III. TV pásmu tj. 174.928 až 239.200 MHz)

Hlavní stanice systému je ve 4.NP v místnosti serverovny.

K jednotlivým zásuvkám je proveden hvězdicový rozvod, ukončený koncovou televizní zásuvkou v provedení TV-SAT-R.

Hlavní objektová stanice STA je uložena do skříně hlavní stanice STA, jedná se o nástěnný oceloplechový rozvaděč 600x800x200 mm, ozn. R-STA.

Podružné účastnické zásuvky jsou umístěny:

-	1x zásuvka v každém kancelářském prostoru v 5.NP, dle specifikace uživatele, jedná se 4 kusy zásuvek umístěných m.č. 411, 412, 414, 415

Osazení zásuvek nelze odměřovat z výkresů slaboproudu, nutno zkoordinovat s umístěním interiéru přímo při realizaci na stavbě.

Pro dopojení zásuvek bude z místa hlavní objektové stanice ze stávajícího rozbočovače v kapacitě 1/6 – zapojen jeden přívod do 5.NP. Zde bude osazen v krabici KT 250 a z něj budou hvězdicově jednotlivé účastnické zásuvky.

Samotné vnitřní rozvody budou provedeny vnitřními koaxiálními kabely o charakteristické impedanci 75 ohmů. Kabely uloženy v hlavních rozvodných trasách ve žlabech, ev. v kabelových chráničkách. Odbočky k účastnickým zásuvkám jsou vedeny v elektroinstalačních chráničkách v SDK příčkách, trasy a provedení dle stavebních dispozic v objektu.

Všechny nepoužité průchozí výstupy budou osazeny zakončovacím odporem (s DC izolací).

Úprava ve stávajících rozvodech:

V 1.NP v m.č. 006, 014, 015 je nutné vyměnit omítku na obvodovém zdivu (stávající vlhne), omítka bude oklepána a nahrazena novou. Po dobu oprav je nutné stávající zásuvky instalované v obvodových zdech ochránit před poškozením, případně demontovat, ochránit a zpětně namontovat do původního umístění a konfigurace.

Při provádění stavební sanace omítky je nutno ochránit kabeláže, které jsou vedeny v těchto stěnách, tak aby nedošlo k jejich přeseknutí.

PZTS – Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Popis stávajícího stavu

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém je soubor čidel, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace, přenosových zařízení, zapisovacích zařízení a ovládacích zařízení, jejichž prostřednictvím je signalizováno (zpravidla opticky nebo akusticky) narušení střeženého objektu nebo prostoru na určeném místě.

Objekt je dle ČSN EN 501312 zařazen a systém PZTS navrhován ve stupni 2, pro nízké až střední riziko.

Veškeré nedílné součásti systému tedy splňují minimálně tento stupeň zabezpečení.

Koncepce zabezpečení je následující:

1.	Částečná obvodová ochrana v 1.NP

2.	Prostorová ochrana v určených prostorách

3.	Ochrana osob

Obvodová ochrana je tvořena kombinací:

•	Dveřními magnety – budou osazeny na otevíravých částech všech obvodových vstupních dveří v 1.NP a v místnosti DA na střeše, na výlezu na střechu v 5.NP budou sloužit pro detekci stavu „otevřeno“

•	Infrapasivním detektorem pohybu (PIR) – v nástěnném provedení, typ digitální QUAD PIR detektor dosah 15 m, montáž do místností s otevíravými částmi (viz výše) a do prostoru hlavního komunikačního schodiště 1.PP-5.NP

Dále je použita ochrana osob – v recepci v 1.NP pro personál recepce.

Pro signalizaci neoprávněného vniknutí v objektu je instalována poplachová siréna v 1.NP na venkovní fasádě do ul. Pavelčákova.

Pro přenos poplachových a poruchových signálů mimo provozní dobu bude systém PZTS doplněn o objektové zařízení / radiový vysílač, sloužící k přenosu poplachových a poruchových signálů na PCO.

Ústředna PZTS v nástěnném provedení je umístěna v místnosti 316 – serverovna ve 4.NP objektu.

Ovládání ústředny bude řešeno pomocí nástěnných klávesnic umístěných:

•	V místnosti vstupní haly v prostoru vstupu z ul. Pavelčákova – m. č. 001, obslužná klávesnice

•	V místnosti 020 v prostoru u vstupu z ul. Uhelná (zadní vstup) – obslužná klávesnice

•	V prostoru recepce – m. č. 003 - hlavní obslužná klávesnice

•	V místnosti serverovny, m. č 316 ve 4.NP – obslužná klávesnice pro prostor serverovny

Rozšíření systému

Bude doplněna jedna obslužná klávesnice

•	V místnosti kuchyňky. V prostoru u vstupu z CHÚC – m. č. 410, obslužná klávesnice. Tato klávesnice bude sloužit pro obsluhu systému po vstupu do 5.NP, lze takto zastřežit nižší podlaží objektu. Přesný režim postupu zastřežení bude stanoven uživatelem při realizaci stavby odbornou firmou.

Zapojení čidel – nová instalace

Podle požadavku uživatele bude stávající systém rozšířen o instalaci čidel, která budou střežit vnitřní prostory jednotlivých podlaží od 1.NP-5.NP. Toto rozšíření systému vzniklo v souvislosti s využíváním 5.NP objektu, které bude nově vyžadovat přístup osob využívajících prostory centrálního schodiště a výtahu, které jsou v mimopracovní době zastřeženy. Pro přístup do 5.NP bude nutné  v tuto tyto prostory odstřežit, čímž vzniká možnost vstupu do dalších prostor objektu, což je nežádoucí.

Rozšíření provádí prostorovou ochranu v místech vstupu na podlaží ze strany mimo schodiště – pozice čidel viz výkresová část PD.

Čidla jsou namontována v 1.-5.NP a z větší části využívají stávajících rezerv na linkových modulech, na kterých je dostatečná kapacita.

Jednotlivá čidla (jednotlivé adresy) budou napojena na sběrnicové vedení prostřednictvím linkového modulu/expandéru, ten je vybaven 8x vyváženými vstupy a 4x výstupem se zatížením 30 V/400 mA.

Pro napájení systému budou použity stávající expandéry osazené ve společné montážní skříni se pomocným napájecím zdrojem 230 V/5 A. Tyto expandéry jsou osazeny v 1.NP objektu v místnosti č. 002 pod stropem a v 5.NP na obvodové zdi výtahové šachty, opět pod stropem.

Rozšíření systému

Pro doplňovanou instalaci bude nutno rozšířit systém o 1 expandér:

-	Ve 3.NP, v m.č. 223 machine roomu – přesné umístění dle prostorových možností v místnosti

Sběrnice, pro zapojení link. modulů a klávesnic, je zapojena v topologii linky, není nikde větvena a ani se na ní nevyskytují odbočky. Samotný rozvod sběrnice bude proveden pomocí kabelu F/FTP 4pár cat6 B2ca s1d1.

Napájecí větve budou provedeny pomocí samostatného silového kabelu, min požadavek 1-CHKE-R 2x1,5 B2ca s1d1.

Rozvod k novým čidlům bude proveden kabelem technického standardu např. 3x2x0,5 B2ca s1d1a.

Doplněná prostorová ochrana je tvořena:

- Infrapasivní detektor pohybu (PIR) – v nástěnném provedení, typ digitální QUAD PIR detektor dosah 15 m v 2.-5.NP

Snímač 		QUAD PIR

Dosah 		15 m

Úhel záběru 		85 °-90°

Antimasking 		ne

Typ čočky 		vějíř

Napájecí napětí 		9-16 V DC

Stupeň zabezpečení 	2

Proud při poplachu 	12 mA

Proudový odběr 		11 mA

Montážní výška 	1,8 až 2,4 m

- Infrapasivní detek	tor pohybu (PIR) – v nástěnném provedení, typ digitální QUAD PIR detektor dosah 20 m v 1.NP

Snímač 		QUAD PIR

Dosah 		20 m

Úhel záběru 		90°

Antimasking 		ne

Typ čočky 		vějíř

Napájecí napětí 		9-15 V DC

Stupeň zabezpečení 	2

Proud při poplachu 	12 mA

Proudový odběr 		9.3 mA

Montážní výška 		1,5 až 3 m

Zálohování systému je stávající a je zajištěno (v souladu se zněním normy ČSN EN 50131-1) plynotěsnými bezúdržbovými akumulátory ve skříni expandéru se zdrojem a ústředny.

Přívody 230 VAC pro ústřednu a pro expandéry jsou součástí profese silnoproudu.

Napojení na PCO není součástí PD SLP, zajistí uživatel samostatně.

Ústředna - stávající

Ústředna je stávající a je umístěna v místnosti serverovny m. č. 316 ve 4.NP objektu.

Z důvodu požadavku na homogenitu propojované technologie do centrálního systému bude v řešeném objektu použita dle požadavku uživatele shodná standardní technologie a to je Dominus 3.

Napájení  - stávající

Bez nároků na doplnění napájení.

V části silnoproudých rozvodů budou podle požadavku uživatele všechny stávající napájecí rozvody sloužící pro zařízení PZTS nově přepojeny na síť zálohovanou dieselagregátem.

Kabeláž

Systém PZTS používá tyto typy kabelů:

•	Páteřní sběrnice RS 485 – kabel stíněný F/FTP 4 pár cat.6/B2ca s1d1

•	Napájení 12VDC pro koncentrátory, klávesnice – 1-CHKE-R 2x1,5 B2ca s1d1 – napájecí větev

•	Napojení smyček detektorů – stíněný Cu drát 6x0,5 mm (3x2x0,5) mm B2ca s1d1

Návaznosti, připravenost

Dodavatel PZTS zajistí:

•	Montáž všech prvků dle specifikace

•	Drobné stavební úpravy jako např. vrtání příček, zdí a stropů, dále drážkování apod.

Dodavatel PZTS nezajišťuje:

•	Přívod napájení pro ústřednu PZTS a podružné zdroje – zajistí dodavatel ENN, vč. přepojení dotčených vývodů na sběrnici zálohovanou z DA

•	Zásadní stavební úpravy jako: větší prostupy, stoupačky, omítky, malby apod. – zajistí generální dodavatel stavby

EKV – Elektronická kontrola vstupu

Systém kontroly vstupu omezuje možnost nekontrolovatelného přístupu osob do prostor, z bezpečnostního hlediska považovaných za exponované, umožňuje lokalizovat pohyb osob v objektu, ovládá otevírání mechanických zábran, nahrazuje používání klíčů identifikačním prostředkem, který není snadno kopírovatelný, přitom umožňuje po skončení pracovní doby ještě uzamčení prostor klíčem. Dle potřeby je možnost zadaná přístupová oprávnění nadefinovat i časově.

Přístupový systém je projektován jako autonomní se samostatnou řídicí jednotkou a samostatným kabelovým rozvodem. Je projektován v technologii používané uživatelem ve všech objektech ČRo.

ČRo provozuje jednotný přístupový systém v rámci všech jejich objektů, který je navržený pomocí sítových řídících terminálů a jednotlivých čteček bezkontaktních karet. Rovněž provozuje síťový SW, který zpracovává jednotlivé události. Přístupový systém musí tedy být plně kompatibilní se software pro správu databáze karet.

Úprava rozvodů ve 3.NP a 5.NP

Stávající čtečky jsou místěny:

- Ve 3.NP na dveřích do místností číslo 223

Rozšíření stávajícího systému ve týká:

Ve 3.NP

- Na dveřích do m.č. 222 výrobní režie

- Na dveřích do místnosti 220 Plenér

V 5.NP

- Na dveřích do m.č. 409 postprodukční režie

Všechny určené vstupy v objektu budou osazeny přístupovým systémem jednostranně. Provedení čteček bude dle standardu používaných uživatelem  - ve formátu 26 bit Wiegand LITE (ASP17531) :

Typ čtečky	 bezkontaktní

Technologie	13.56 MHz - Seos, iCLASS SE, iCLASS SR, iCLASS; (MIFARE Classic, MIFARE DESFire EV1/EV2 i UID/CSN); 125kHz - HID Prox, Indala, AWID, EM; NFC; Bluetooth

Pracovní frekvence	13,56 MHz; 2,4 GHz

Napájecí napětí	12 Vss

Odběr - max.	70 mA

Výstupní formát	Wiegand; OSDP (v1/v2) (RS-485)

Max. čtecí dosah	10 cm

LED dioda	6-stavová (volitelně)

Bzučák	ano

Barva krytu	černá se stříbrným okrajem

Krytí	IP65

Pracovní teplota	 -35 - 66 °C

Relativní vlhkost	 0 - 95 %

Kompatibilní karta (příklad)	 iClass 2K (varianta SE)

Kompatibilní přívěsek (příklad)	 iClass 2K Key (varianta SE)

Kompatibilní nalep. TAG (příklad)	 iClass 2K Tag (varianta SE)

Použití v exteriéru	 ano

Rozměry - výška	 121,5 mm

Rozměry - šířka	 45 mm

Rozměry - hloubka	 19,5 mm

Čtečky pro vstupy do místností budou vždy umístěné vedle dveří, které ovládají, na straně kliky ve výšce 1200 mm. Kabeláž je na straně čtečky ukončena v elektroinstalační krabici KO 68. Kabely musí mít kabelovou délkovou rezervu 1 m pro připojení zařízení EKV v místě se čtečkou.

Každé ovládané dveře budou vybaveny elektromechanickým zámkem, v rámci stavební profese. Kabelážní přívody pro zámky budou na straně řídící jednotky ukončeny délkovou rezervou 2 m.

Samotný rozvod k jednotlivým řídícím modulům je proveden stíněným kabelem (jako minimální technický standard vyžadovaný výrobcem technologie je uveden BELDEN 9842), rozvod sběrnice RS 485. Max počet stávajících osazených řídících modulů na sběrnici nikde nepřesahuje 31 kusů a nepřesahuje max délku sběrnice RS 485/1200 m.

Typ vodiče 	pro přenos dat

Použití vodičů 	RS485

Konstrukce jádra 	licna

Druh jádra 	Cu, pocínované

Počet žil 	4

Počet párů 	2

Průměr žíly 	24AWG

Označení žil 	barevné

Konstrukce stínění 	fólie Al-PET, opletení z pocínovaných měděných drátů

Materiál vnější izolace 	PVC

Barva izolace 	šedá

Vnější průměr vodiče 	8.65mm

Vlastnosti kabelů:		stíněný, dvojnásobně uzemnění: měděné pozinkované lanko 20AWG, žíly kroucené do

párů

Na sběrnici jsou osazeny řídící moduly pro připojení dvou čteček. Topologie vychází z místa napojení ve stávající místnosti ve 3.NP m.č. 223 – viz obrázek

Osazení nově instalovaných řídících modulů:

3.NP

- v místnosti 223 osazena stávající montážní skříň a v ní jeden řídící modul, stávající napájecí zdroje pro ŘJ a EZ– pro zapojení nových dvou dveří bude doplněn jeden řídící modul osazený v kovovém krytu v nástěnném provedení (v247xš215xhl40mm). Umístění dle konkrétních prostorových podmínek na stavbě.

5.NP

- V místnosti 404 doplněn jeden řídící modul osazený v kovovém krytu v nástěnném provedení (v247xš215xhl40mm). Umístění dle konkrétních prostorových podmínek na stavbě.

Dále je proveden vždy patrový rozvod napájecích větví:

- pro řídící moduly – napájení 12 VDC, napájecí větve 2x1,5-2,5 B2ca s1d1

- pro zámky EZ – napájení 24 VDC, napájecí větve 2x1,5 B2ca s1d1

Rozvod je napájen samostatnými zálohovanými pulsními zdroji (pro el. zámky 24 VDC/5 A, pro řídící řadiče 12 VDC/3 A), v ochranném krytu a s vlastním akumulátory.

Zdroje jsou stávajícíc a jsou umístěny :

Pro 3.NP - společně v místech řídících modulů – m.č.223

Pro 5.NP  - využity stávající nástěnné zdroje osazené ve 4.NP v místnosti serverovny.

Výše uvedené musí být realizovatelné při zachování jednotné a jediné databáze osob/identifikátorů, používaných uživatelem – standard formátu přístupových médií stanoven uživatelem.

Typ	 bezkontaktní ISO karta INDALA

Standardní formát dat	 Wiegand 26b (Lite)

Instalovaný systém musí být kompatibilní s řídícím SW nástavbou systému a programem a musí umožnit propojení do centrály ČRo na ul. Vinohradské v Praze (standard řídícího SW v centrále je od dodavatele Honeywell/ WinPak).

Počet uživatelských karet, jejich potisk a doplňkové vybavení není součástí tohoto projektu.

Popis ke dveřním zámkům

Všechny el. zámky dveří na únikových cestách i v dalších prostorech budou současně propojeny s EPS pro zajištění jejich samočinného odblokování při vyhlášení poplachu. Zapojení bude propojeno s ovládáním el. zámků dveří tak, aby při povelu k otevření dveří byl elektricky přerušen obvod napájení el. zámků.

Zapojení bude provedeno přes kontakty vstupně-výstupního prvku EPS, spolu s posilovacím relé a odpojovacím reléovým blokem napájení zámků.

Všechny el. zámky ovládané EPS musejí být ve vhodném provedení a nastaveny do odpovídajícího režimu funkce tak, aby vyhovovaly požadavkům PBŘ a HZS pro evakuaci osob. Zámky jsou dodávkou dveří, stavební profese, nejsou dodávkou této části PD.

Napájení  - stávající

Bez nároků na doplnění napájení.

V části silnoproudých rozvodů budou podle požadavku uživatele všechny stávající napájecí rozvody sloužící pro zařízení EKV nově přepojeny na síť zálohovanou dieselagregátem.

Kabeláž

Systém EKV používá tyto typy kabelů:

•	Metalický kabel datový U/FTP kabel 4 pár AWG 24 pro sběrnici,

•	Metalický silový kabel 2x1,5-2,5 B2ca s1d1 pro napájecí větve

•	Metalický sdělovací kabel 4x2x0,5 B2ca s1d1 pro napojení terminálů/čteček

•	Metalický sdělovací kabel 5x2x0,5 B2ca s1d1 pro napojení a signalizací stavu EZ

Návaznosti, připravenost

Dodavatel EKV zajistí:

•	Montáž všech prvků dle specifikace

•	Drobné stavební úpravy jako např. vrtání příček, zdí a stropů, dále drážkování apod.

Dodavatel EKV nezajišťuje:

•	Přívod napájení pro ústřednu EKV a podružné zdroje – zajistí dodavatel ENN, vč. přepojení dotčených vývodů na sběrnici zálohovanou z DA

•	Zásadní stavební úpravy jako: větší prostupy, stoupačky, omítky, malby apod. – zajistí generální dodavatel stavby

EPS – Elektrická požární signalizace

Na základě požadavku projektu požární ochrany je objekt vybaven rozvody EPS.

Zařízení EPS slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele. Urychluje předání této informace osobám určeným k zajištění represivního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru a usnadňují nebo provádějí protipožární zásah.

Zařízením EPS jsou vybavena všechna místa s požárním rizikem a s výskytem osob, dále technické a úklidové místnosti, kde není stálá obsluha a hrozí nebezpečí vzniku požáru a jeho rychlé rozšíření do jiných prostorů. Samočinné hlásiče požáru budou umístěné na stropech, resp. v úrovni podhledových konstrukcí.

Vybavení místností čidly EPS se nevyžaduje u hyg. zařízení - umývárny, WC, sprchy, které jsou ve smyslu požární bezpečnosti hodnoceny jako prostory bez požárního rizika.

Zabezpečení jednotlivých prostor je provedeno ve většině případů opticko-kouřovými hlásiči.

Dále jsou použity:

•	Kombinovaný multisenzorový hlásič opticko-kouřový O2-T2 - v místnostech technologie IT systémů –místnost IT rozváděčů, doplňkové nastavení pomocí parametrizace algoritmů

•	Teplotní hlásič - v místnostech kde by výskyt vodní páry ovlivnil funkce opticko-kouřového hlásiče, jedná se o místnosti s prostorem pro kuch. kout/linku,  místnosti šaten, kde je vstup do sprchovacích prostor

Hlásiče požáru nejsou projektovány do prostorů nad podhledy v prostorech.

Hlásiče požáru nejsou projektovány do vzduchotechnických potrubí.

Umístění hlásičů na stropech je provedeno:

1.	Bodové automatické opticko – kouřové hlásiče  na stropě – rozmístění hlásičů provést dle  ČSN 34 27 10, čl. 6.5.1., vč. obsažených tabulek

Poznámka:

Hlásiče by měly být umístěny tak, aby jejich citlivé elementy byly v horních 5% výšky místnosti, z důvodu možné existence chladné vrstvy u stropu by hlásiče neměly být zapuštěny do stropu. Hlásiče by neměly být montovány blíže jak 0,5m od jakýchkoliv zdí nebo přepážek. Pokud je místnost užší než 1-1,2m, potom by měly být hlásiče montovány uvnitř střední třetiny šířky. Ve všech směrech pod hlásičem udržovat volný prostor alespoň 0,5m.

Na vytipovaných místech jsou umístěny tlačítkové hlásiče pro manuální vyhlášení poplachu. Zejména jsou tyto hlásiče umístěny u všech průchodů a vstupů do únikových komunikací (schodišť, chodeb) a v komunikačních prostorách u všech únikových východů a v prostorách technologických rozvoden apod.

Ústředna EPS - stávající

Zařízení elektrické požární signalizace bude systém adresovatelný analogový, který je homologován pro použití v ČR a splňuje veškeré náležitosti ČSN EN 54.

Sestava:

  - Skříň Komfort

  - Ovládací jednotka

  - Deska periferií

  - Napájecí zdroj 150 W, místo pro záložní baterie (objednávané samostatně)

  - Technická data

Napájecí napětí 	230 VAC

Napájecí zdroj 	150W

Provozní napětí 	21… 28.6 VDC

Proudový odběr 	Max. 5 A

Záložní akumulátoty 	2 x 12 V, 7…26 Ah

Připojitelné prvky 	FD720 (C-NET)

Počet linek 	4 (8) kruhové nebo 8 (16) přímé

Počet adres na ústřednu 	Max. 504

Reléové výstupy	Dálkový přenos poplachu 1x

Dálkový přenos poruchy 1x

Hlídané výstupy	Požár 1x

Porucha 1x

Sirény 2x

Volně programovatelné vstupy/výstupy 	12

Provozmí teplota 	-8… +42 °C

Skladovací teplota 	-20… +60 °C

Vlhkost (bez kondenzace) 	≤95 % rel.

Rozměry (Š x V x H) 	430 x 796 x 160 mm

Barva	Skříň šedá, ~RAL 7035

Kryt šedá, ~RAL-Design 050 00 00

Krytí 	IP30

Schválení VdS / LPCB 	Ano/ ano

Rozvodná soustava:

3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem:

Základní (normální) – Izolaci živých částí, kryty, zábranami či polohou

Ochrana při poruše (doplněná) – Automatickým odpojením od zdroje a doplňkovým pospojováním

Ochrana před atmosférickým přepětím dle ČSN 62 305 – zemněním

Paralelní terminál – podružné tablo

Paralelní terminál umožňuje ovládání systému z místa mimo ústřednu. Je zapojen do linky L3, linka pro ovládaná zařízení.

Hlásiče

Hlásiče budou instalovány prostřednictvím stejných patic, takže jejich pozice může být v případě potřeby vzájemně zaměněna.

Pro snadnou orientaci v místech instalace požárních hlásičů, budou na patice hlásičů, případně na vyhodnocovací jednotky nebo paralelní signálky, připevněny štítky s číslem hlásiče. Na štítku bude, dle značení v prováděcí výkresové dokumentaci, uvedeno číslo skupiny a pořadové číslo hlásiče ve skupině.

Opticko-kouřový hlásič

Vhodný pro detekci pomalu hořících požárů, které generují dostatečné množství kouře.

- Optoelektronická vzorkovací komora zajišťuje spolehlivou detekci jak tmavých, tak světlých částic kouře

- Obsahuje optický senzor s vyhodnocením dopředného rozptylu světelného paprsku

- Spolehlivě detekuje kouřové částice

- Nastavení dvou sad parametrů

Teplotní hlásič

Odezva na rychlé i pomalé změny teplot včetně reakce za nízké teploty

Volitelně nastavitelná odezva hlásiče v závislosti na nastaveném algoritmu

- Detekuje zejména otevřené požáry s rychlým nárůstem teploty.

- Reaguje i při pomalé změně při dosažení maximální teploty

- Reaguje na překročení mezní teploty - termomaximální

- Nevyvolá poplach při krátkodobém překročení mezní teploty - termomaximální

- Použití v prostorách, kde kvůli vysoké prašnosti nebo vlhkosti nelze nasadit hlásič opticko kouřový ani multisenzorový

Multisenzorový hlásič požáru opticko-kouřový O2-T2

Rychle a spolehlivě detekuje planoucí ohně způsobené vznícením hořlavých hmot v tekutém nebo pevném stavu a to i v prostředí s rušivým0i vlivy.

- Dva optické senzory s vyhodnocením dopředného i zpětného rozptylu světelného paprsku

- Dvě optoelektronické vzorkovací komory zajišťují spolehlivou detekci jak tmavých, tak světlých částic kouře

- Dva tepelné senzory zvyšují odolnost proti rušivým vlivům

- Hlásič může být softwarově nastaven jako multisenzorový, pouze optický nebo pouze tepelný požární hlásič

- Hlásič umožňuje nastavení 7 sad ASA parametrů pro optimální přizpůsobení dané aplikaci

Tlačítkové hlásiče

Nepřímá aktivace poplachu vymáčknutím skleněné destičky a stisknutím tlačítka

•	Pro výměnu skleněné destičky je třeba otevřít dvířka hlásiče klíčkem; před opětovným uzavřením dvířek musí být tlačítko nastaveno zpět do výchozí polohy

•	Ochranný kryt (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před neúmyslným rozbitím sklíčka

•	Těsnění (příslušenství) chrání tlačítkový hlásič před vlhkem

Poplachové houkačky

V objektu jsou navrženy neadresné poplachové houkačky připojené k vstupně výstupním jednotkám. Houkačky jsou instalovány ve vybraných částech celého objektu.

### Vstupně výstupní moduly

Vstupně / výstupní moduly se připojují do hlásičové linky. Moduly slouží k ovládání a zjišťování stavů požárně bezpečnostních zařízení.

Vstupní modul 4 vstupy (4in)

Pro připojení 4 nezávislých, bezpotenciálových spínacích nebo rozpínacích kontaktů

pro potvrzení dosažení technických stavů (např. dveří nebo ovládání ventilace) nebo

pro spuštění poplachu (např. poplach od sprinklerů).

- 4 vstupy pro bezpotenciálové kontakty pro potvrzení

- je monitorováno případné přerušení nebo zkrat na vedení ke vstupům (pomocí zakončovacích odporů)

- vstupy lze nezávisle konfigurovat pro zobrazování stavů a poplachových hlášení pomocí

- ústředny elektrické požární signalizace

- indikace stavů pomocí LED

Vstupně/Výstupní modul 4in/4out

Pro připojení 4 nezávislých, bezpotenciálových spínacích nebo rozpínacích kontaktů pro potvrzení dosažení technických stavů (např. dveří nebo ovládání ventilace) nebo pro spuštění poplachu (např. poplach od sprinklerů).Pro decentralizované ovládání požárních dveří, ventilace, klimatizace, atd.

- 4 vstupy pro bezpotenciálové kontakty pro potvrzení

- je monitorováno případné přerušení nebo zkrat na vedení ke vstupům (pomocí zakončovacích

- odporů)

- vstupy lze nezávisle konfigurovat pro zobrazování stavů a poplachových hlášení pomocí

- ústředny elektrické požární signalizace

- 4 výstupy se 4 bezpotenciálovými reléovými kontakty (230 Vstř. / 4 A) pro ovládání

- požárních návazností

- Indikace stavu pomocí LED

- modul lze našroubovat přímo na lištu

- při montáži více kusů lze využít montážní lištu TS35

- lze využít povrchové vedení kabelů nebo vedení pod omítkou

- krabice s víkem (uchycení víka pomocí pružinového držáku) pro suché prostředí

- krabice s víkem, těsnění a šrouby pro vlhké prostředí

Vstupně/Výstupní modul 2in/out

Pro hlídané ovládání např. kouřové klapky, poplachová zařízení, dveřní magnety, hlídané vstupy pro stavové signály a poplachová hlášení nebo pro potvrzení technických stavů

2 vstupy/výstupy lze autonomně parametrizovat a využití jako:

- kolektivní hlásičovou linku

- vstupní kontakt

- ovládací výstup

- ovládací výstup a vstup pro potvrzení s volitelným časovým úsekem pro hlídání

- Hlídání stavů vstupů/výstupů:

- hlásičová linka v klidovém stavu, poplachu, přerušení linky, zkrat, porucha a zemní svod

- vstupní kontakt v klidovém stavu, aktivní, přerušení linky, zkrat, porucha (zakončovací odpory) a zemní svod

- ovládací výstup v klidovém stavu, přerušení linky, zkrat a zemní svod

- Indikace stavů pomocí LED diod

- Ovládací výstup s volitelným monitorováním zařízení na stejnou polaritu nebo obrácenou polaritu (např. pro poplachové zařízení)

Umístění prvků – úpravy ve stávající instalaci

Popis stávajícího stavu:

Ústředna EPS je instalována v objektu s nepředpokládanou 24 hodinovou obsluhou. Ústředna je označena jako „EPS“. Ústředna je umístěna v samostatném požárním úseku m.č. 315 ve 4.NP objektu – místnost RPO, UPS-PO, EPS, CBS.

V místě recepce – m.č. 003 v 1.NP, ve vstupní hale, je osazeno obslužné a informační tablo ústředny EPS.

Zařízení pro dálkový přenos stavů na pult centralizované ochrany je instalováno ve 4.NP pro zajištění nejkratší trasy k anténě na střeše, v místě ústředny.

V místě vstupu požárního zásahu je umístěno obslužné pole požární ochrany (OPPO) v 1.NP v m.č. 001, pomocí něhož mohou jednotky HZS zjednodušeně ovládat funkce EPS.

Před vstupem do zásahového prostoru je na fasádě umístěn klíčový trezor (KTPO) spolu se světelnou signalizací.

V objektu jsou osazeny dva rozváděče EPS:

EPS 1.1 – v 1.NP, místnost machine roomu m.č. 0.18

EPS 4.1 – ve 4.NP, místnost RPO, UPS-PO,EPS,CBS m.č. 315

Do rozváděčů jsou soustředěny vstupně-výstupní prvky, pomocné napájecí zdroje, vyhodnocovací jednotky teplotních lineárních hlásičů.

Na ústřednu jsou připojeny 3 linky EPS:

- Linka hlásičová 01 – linka 1.PP-1.NP-2.NP

- Linka hlásičová 02 – linka 3.NP-4.NP-5.NP-střecha

Úpravy v této lince obsahují:

Ve 3.NP/2.patro

- V místnosti číslo 222 bude provedena demontáž stávajícího opticko kouřového hlásiče.

- V místnosti 220 bude provedena také demontáž stávajícího opticko kouřového hlásiče

Tyto demontáže budou provedeny z důvodu doplnění zvukové izolace/podhledu na stávající stropy, na kterých jsou hlásiče nyní namontovány. Po doplnění izolace budou hlásiče opět namontovány do polohy uvedené na půdorysech. Hlásiče budou nově propojeny kabelážním linkovým vedením, které povede od hlásiče z místnosti 222 přes místnost 220 do místnosti číslo 219, ke stávajícímu hlásiči, který bude demontován a zapojen na nové kabelážní vedení.

Ve 5.NP/4.patro

- V místnosti číslo 411 bude provedena demontáž stávajícího hlásiče z nevyhovující polohy do polohy nové, to znamená bude provedena demontáž přesun a opětovná montáž v nové poloze.

- V místnosti 414, bude provedena demontáž stávajícího hlásiče, na, který bude zapojená nová kabeláž, která vede k nově instalovanému hlásiči v prostoru chodby/předsíně, tj. v místnosti číslo 406.

- V místnosti 406 bude osazen zcela nový hlásič který bude zapojen do stávajícího linkového, viz popis výš

- V místnosti 410 bude provedena demontáž stávajícího hlásiče, na který bude napojena nová kabeláž, která je vedena z místnosti 410 až do místnosti 414 přes stávající, přesunuté nebo nově namontované hlásiče viz podrobnosti zakreslené v půdorysné části projektové dokumentace.

- V místnosti 409 bude provedena demontáž všech tří hlásičů. Hlásiče budou po doplnění zvukové izolace/podhledu na stropě opět namontovány do stejných pozic. Pozice mohou být maximálně upraveny dle uspořádání kazet podhledu a a jejich osazení svítidly. Mezi hlásiči bude částečně namontována nová linková kabeláž a částečně bude použita stávající kabeláž – viz půdorys 5.NP.

Linka ovládací 03 – společná linka, která prochází přes celý objekt od 1.PP-střecha – beze změn

Signalizace poplachu

Signalizace požáru je v objektu řešena pomocí sestavy sirén/houkaček zapojených na vstupně-výstupní prvky ovládací linky. Na kabelážní rozvod budou napojeny houkačky:

Typ neadresné elektronické sirény s nízkým odběrem 9-28VDC/ 25mA, v krytí IP54 (možno s přídavnou paticí až IP65)

Úpravy ve stávajících sirénových větvích:

1.PP – 1x větev 0a – beze změn

1.NP – 2x větev 1a, 1b – beze změn

2.NP – 2x větev 2a, 2b – beze změn

3.NP – 2x větev 3a, 3b

Ve 3. NP dochází k místnosti číslo 222 ke zdemontování stávající sirény označené S3b. 1. Tato siréna bude zdemontována a přesunuta do nové polohy, k změně dochází z důvodu instalace nové zvukové izolace kolem místnosti číslo 222. Nově osazená siréna bude napojena na stávající sirénové vedení.

Do místnosti č. 220 bude osazena nová siréna EPS, tato bude zapojena do větve č. 3b pod ozn. 3b.5.

Z důvodu přesunutí stávající  a doplnění nové sirény v místnosti číslo 222 a 220 je nutno provést nové kabelážní vedení, které vede z místnosti číslo 222 do 220 a  do stávající sirény umístěné v místnosti číslo 219, siréna je označena jako S 3b. 2.

4.NP – 2x větev 4a, 4b – beze změn

5.NP – 2x větev 5a, 5b

V 5 NP v místnosti 414 bude zdemontována stávající siréna S5a.2 a přesunuta na stěnu v místnosti číslo 406 (chodba/předsíň), kde bude siréna nově namontována. Siréna bude dopojena na stávající kabelážní vedení pomocí svorkovnic, které odpovídají provedení s požadovanou dobou funkčnosti trasy. Ke zdemontování a přesunutí této sirény dochází z důvodu nových stavebních dispozic v místnosti 414.

V místě v místnosti 409 bude opět zdemontována stávající siréna S5b.3 a přesunuta do nového umístění. Pro napojení na kabelážní vedení bude použita dostatečná délková rezerva, která vznikne při přesunu stávající sirény. K přesunutí a zdemontování sirény dochází z důvodu doplňování zvukové izolace kolem místnosti č. 409.

Střecha, schodiště+CHÚC – větev C.x– beze změn

Foyer centrální větev – větev F.x – beze změn

Ve smyslu ČSN 73 0875 je v objektu použita v režimu DEN dvoustupňová signalizace poplachu s časy t1 a t2, nastavenými dle projektu PBŘ.

Návaznosti při vyhlášení poplachu

Ovládaná PTZ jsou zapojena na ústřednu EPS prostřednictvím reléových modulů vstupních, výstupních a jejich kombinací. Moduly jsou zapojeny do samostatné kruhové linky, která je provedena kabeláží dle patřičných norem ČSN. Kabelové trasy sloužící pro napájení a ovládání vybraných požárně bezpečnostních zařízení, technických a technologických zařízení, které musí zůstat funkční při požáru, musí splňovat funkční integritu kabelové trasy dle ČSN 73 0848 a požadavky na třídu reakce na oheň v souladu s přílohou 2 vyhlášky MV č. 268/2011 Sb.

Stávajícíinstalace - při vyhlášení poplachu dojde k:

- Rozsvícení indikátoru všeobecného poplachu.

- Zobrazení indikace na displeji ústředny s podrobnostmi: typ zařízení, číslo zóny, typ poplachu, počet zařízení v poplachu a přednastavený uživatelský text

- Aktivace varovného interního bzučáku v ústředně.

- Aktivace zařízení dálkového přenosu na hasiče nebo spuštění konceptu pro ověření poplachu podle konfigurace.

- Zobrazení zbývajícího času pro ověření poplachu.

- Odblokování klíčového trezoru

- Aktivace hlášení na obslužném poli OPPO

- Aktivace požadovaných výstupů podle konfigurace.

- Uzavření všech požárních klapek (PK) podle konfigurace – všechna tato zařízení budou ovládána od EPS a budou vybavena servopohony na 230V (tyto nejsou dodávkou profese EPS). Při ztrátě napájení, budou klapky uzavřeny.

- Vypnutí provětrávání hydroizolace v 1.PP – vypnutí bude provedeno přivedení kontaktu systému EPS do rozváděče ENN/R0 v 1.NP

- Výtah – v případě požáru je požadováno sjetí výtahu do 1.NP otevření dveří a jeho zablokování (stanovená funkčnost výtahu dle požadavku PBŘ musí být zajištěna dodavatelem výtahu, není součástí profese EPS) , informace „požár“ od systému EPS bude přivedena do místa rozváděče výtahu v 5.NP, výtahová šachta

- Zapnutí přetlakového větrání CHÚC – zapnutí bude provedeno přivedení kontaktu systému EPS do rozváděče ENN/R-PO v místnosti č. 315

- Předání informace „požár“ v jednotlivých částech objektu do systému PZTS, vstup do ústředny zařízení PZTS m.č. 316

Ovládaná zařízení - upravovaná

- Vypnutí provozní VZT v objektu podle konfigurace, vypnutí bude provedeno přivedením bezpotenciálového kontaktu (24VDC) ze systému EPS do každého rozváděče MaR:

1.PP

RA0.2 – m.č. S13/ strojovna VZT

Zde dochází k umístění 2 nových vzduchotechnických jednotek.

Z ústředny EPS bude do rozvaděče MaR dotažen rozpínací bezpotenciálový signál o vyhlášení požárního poplachu. Při vyhlášení požárního poplachu budou všechny VZT jednotky okamžitě vypnuty z provozu a budou zachovány pouze bezpečnostní funkce.

- Odblokování všech dveří, vybavených přístupovým systémem EKV – v případě požáru budou tyto dveře odblokovány, tzn. že budou volně průchozí. Dveře musí být osazeny odpovídajícím typem el. zámků/otvíračů (tyto jsou dodávkou stavební profese). K napájecím zdrojům systému EKV, ze kterých jsou napájeny jednotlivé zámky, bude přiveden kontakt, který zajistí rozpojení napájecího obvodu EZ přes zapojené kontakty posilovacího relé. Odblokování není možné provést SW systému EKV. Zdroje jsou osazeny:

- 1x napájecí zdroj v 1.NP / m.č. 0.02

- 1x napájecí zdroj v 1.NP / m.č. 0.018

- 1x napájecí zdroj ve 2.NP / m.č. 121

1x napájecí zdroj ve 3.NP / m.č. 220

V místnosti číslo 223, machine roomu. Je instalována sestava stávajících napájecích zdrojů systému EKV. Jedná se o zdroj pro napájení řídicích jednotek a samostatný zdroj pro napájení elektrických zámků. Napájecí větve elektrických zámků budou v případě požárů odpojeny kontaktem ze systému EPS, tento kontakt je dle předané dokumentace DSPS stávající.

- 1x napájecí zdroj ve 4.NP / m.č. 316

Tento zdroj je umístěn v místnosti serverovny (stávající) z tohoto zdroje bude provedena jedna napájecí větev pro napájení elektromechanického zámku ve 4 patře, tj. v 5. NP. Tato větev budou kontaktem ze systému EPS při požáru přerušena.

Monitorovaná zařízení systémem EPS - upravovaná

V 1.PP bude z důvodu doplnění VZT jednotek v m.č. S11 provedeno:

Monitoring sumární uzavření požární klapky PK – „klapka uzavřena“

Do regulátoru v rozvaděči RA0.2 je signalizováno uzavření požárních klapek, při uzavření požární klapky je blokován z řídícího systému chod VZT jednotky a uzavření požární klapky bude přenášeno na dispečerské pracoviště. Přes reléové výstupy regulátoru bude přenášeno hlášení o uzavření požárních klapek do ústředny EPS.

Dálkový přenos

Dálkový přenos na HZS OlK je instalován.

Napájení

Je stávající – beze změn.

Kabeláž

Systém EPS používá tyto typy kabelů:

- Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, typ 1x2x0,8 B2ca,s1,d1 – pro kruhové linky

- Kabely silové se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, CSKH-V180, P-30R , PH120-R 3x2.5 B2ca,s1,d1 – pro napojení ovládaných zařízení na napětí do 1000V

- Kabely silové typ CXKH-R 3x1,5 B2ca,s1,d1 – Napájení a ovládání PK se servopohonem 230VAC

- Bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, 2x2x0,8, B2ca s1 d1, P30-R – P90-R, PH120-R – pro napojení ovládaných zařízení na napětí do 100V

- Kabely silové se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895 CSKH-V180,P-30R, PH120-R 2x1-2,5 B2ca,s1,d1 – pro napojení větví houkaček v systému EPS

Funkční kabelové trasy a typy kabelů musí být vždy provedeny, včetně jejich uložení, dle prostorů a PÚ, kterými procházejí a dle platných vyhlášek a  ČSN, zejména Vyhl. 268/2011 Sb., ČSN 73 0895, ČSN 34 2410, ČSN 73 0848.

- Vnitřní vodoinstalace

Navrhované rozvody vodovodu v 5. NP budou napojeny na stávající rozvody studené a teplé vody.

Přívod teplé a studené vody do místnosti 413 – Koupelna bude řešen napojením na stávající rozvody vody v místnosti 405 – Kotelna.

Přívod studené vody do místnosti 410 – Kuchyňka bude napojeno na připravené potrubí zavěšené pod střechou. Ohřev teplé vody bude zajištěn tlakovým průtokovým ohřívačem teplé vody o výkonu 1,5kW.

Rozvod teplé vody a studené vody bude proveden z vícevrstvého potrubí PE-HD/AL/PE-X. Potrubí je vedeno v dodatečně v podhledu, v předstěnách a ve stěně. Jednotlivé větve budou uzavíratelné samostatnými ventily. Rozvody vody budou po celé své délce tepelně izolovány. Vypouštění bude zajištěno výtokovými armaturami zařizovacích předmětů. Přívodní potrubí bude vedeno v min. spádu 0,05% od stoupacích potrubí k vypouštěcím armaturám.

Po montáži vnitřního rozvodu vody bude proveden proplach a desinfekce potrubí a bude provedena tlaková zkouška potrubí.

Vnitřní splašková kanalizace

Z provozu navržené koupelny a kuchyňky budou vznikat běžné splaškové vody komunálního charakteru. Splaškové odpadní vody z objektu budou napojeny gravitačně na stávající jednotnou kanalizační přípojku.

Navrhované zařizovací předměty budou napojeny na stávající stoupací potrubí pomocí připojovacího potrubí. Navrhované předměty z místnosti č. 413 budou napojeny na stoupací potrubí s označením S4. Na připojovacím potrubí je navržen přivzdušňovací ventil.

Navrhované předměty z místnosti č. 410 budou napojeny na stoupací potrubí s označením S1. Následně bude stoupací potrubí S1 napojeno na stávající svodné potrubí.

Připojovací a stoupací potrubí budou vedena v instalačních předstěrách, stěnách, pod stropem a v podlaze. Minimální sklon připojovacích potrubí bude 3,0%. Ležaté splaškové potrubí zavěšené pod stropem bude vedeno v minimálním spádu 2,0%.  Svodné potrubí splaškové kanalizace bude vedeno v minimálním spádu 2,0%. Odpadní potrubí zavěšená pod stropem od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou navržena z odhlučněného potrubí po celé své délce.

- Kanalizace dešťová

Není záměrem dotčeno.

Vnitřní plynovod a plynová kotelna

Není záměrem dotčeno.

Vytápění

Investičním záměrem dojde primárně k posunutí, případně výměně otopných těles za jiny typ, jestliže jsou v kolizi s řešením nové dispozice.

Ve 2.NP dojde ke změně napojení otopného tělesa v m. č. 119 na rozvod kanceláří. Ve 3.NP dojde ke změně rozvodu potrubí v m. č. 220. Bude přemístěno otopné těleso v téže místnosti a v m. č. 222. V 5.NP bude v m. č. 409 změněna otopná tělesa z ocelových na hliníkové a tělesa budou nově napojena na větev studia. Nové OT budou v m. č. 414 Koupelna, jedná se o trubkové ocelové těleso a nové OT bude v m. č. 412. Dále dojde k posunutí otopného tělesa v m. č. 415.

Zdrojem tepla pro objekt je stávající plynová kotelna III. Kategorie umístěná v 5.NP.

V kotelně jsou instalovány dva závěsné kondenzační plynové kotle s výměníky ze slitiny hliníku o výkonu jednoho 80 kW a součtovém výkonu 160 kW. Kotle jsou provedeny včetně typových čerpadlových skupin a hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků.

VZT a chlazení

Vzduchotechnické zařízení pro provedení stavby “Český rozhlas Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčáková 2/19 – II. ETAPA" zajišťuje větrání, vytápění, chlazení a zvlhčování studií ve 3.NP (m.č.220, 222) a 5.NP (m.č.409). Dále zajišťuje větrání kancelářských prostor, hygienického zázemí v úrovni 5.NP. Předmětem projektu je také návrh zdroje chladu pro vzduchotechnické jednotky pro větrání studií ve 3.NP a 5.NP.

Pro zajištění mikroklimatických podmínek v objektu jsou navržena vzduchotechnická a klimatizační zařízení, které používají nejmodernější technologie, optimalizované na spotřebu energie a účinnost. Jedná se zejména o použití rekuperačních výměníků s vysokou účinností, použití EC motorů. Pro snížení úniku vzduchu je důsledně dbáno na provedení spojů potrubí (s břitovým těsněním, třída těsnosti C) a provedení těsnosti vzduchotechnických jednotek ve třídě D1, L2(M), G1-F9,T2(M), TB2(M). V Rámci realizace I. etapy byla většina zařízení již zrealizována, nebo byla provedena příprava pro instalaci zařízení pro II. etapy byly provedeny návrhy rezerv ve zdrojích tepla, chladu a elektro. V části VZT a KLI bylo provedeno zatrubkování tras potrubí, ke kterým by již nebyl přístup nebo který byla potřebná i pro chod zařízení I. etapy.

Filtrace

- U jednotlivých zařízení vzduchotechniky a klimatizace se předpokládá použití následujících druhů filtrací:

- Hrubá filtrace odpovídající třídě filtru M5, F7 dle normy EN 779. Filtrace M5 bude použito před lamelovým nebo spirálovým výměníkem tepla ve vzduchových cestách u přiváděného vzduchu. Jako konečný stupeň filtrace pro přívod vzduchu do prostoru kanceláří a studií bude použit druhý stupeň filtrace F7. Na odvodu bude použito filtrace M5. Pro cirkulační klimatizační jednotky a vzduchovou clonu bude použito hrubé filtrace odpovídající třídě filtru G2.

Zařízení AHU K1 – Kanceláře, zasedací místnosti - 1 až 4.NP, studia č. 016, 017, 120, 220,222 a 409 – přívod a odvod čerstvého vzduchu

Zařízení je zrealizováno v I. etapě. Ve II. etapě bude pouze proveden dílčí rozvod v 5.NP. Přípojka zhotovená v úrovni 5.NP bude přesunuta do nové výšky, dále bude napojen horizontální rozvod z kruhového potrubí vedený pod stropem. V jednotlivých místnostech jsou zhotoveny odbočky, na které jsou osazeny přeslechové tlumiče hluku s vířivými anemostaty,

Odvod vzduchu je přetlakem přes přeslechové mřížky do prostoru atria, kde je v 4. NP odváděn přes mříž osazenou ve stěně v rámci dodávky I. etapy.

Kompletní přívodní potrubí je opatřeno tepelnou izolací tl. 20mm+AL polep (m=25kg/m3).

Zařízení AHU AHU S3-S4 – Studia m. č. 220,222,409-3.NP, 5.NP – přívod a odvod oběhového vzduchu

- Pro zajištění mikroklimatických podmínek ve studiích jsou navrženy vzduchotechnické jednotky osazené na podlaze na podlaze strojovny VZT v úrovni 1. PP.  Jednotky jsou určeny pro vnitřní instalaci a jsou ve složení: přívodní část-tlumicí manžeta, filtr M5, ventilátor s EC motorem, teplovodní ohřívač a přímý výparník, filtr F7, komora parního zvlhčovače a tlumicí manžeta. Jednotka je osazena na ocelovém rámu a rýhovaných gumách.

- Oběhový vzduch je s míchán s podílem čerstvého vzduchu (nastaveno na CAV regulátoru z rozvodu AHU K1), filtrován a dále je dle teplotního režimu dohříván na teplotu až +27°C v režimu topení nebo chlazení na teplotu až +14°C v režimu chlazení a zvlhčován na vlhkost 45%. Poté je vzduch veden horizontálními (případně i vertikálními) rozvody do jednotlivých studií, kde jsou před vstupem do prostoru studia osazeny koncové tlumiče hluku. Do vnitřního prostoru je vzduch distribuován přes mřížky osazené ve vertikálních svodech potrubí v dutině akustické příčky (dodávka akustické příčky). Odvod vzduchu je přes perforovaný prvek v podhledu (dodávka akustiky) a dále potrubím přes koncové tlumiče hluku horizontálním (případně vertikálním) potrubím do směšovací komory příslušné větrací jednotky, kde je dále upravován (viz přívod vzduchu). Z odvodního vzduchu je odebírán podíl odpadního vzduchu, (množství odvodního vzduchu je nastaveno na CAV regulátoru z rozvodu AHU K1).

- Zdrojem páry pro vlhčení je elektrický odporový zvlhčovač osazený u každé vzduchotechnické jednotky studia v úrovni 1. PP. Pára je distribuována nerezovými tryskami do zvlhčovací komory vzduchotechnické jednotky. Zvlhčovač je osazen regulací s napojením na centrální systém MaR

- Kompletní potrubí po tlumiče hluku je opatřeno akustickou izolací minerální vata tl. 60mm s ochranným polepem Al fólií (m=80kg/m3). Kompletní potrubí v šachtách a potrubí přívodu i odvodu vzduchu je opatřeno tepelnou izolací tl. 40mm+AL polep (m=55kg/m3).

- Zařízení AHU K3 – Hygienické zázemí - 1.NP – 4.NP – odvod vzduchu

- Zařízení je zrealizováno již v I. etapě. V II. etapě bude zhotovena nová přípojka v úrovni 5.NP. Znehodnocený vzduch je odsáván přes talířový ventil osazený v podhledu, dále je veden páteřovým rozvodem do vertikální šachty a dále je do venkovního vzduchu přímo ventilátorem. Na odbočce z každého prostoru je osazen variabilní regulátor průtoku. V případě požadavku na odvětrání je regulátor otevřen. Úhrada vzduchu je zajištěna pod tlakem z prostoru kanceláře přes přeslechový tlumič.

- Zařízení AHU KL2 – Zdroj chladu pro vzduchotechnické jednotky S3-S4 – chlazení

Zdrojem chladu pro přímý výparník vzduchotechnické jednotky je kondenzační jednotka vzduchem chlazená v provedení VRF (nebo SPLIT Digitální invertor) osazená na ocelové konstrukci na střeše objektu (nebo ocelové konzole na fasádě objektu). Jednotka je ve složení kompresor řízený invertorem, kondenzátor a ventilátor. S výparníkem vzduchotechnických jednotek je spojena svazkem CU potrubí s tepelnou izolací a s náplní chladiva R410a. Součástí výparníku je sada expanzního ventilů a komunikační modul pro řízení z centrálního systému měření a regulace.

Měření a regulace

Projekt měření a regulace řeší regulaci vytápění, chlazení a vzduchotechnických jednotek v rekonstruované budově Českého rozhlasu na ul. Pavelčákova 2/19 v Olomouci.  Pro regulaci bude použito volně programovatelných digitálních regulátorů s napojením na ethernet, kompatibilních se stávajícím řídícím systémem Siemens osazeným v ČRo Praha.V místnosti č. 316 bude umístěno dispečerské pracoviště počítač, s možností přístupu z počítače v kanceláři nebo notebooku přes webové rozhraní. Také bude umožněn dálkový přístup z velínu v ČRo Praha.

  - Zásady požárně bezpečnostního řešení

## Požárně bezpečnostní řešení se zabývá vyhodnocením stavby Český rozhlas Olomouc – dostavba studií objektu Pavelčáková 2/19, z hlediska požární bezpečnosti na úrovni dokumentace pro stavební povolení.

## Jedná se o provedení stavebních úprav a změny užívání v části 3. a 5.NP stávajícího objektu Českého rozhlasu na ul. Pavelčáková 2/19 – parc.č. 463, 460.

## Stávající objekt slouží po rekonstrukci dokončené v roce 2022 jako regionální studio Českého Rozhlasu Olomouc.

V rámci stavby budou provedeny drobné bourací práce spočívající v zpřístupnění páteřních šachet opláštěné SDK, výměně dveří do studií v 3.NP a bourání prostupů v nenosných stěnách. Stěny šachet v případě potřeby budou rozebrány, tak aby nedošlo k poškození okolních povrchů a zejména podlahy a zpětně budou provedeny nově, ve stejném standartu jako původní rozebrané.

V rámci stavby budou provedeny následující úpravy v jednotlivých podlažích stávajícího objektu:

•1.PP – bez stavebních úprav

•1.NP – úprava částí stávající sádrové omítky – oklepání stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky.

•2.NP – demontáž a opětovná montáž vestavěné skříně z důvodu úprav NN.

•3.NP - Vybudování nových studií v místě k tomu již stanovených – úprava spočívá v podstatě pouze v provedení zvukové akustiky uvnitř řešených prostorů, zavěšení nových SDK podhledů, položení nové podlahové krytiny (akustický koberec) a výměny stávajících vstupních dveří do těchto místností za nové. V případě akustických úprav se jedná pouze o použití minerální vaty a SDK desek.

Rozebrání a opětovná montáž SDK stěny stávající šachty z důvodu instalace nového kabelového žebříku do šachty.

•4.NP – nový prostup ve stropu do 5.NP pro osazení žlabu slaboproudu

Rozebrání a opětovná montáž SDK stěny stávající šachty z důvodu instalace nového kabelového žebříku do šachty.

Rozebrání a opětovná montáž SDK stěny stávající šachty v nezbytném rozsahu z důvodu úprav napojení splaškové kanalizace.

Nový prostup ve stropu do 5.NP pro ZTI.

Nové prostupy ve stěnách v rámci podlaží pro ZTI.

•5.NP - Vybudování nového studia (postprodukční režie) v místě k tomu již stanovenému v předení části objektu – úprava spočívá v provedení nové oddělující příčky se vstupními dveřmi místnosti studia, zvukové akustiky uvnitř místnosti, zavěšení nového SDK podhledu a položení nové podlahové krytiny (akustický koberec). V případě akustických úprav se jedná pouze o použití minerální vaty a SDK desek.

Vybudování nových kanceláří v místě k tomu již stanovenému v zadní části objektu - úprava spočívá v provedení nových SDK příček se vstupními dveřmi vytvářející jednotlivé kanceláře a položení nové podlahové krytiny (vinyl).

Vybudování nové koupelny z části plochy původně uvažované kanceláře - úprava spočívá v provedení nových SDK příček se vstupními dveřmi vytvářející místnost koupelny, zavěšení nového SDK podhledu pod strop místnosti a instalace sanitárních zařízení včetně jejich připojení na TZB.

Vytvoření kuchyňského koutku v části stávající chodby v zadní části objektu – úprava spočívá v osazení kuchyňské linky délky 2,5 m v rohu chodby.

Rozebrání a opětovná montáž SDK stěny stávající VZT šachty z důvodu dopojení VZT odvětrání nové koupelny..

Do nosných konstrukcí nebude v rámci této akce zasahováno. Konstrukce staticky byly připraveny pro dobudovávané studia a kanceláře při předešle rekonstrukci dokončené v roce 2022.

Zděné příčky tl. 150 mm kolem studií v 3.NP jsou již provedeny z cihel plných pálených ve stávajícím stavu.

SDK nenosné dělící svislé konstrukce v nadzemní části jsou navrženy sádrokartonové dvojitě opláštěné opláštěné celkové tl. 125 mm, v případě instalačních stěn tl. 100, 200 mm. Skladby sádrokartonových konstrukcí jsou navrženy se zřetelem na požadavky vzduchové neprůzvučnosti, požadavky požární odolnosti, tepelně technické parametry atd, a v závislosti na charakteru oddělovaných prostor, liší se tedy v použití stavebních, akustických, impregnovaných či protipožárních desek. Instalační předstěny jsou navržené také ze sádrokartonu.

Navržené konstrukce stěn a předstěn v místnostech s vysokými akustickými požadavky (studia) jsou trojitě opláštěné 2x12,5+15 mm. Šířka vzduchové mezery vychází z akustických požadavků.

Nové podhledy jsou navržené v nových studiích ve 3. a 5.NP a v nové koupelně v 5.NP, jedná se o podhledy SDK konstrukce, v případě podhledů ve studiích v návaznosti na řešení akustiky..

Podlaha v machine roomu v 3.NP je lehká plovoucí podlaha z desek Fermacell na minerálním podsypu, desky jsou zmonolitněné samonivelační stěrkou. Na tuto podlahu bude doplněný antistaticky vinyl. V režii a v plenéru v 3.NP a postprodukční režii v 5.NP bude provedená dvojitá podlaha s výškou vzduchové dutiny max. 10 cm, finální nášlapná vrstva bude akustický koberec. V případě zdvojené podlahy se jedná o stejný typ podlahy jako již ve stávajících studiích - třída reakce na oheň  Bfl-s1, požární odolnost REI 30. Podlahy v kancelářích v zadní části objektu budou řešeny akustickým kobercem. V místnostech 412 (kancelář) a 413 (koupelna) v 5.NP bude ponecháno stávající teraco.

Řešení požární bezpečnosti

## V případě objektu dotčeného stavbou se jedná o stávající objekt bývalého obchodního domu s nábytkem, postavený v letech 1911 – 1912, tj. postavený před nabytím účinnosti současného kodexu norem PO.

## V r. 2022 proběhla celková rekonstrukce objektu pro potřeby Českého rozhlasu, regionální studio Olomouc, v rámci stavby Český rozhlas Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčáková 2/19, která byla řešena z hlediska PO:

## •	PBŘ vypracovaným ing. Kutčem v 11/2019 v rámci dokumentace pro společné povolení stavby,

## •	Dodatkem PBŘ vypracovaným ing. Kutčem v 03/2022 v rámci dokumentace pro změnu stavby před dokončením.

## Požární bezpečnost objektu bude řešena v souladu s požadavky ČSN 73 0802 a souvisejících norem, jako objekt nevýrobního charakteru, včetně ČSN 73 0834 – Změny staveb v rozsahu, v jakém je použití ČSN 73 0834 v daném případě povoleno.

## V rámci stavby nejsou navrženy žádné prostory pro shromáždění většího počtu osob, které by naplňovaly limity pro shromažďovací prostory dle ČSN 73 0831 - shromažďovací prostory a tato norma nebude použita.

## V objektu nebudou rovněž navrženy žádné prostory sloužící pro skladování, které by překračovaly limity čl. 4.1 ČSN 73 0845 – Sklady, tj. 300 m2 v nadzemních podlažích vícepodlažního objektu, popř. 150 m2 v podzemním podlaží – tato norma nebude rovněž použita.

## V souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 se jedná v případě stávajícího objektu o objekt s nehořlavým konstrukčním systémem – a toto zůstává zachováno i nadále beze změny.

## Dle zásad požární bezpečnosti v souladu s ČSN 73 0802 má stávající objekt jedno nadzemní užitné podlaží a jedno podzemní podlaží, požární výška h = 0 m – stropní konstrukce v nadzemních podlažích objektu netvoří užitné podlaží a toto nebude navrhovanými úpravami změněno – viz. vyhodnocení v rámci PBŘ pro DSP z 11/2019 a toto zůstává zachováno i nadále beze změny

## Rozsah použití ČSN 730834

V souladu s čl. 1 ČSN 73 0834 se může zhodnocení podmínek prováděné změny stavby provést opakovaně pouze v případě, pokud jsou splněny požadavky čl. 3.2 ČSN 73 0834 – viz. dále.

V souladu s čl. 3.2 ČSN 73 0834 se může zhodnocení podmínek prováděné změny stavby podle položek a) až e) tohoto článku provést pouze v případě, že budou vztaženy ke stavu před první změnou stavby, tj. k původnímu využití objektu, popř. řešeného prostoru.

V souladu s čl. 1 ČSN 73 0834 bude požární bezpečnost úprav objektu řešena i s přihlédnutím na ustanovení ČSN 73 0834 – Změny staveb. Celá dotčená část objektu bude řešena jako změna stavby skupiny I – vyhodnocení viz. dále.

V rámci stavby nedochází k provedení přístavby, nástavby, ani k výměně stávajících stropních konstrukcí stávajícího objektu.

Vyhodnocení změny užívání a úprav dle čl. 3.2 ČSN 73 0834

Navrhovanými úpravami v dotčených částech objektu dle popisu výše nedochází ke změně využití prostorů oproti návrhu dle PBŘ v rámci stavby Rekonstrukce objektu z r. 2022.

V případě nově navrhovaných studií a kanceláří ve 3. a 5.NP objektu bylo již při výpočtu v rámci PBŘ Rekonstrukce objektu uvažováno s využitím těchto prostorů jako studia a kanceláře ČR (v PBŘ byly tyto prostory uvedeny jako studia, popř. kanceláře – rezerva).

Instalace kuchyňské linky o velikosti 1,6 m2 do prostoru stávající chodby a vytvoření koupelny z původně uvažované plochy kanceláře v 5.NP objektu nemá žádný negativní vliv na původně stanovené požární riziko prostorů objektu.

V rámci navrhované stavby v části stávajícího objektu regionálního studia ČR Olomouc nedojde ke zvýšení součinu pn x an v rámci řešených prostorů objektu.

    - zvýšení počtu osob

Navrhovanými úpravami v části stávajícího objektu nedojde ke zvýšení počtu osob v objektu.

c)  zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu

Navrhovanými úpravami v části stávajícího objektu nedojde ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, popř. neschopných samostatného pohybu v dotčené části objektu.

d) záměna funkce objektu nebo měněné části ve vztahu na příslušné projektové normy

V rámci stavby nedochází k záměně funkce dotčeného objektu ve vztahu na příslušné projektové normy.

e) provedení podstatných stavebních změn

Nedochází ke změně objektu novou nástavbou, půdní vestavbou, novou přístavbou ani k provedení jiných podstatných stavebních změn této části objektu.

V rámci nově navrhovaných úprav objektu nedochází rovněž k nahrazování stávajících stropních konstrukcí.

V rámci stavby nedochází tedy k provedení přístavby, nástavby ani provedení jiných podstatných stavebních úprav stávajícího objektu.

V souladu s čl. 3.2 ČSN 73 0834 se nejedná z hlediska požární bezpečnosti o změnu užívání objektu, nebo jeho části.

### Vyhodnocení dle čl. 3.3 ČSN 73 0834

U změn staveb skupiny I nedochází ke změně užívání objektu - viz. výše.

Předmětem stavby je pouze:

- úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí,

- výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov (rozvody kanalizace, vody, ÚT, elektřiny, slaboproudu, plynu a hromosvodů), které svojí funkcí podmiňují provoz objektu.

- Dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou oken), provedená podle 3.1.3 ČSN 73 0810,

- Změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou nově místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2 – v rámci stavby nejsou žádné prostory větší než 100 m2 nově vytvořeny.

Posouzení změn staveb skupiny I v souladu s čl. 4 ČSN 73 0834:

- požární odolnost měněných prvků použitých ve všech měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut;

V rámci stavby nebudou provedeny žádné zásahy do stávajících nosných konstrukcí objektu, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, ani do obvodových stěn. V rámci stavby Rekonstrukce objektu z r. 2022 byla v objektu vytvořena nová CHÚC – ohraničující stavební konstrukce této nové CHÚC nejsou řešenou stavbou nijak dotčeny.

V případě zásahů do stávajících požárně dělících konstrukcí objektu (např. v rámci VZT šachty) budou tyto konstrukce zpětně provedeny tak, aby i nadále splňovaly stávající požadavky požární odolnosti.

V případě nově navržených dělících příček v rámci úprav ve 3. a 5.NP se nejedná o požárně dělící konstrukce, nové konstrukce budou druhu DP1.

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů nebude použito hmot  třídy reakce na oheň E a F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují CHÚC) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2;

Třída reakce na oheň použitých stavebních hmot a druh měněných konstrukcí 	objektu se v rámci stavby nemění, tzn., že není oproti původnímu stavu zhoršen. V rámci stavby nebudou na povrchovou úpravu použity žádné hmoty třídy reakce na oheň E a F, u stropů a podhledů navíc ani hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají;

Prostor CHÚC není v rámci stavby nijak dotčen;

- šířky nebo výšky kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách objektů není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným tech. normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost;

V rámci stavby nebudou provedeny žádné zásahy do stávajících obvodových stěn objektu a stávající požárně otevřené plochy nejsou nijak dotčeny.

- nově zřizované prostupy instalací a potrubí všemi stěnami podle bodu a) budou požárně utěsněny podle ČSN 73 0802;

Veškeré nové prostupy všemi stávajícími požárními stěnami v objektu (v rámci stavby nejsou řešeny žádné nové požární stěny) budou požárně utěsněny – viz. dále;

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F;

V rámci stavby bude řešena i úprava a doplnění stávající VZT v objektu – tato VZT bude navržena v souladu s požadavky ČSN 73 0872 – viz. dále;

- veškeré nově zřizované prostupy instalací a potrubí všemi stropy budou utěsněny a provedeny v souladu s ČSN 73 0802;

Veškeré nové prostupy, popř. jakkoliv dotčené stávající prostupy všemi stropy v objektu, budou požárně utěsněny – viz. dále;

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy, nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita;

Únikové cesty z objektu, ani počet osob v objektu, nejsou v rámci stavby nijak dotčeny a i nadále zůstávají v plném rozsahu zachovány stávající ÚC z jednotlivých částí objektu, včetně CHÚC z objektu.

- je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; požárně dělicí konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělicí konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu);

V rámci stavby nebudou řešeny žádné nové prostory, které by musely tvořit nové samostatné PÚ a žádný nový PÚ v objektu nebude v rámci stavby vytvořen.

- V měněné části objektů nejsou stavbou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasící přístroje podle zásad ČSN 73 08xx.

Navrhovanou změnou využití objektu nejsou nijak zhoršeny původní parametry zařízení pro protipožární zásah objektu a tyto zůstávají i nadále stávající, beze změny. Navrhovaná změna využití a úpravy objektu nemají žádný negativní vliv na přístupové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty ani zásobování venkovní požární vodou a tyto zůstávají i nadále zachovány ve stávajícím stavu beze změny.

Navrhované úpravy nemají žádný negativní vliv ani na stávající zabezpečení objektu vnitřní požární vodou a toto zůstává rovněž i nadále zachováno v plném rozsahu stávající beze změny.

Nově řešené prostory studií a kanceláří ve 3. a 5.NP budou vybaveny přenosnými hasícími přístroji – vit. dále.

Provedení výše navrhovaných úprav a částečné změny užívání v části stávajícího objektu v rozsahu dle výše stávajícího objektu regionálního studia Olomouc Českého rozhlasu na ul. Pavelčáková v Olomouci, splňuje požadavky čl. 4 ČSN 73 0834 a kromě dále uvedených se nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti objektu.

Požárně bezpečnostní zařízení

Elektrická požární signalizace (EPS)

Celý stávající objekt je ve stávajícím stavu vybaven zařízením elektrické požární signalizace a toto zůstává zachováno v plném rozsahu i nadále.

Ve všech prostorách řešeného objektu, kromě prostorů bez požárního rizika, budou i nadále instalovány samočinné hlásiče EPS - na základě povahy jednotlivých prostorů jsou použity převážně bodové hlásiče opticko-kouřové, dále jsou v objektu použity kombinované multisenzorové hlásiče opticko-kouřové v místnostech technologie IT systémů, teplotní hlásiče v místnostech kde by výskyt vodní páry ovlivnil funkce opticko-kouřového hlásiče - jedná se o místnosti s prostorem pro kuch. kout/linku,  místnosti šaten, kde je vstup do sprchovacích prostor a dále lineární hlásiče kouře v prostorách centrálního foyer, které prochází celou výškou objektu.

V případě všech automatických hlásičů se jedná o hlásiče EPS s individuální adresací každého hlásiče. Výběr hlásičů a jejich umístění je provedeno ve smyslu ČSN 73 0875 článek 4.3.2 a ČSN 34 2710.

V objektu jsou instalovány dále tlačítkové hlásiče požáru EPS. Tyto tlačítkové hlásiče jsou umístěné v souladu s čl. 4.3.3 ČSN 73 0875.

V rámci stavby bude provedena úprava pozic stávajících hlásičů EPS, popř. doplnění nových hlásičů na základě nově navržené dispozici v dotčené části objektu tak, aby i nadále všechny tyto prostory byly chráněné samočinnými hlásiči EPS. Bude se jednat o úpravu, popř. doplnění stávajícího systému EPS objektu.

Na rozmístění stávajících tlačítkových hlásičů EPS nemají navrhované úpravy žádný vliv a toto zůstává i nadále zachováno stávající beze změny.

Hlásiče EPS v řešeném objektu jsou napojeny na ústřednu EPS, která je umístěna v samostatné technické místnosti PO, situované ve 4.NP objektu, spolu s ostatními zařízeními sloužícími pro zabezpečení požární bezpečnosti objektu, která tvoří technickou bezobslužnou místnost. Informace z ústředny EPS jsou přenášeny na signalizační a ovládací panel ústředny EPS, který je umístěn na recepci ve vstupní hale v 1.NP objektu, hned u hlavnímu vstupu do objektu (z ul. Pavelčáková). V prostoru recepce je zabezpečena stálá služba po celou provozní dobu objektu. Toto zůstává zachováno i nadále beze změny v plném rozsahu.

EPS je vybavena zařízením dálkového přenosu (ZDP) na pult centrální ochrany (PCO) KOPIS HZS Olomouckého kraje. ZDP, včetně OPPO a KTPO zůstává i nadále zachováno stávající beze změny – navrhované úpravy v objetu nemají na ZDP žádný vliv.

Rovněž propojení systému EPS budovy Českého rozhlasu v Olomouci po ethernetu se stávajícím systémem EPS instalovaným v budově ČRo v Praze, zůstává i nadále zachováno beze změny.

Systém EPS pracuje ve dvou režimech – DEN, NOC, s časy zpoždění pro spuštění poplachu - T1 = 1 minuta, T2 = 3 minuty od okamžiku signalizace čidla, v nočním režimu je požární poplach, včetně spuštění navazujících požárně bezpečnostních zařízení, vyhlášen okamžitě v okamžiku signalizace čidla – T1 = T2 = 0, režim DEN je nastaven v době, kdy je na recepci trvalá služba – celý tento systém EPS zůstává i nadále zachován beze změny..

Signalizace poplachu v objektu je prováděna houkačkami napojenými na systém EPS.

Stávající ovládání a monitorování požárně bezpečnostních zařízení v objektu systémem EPS zůstává i nadále zachováno v plném rozsahu. Nově bude pouze rozšířena funkce vypnutí VZT v objektu, kdy se od EPS budou vypínat i nově doplněné VZT jednotky v 1.PP objektu – spolu s již stávajícími. Toto bude i nadále prováděno od všech hlásičů všech PÚ, v režimu DEN i NOC, po vyhlášení všeobecného poplachu.

Všechny uvedené činnosti budou prováděny i nadále jak od samočinných, tak od tlačítkových hlásičů EPS.

Pro systém EPS je v rámci této dokumentace pro stavební povolení zpracována samostatná projektová dokumentace, která bude provedena dle § 5 a § 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Stabilní hasící zařízení (SHZ)

Stávající objekt není vybaven stabilním hasícím zařízením a toto není v souladu s čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 a vyhl. 23/2008 Sb. (232/2023 Sb.) v objektu potřeba ani v rámci navrhovaných úprav - stabilní hasící zařízení nebude v rámci úprav objektu ani nadále navrženo.

Zařízení odvodu kouře a tepla (ZOKT)

Stávající objekt není vybaven zařízením odvodu kouře a tepla  a toto není v souladu s čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 a vyhl. 23/2008 Sb. (232/2023 Sb.) v objektu potřeba ani v rámci navrhovaných úprav - samočinné odvětrávací zařízení nebude v rámci úprav objektu ani nadále navrženo.

Nouzové osvětlení

V objektu je instalováno stávající nouzové osvětlení, tvořené svítidly s napojením na centrální náhradní zdroj el. energie – UPS, tzv. systém nouzového osvětlení s centrálním bateriérovým zdrojem (CBS) umístěným v místnosti PO ve 4.NP a toto zůstává i nadále zachováno v plném rozsahu.

V rámci stavby bude provedena pouze úprava nouzového osvětlení v závislosti na novém dispozičním řešení části objektu dotčených stavbou – bude se jednat pouze o úpravu, popř. doplnění stávajícího systému (CBS) nouzového osvětlení objektu.

Zařízení pro akustické vyhlášení poplachu

Všechny prostory objektu, které jsou vybaveny EPS, jsou a budou i nadále vybaveny zařízením pro akustické vyhlášení poplachu, které tvoří sirény napojené na systém EPS objektu. V objektu není ve vstávajícím stavu a nemusí ani nadále být v souladu s ČSN 73 0802 instalován nouzový zvukový systém - evakuační rozhlas.

V objektu není ani nadále instalováno žádné provozní ozvučení, které by se muselo v případě požáru samočinně vypínat.

Vybavení objektu přenosnými hasicími přístroji

Pro 1. zásah je celý objekt ve stávajícím stavu vybaven přenosnými hasícími přístroji.

Při stanovení počtu a druhu PHP v rámci stavby Rekonstrukce objektu v r. 2022 bylo už uvažováno i s využitím prostorů dotčených stavbou ve 3. a 5.NP objektu. Počet a druh přenosných hasicích přístrojů v jednotlivých částech objektu zůstává tedy i nadále zachovaný stávající beze změny – ve 3. a 5.NP objektu jsou v každém podlaží (kromě samostatných PÚ technických místností) umístěny 2 ks PHP práškové 6 kg, s hasící schopností 21 A.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Veškeré nově provedené, popř. stávající jakkoliv dotčené prostupy potrubí instalací, potrubí VZT a kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi a všemi stropy v objektu budou utěsněny materiály, které splňují požadavky na požární odolnost požárně dělící konstrukce a třídy reakce na oheň A, nebo B.

Utěsnění prostupů musí být provedeno v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810.

V souladu s čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 se těsnění prostupů provádí:

a)	realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo

b)	dotěsněním (např. dozděním, popř. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC a zároveň pouze v případech specifikovaných dále:

1)	jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (stěnou, stropem) a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení, apod.). potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí být vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případná izolace potrubí v místě prostupu musí být nehořlavá, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce, nebo

2)	jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky, apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Za samostatné prostupy se považují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Veškeré těsnění prostupů, realizované podle čl. 6.2.2 a) ČSN 73 0810, musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi podle §9, odst. 6 vyhl. 23/2008 Sb.

Vytápění, větrání

Vytápění objektu je ústřední teplovodní s otopnými tělesy v kombinaci s podlahovým vytápění v některých prostorách a toto zůstává zachováno i nadále stávající beze změny, včetně zachování stávajícího zdroje tepla (závěsné kondenzační plynové kotle s výměníky, o výkonu jednoho kotle 80 kW a součtovém výkonu 160 kW, umístěné v samostatné místnosti plynové kotelny situované v 5.NP objektu - jedná se o kotelnu III. kategorie).

V rámci stavby budou provedeny pouze drobné úpravy, posuny, popř. doplnění stávajících potrubních tras a otopných těles v rámci řešených prostorů objektu.

Instalace tepelného zařízení musí být řešena přesně v souladu s návodem výrobce a musí být dodrženy požadavky ČSN 06 1008.

Tepelné zařízení musí být umístěno od výrobků třídy reakce na oheň B až F v bezpečné vzdálenosti stanovené na základě zkoušky provedené podle české technické normy uvedené v příloze č.1 části 8 vyhl. 23/2008 Sb.

Větrání

Pro větrání nových studií ve 3. a 5.NP objektu jsou navrženy dvě nové vzduchotechnické jednotky, umístěné ve volném prostoru stávající strojovny VZT v úrovni 1. PP, která tvoří stávající samostatný PÚ.

Přívod čerstvého vzduchu do VZT jednotek a výfuk vzduchu z jednotek je řešen stejným způsobem jako v případě stávajících VZT jednotek ve strojovně VZT v 1.PP – přívodní i odvodní VZT potrubí již byly ve strojovně VZT připraveny a nově na ně budou pouze napojeny nové VZT jednotky. Rovněž páteřní rozvod VZT potrubí ve stávající vertikální VZT šachtě již byl připraven v rámci stavby Rekonstrukce objektu z r. 2022 a v rámci této stavby bude pouze dopojeno VZT potrubí z nově instalovaných VZT jednotek v 1.PP a udělány nové VZT rozvody do větraných prostorů ve 3. a 5.NP od již připraveného vyústění VZT páteřního potrubí v daném podlaží, ukončeného v místě výstupu z šachty stávající požární klapkou, tzn. nové VZT rozvody pouze v rámci jednoho stávajícího PÚ objektu.

Dále je nově provedeno větrání nově řešených kanceláří a nového soc. zařízení v 5.NP. V případě větrání kanceláří se jedná opět pouze o VZT rozvody v rámci 5.NP, napojené na již připravené VZT potrubí vystupující v 5.NP z prostoru stávající VZT šachty – opět pouze úpravy v rámci jednoho PÚ. V případě odvětrání soc. zařízení se jedná o nové VZT potrubí průměru max. 160 mm, vedeného v 5.NP do prostoru stávající VZT šachty, s výfukem ventilátorem do venkovního prostoru.

Zabezpečení VZT z hlediska PO:

V místě prostupů VZT potrubí přes požárně dělící konstrukce jsou již ve stávajícím stavu v potrubí instalovány požární klapky. V rámci stavby již žádné nové požární klapky instalovány nebudou.

V rámci stavby jsou řešeny nové VZT rozvody většinou pouze v rámci jednoho daného podlaží, pouze v případě 5.NP jsou provedeny i nové prostupy VZT přes požárně dělící stěnu stávající VZT šachty – v těchto případech se jedná ale o nehořlavé VZT potrubí s menším průřez než 0,04m2 a vzájemná vzdálenost dvou sousedních prostupů není menší než 500 mm (souhrnná plocha prostupů není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce).

Na umístění otvorů pro výfuk a nasávání vzduchu nejsou ani nadále v s čl. 4.3.5 ČSN 73 0872 kladeny žádné požadavky – v případě požáru bude provedeno vypnutí celé VZT v objektu, včetně nově navržených VZT jednotek, automaticky systémem EPS.

Na VZT potrubí musí být v souladu s §9, odst. 5 vyhl. 23/2008 Sb. viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání.

Žádné VZT vyústky v místnostech uvnitř budovy nebudou v souladu s čl. 4.3.6 ČSN 73 0872 provedeny z hmot třídy reakce na oheň E a F.

VZT je navrženo tak, že vyhovuje požadavkům ČSN 73 0872. Podrobně je VZT řešena v samostatné projektové dokumentaci, která bude rovněž předložena na HZS.

Elektroinstalace

V rámci stavby bude provedena i částečná úprava elektroinstalace v objektu. Kromě návrhu nové elektroinstalace v nově řešených prostorách ve 3. a 5.NP objektu, budou v rámci 1.PP doplněny v dílně zásuvky, připojené nové VZT/chladící zařízení a dále bude provedeno doplnění signalizace chodu stávajícího havarijního čerpadla.

Dále bude do stávajícího rozvaděče RPO přiveden nový přívod zálohovaný z DA. Tento záložní zdroj nebude sloužit jako primární záložní zdroj v případě požáru, ale bude v provozu pouze pro případy, že dojde k dlouhodobému výpadku elektrické energie. Požární zařízení, jež vyžadují záložní napájení, jsou i nadále napojeny na stávající záložní zdroj UPS určen pouze pro tyto zařízení.

Elektroinstalace bude provedena v souladu do daného prostředí v jednotlivých prostorech objektu. Správnost provedení elektroinstalace bude dokladováno revizní zprávou elektro, která bude předložena při kolaudačním řízení.

V rámci stavby nejsou navržena žádná nová zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení objektu napájená el. energií, kromě úpravy některých svítidel nouzového osvětlení.

V objektu je instalován jeden náhradní zdroj el. energie  – UPS, který není v rámci stavby nijak dotčen a zůstává i nadále zachován v plném rozsahu beze změny. Nouzové osvětlení je napájeno centrální baterií nouzového osvětlení – CBS, což zůstane zachováno i nadále, nově doplněné svítidla nouzového osvětlení v rámci stavby budou napojena na tento stávající CBS nouzového osvětlení objektu. Oba tyto náhradní zdroje el. energie jsou umístěny v samostatné místnosti PO ve 4.NP objektu, která tvoří samostatný PÚ (N 4.01) a toto zůstává i nadále zachováno beze změny.

V objektu je instalován ještě i stávající dieselagregát, který napájí vybranou nepožární elektroinstalaci a nově (na základě požadavku investora) bude sloužit jako třetí zdroj, pro zálohu požárních zařízení, které mají již ve stávajícím stavu zajištěnou dodávku ze dvou na sobě nezávislých zdrojů – viz. výše. Záloha z DA bude jako třetí zdroj, tedy nad požadavek normy a k DA se tedy nebude přistupovat jako k zařízení, které napájí požární zařízení objektu. V rámci stavby bude provedeno napojení tohoto stávajícího DA na stávající RPO v 5.NP objektu a toto bude provedeno pomoci nově instalovaného automatického přepínače sítě (rozváděče R-PS), umístěného v místnosti PO, který se předřadí, před stávající přívod el. energie z hlavního rozváděče objektu do RPO. Přepínač sítě bude primárně nastaven na síť a až v případě výpadku primárního zdroje dojde k přepnutí na zdroj DA. V případě požáru pak na záložní požární zdroj, tj. UPS.

El. zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením ze samostatného rozvaděče a to tak, aby zůstala plně funkční po celou dobu i při odpojení ostatních el. zařízení. V objektu je instalován jeden stávající rozváděč RPO (rozváděč pro napájení zařízení pro zajištění požární bezpečnosti objektu), který je umístěný v místnosti PO ve 4.NP objektu, která tvoří samostatný PÚ – viz. výše. Z tohoto samostatného rozváděče RPO jsou napojena všechna zařízení pro zabezpečení PO objektu.

Kabelové trasy k požárně bezpečnostnímu zařízení musí být provedeny tak, aby zůstaly funkční po celou požadovanou dobu v případě požáru – jedná se o tzv. kabelovou trasu s funkční integritou dle ČSN 73 0848. Tato kabelová trasa je charakterizována třídou funkčnosti kabelového zařízení a musí být provedena tak, aby zajišťovala v případě požáru po požadovanou dobu bezpečné napájení, ovládání a řízení elektrických zařízení důležitých pro požární bezpečnost stavby. Kabelová trasa s funkční integritou začíná u rozváděče RPO, ze kterého jsou napájena požárně bezpečností zařízení a končí u jednotlivých spotřebičů.

Funkčnost kabelových tras musí být zkoušena a zabezpečena dle ČSN 73 0895.

Požadovaná třída funkčnosti nově řešených kabelových tras při požáru je následující:

	Ovládací kabely EPS					  …	  P15-R,

	Napájení houkaček vyhlášení poplachu			  …	  P30-R,

	Svítidla nouzového osvětlení z CBS			  …	  P60-R.

Kabelové rozvody na kabelových trasách s funkční integritou musí splňovat třídu reakce na oheň B2CAs1, d1,a1.

Nově bude kabelovou trasu s funkční integritou P 60-R tvořit i nově navržené napájení stávajícího rozváděč PBZ z D.A.

Všechny nově navržené el. kabely, které neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, budou s izolací třídy reakce na oheň B2CAs1,d1,a1.

V rámci stavby nebudou v objektu instalovány žádné el. rozváděče v prostoru CHÚC, ani v dalších prostorách charakterizovaných čl. 4.4.2.1 ČSN 73 0848. Na nové elektrorozváděče v objektu se nevztahují z hlediska PO žádné  požadavky.

Vypínání elektroinstalace v objektu zůstává i nadále zachováno beze změny – navrhované úpravy v části objektu nemají na stávající systém vypínání el. energie v objektu, realizovaný v rámci stavby Rekonstrukce objektu v r. 2022, žádný vliv.

Závěr
Stavba Český rozhlas Olomouc – dostavba studií objektu Pavelčáková 2/19, spočívající v provedení stavebních úprav a změny užívání v části 3. a 5.NP, včetně  dobudování nezbytných části TZB, stávajícího objektu regionálního studia Olomouc Českého rozhlasu, vyhovuje za předpokladu splnění výše uvedených podmínek požadavkům požární bezpečnosti.

Veškeré změny oproti tomuto řešení, provedené během výstavby, musí být posouzeny i z hlediska požární bezpečnosti a projednány s HZS.

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhl. 23/2008 Sb v rozsahu nezbytném pro zajištění požární bezpečnosti.

Při užívání stavby musí být zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání. Dále musí být při užívání stavby splněny všechny požadavky stanovené v § 30 vyhl. 23/2008 Sb.

  - Úspora energie a tepelná ochrana

Kritéria tepelně technického hodnocení

- Nedošlo k žádným relevantním změnám.

Třída energetické náročnosti budov

- Beze změny.

  - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Větrání

Vzduchotechnické zařízení pro provedení stavby “Český rozhlas Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčáková 2/19 – II. ETAPA" zajišťuje větrání, vytápění, chlazení a zvlhčování studií ve 3.NP (m.č.220, 222) a 5.NP (m.č.409). Dále zajišťuje větrání kancelářských prostor, hygienického zázemí v úrovni 5.NP. Předmětem projektu je také návrh zdroje chladu pro vzduchotechnické jednotky pro větrání studií ve 3.NP a 5.NP.

Vytápění

Investičním záměrem dojde primárně k posunutí, případně výměně otopných těles za jiny typ, jestliže jsou v kolizi s řešením nové dispozice.

Ve 2.NP dojde ke změně napojení otopného tělesa v m. č. 119 na rozvod kanceláří. Ve 3.NP dojde ke změně rozvodu potrubí v m. č. 220. Bude přemístěno otopné těleso v téže místnosti a v m. č. 222. V 5.NP bude v m. č. 409 změněna otopná tělesa z ocelových na hliníkové a tělesa budou nově napojena na větev studia. Nové OT budou v m. č. 414 Koupelna, jedná se o trubkové ocelové těleso a nové OT bude v m. č. 412. Dále dojde k posunutí otopného tělesa v m. č. 415.

Stávající řešení:

V kotelně jsou instalovány dva závěsné kondenzační plynové kotle s výměníky ze slitiny hliníku o tepelném výkonu 2x 80kW při teplotním spádu 80/60°C a celkovém výkonu 160 kW.

Kotelna je umístěna v 5.NP objektu v samostatné místnosti, jde o kotelnu III kategorie.

V budově je také centrální ohřev TV pomocí nepřímotopného zásobníkové ohřívače umístěného v tech. místnosti v 5.NP spolu s kotli.

Budova je vytápěna teplovodním otopným systémem o teplotním spádu:

Topná voda otopná tělesa, VZT jednotka a dveřní clony 70/50°C

Topná voda podlahové vytápění 40/30°C

V kancelářích, zasedacích místnostech, hygienickém zázemí a chodbách jsou ocelová desková otopná tělesa se stranovým připojením.

Ve studiích jsou litinová článková otopná tělesa se stranovým připojením. Tato tělesa jsou z akustických důvodů napojena na samostatnou směšovanou větev se sdruženého rozdělovače/sběrače.

V jednací místnosti, recepci je navrženo teplovodní podlahové vytápění o teplotním spádu 40/30°C.

Osvětlení

Návrh umělého osvětlení byl proveden dle příslušných norem pro administrativní objekty.

Návrh odpovídá hygienickému doporučení umělého osvětlení. Při realizaci by měly být dodrženy tyto hodnoty um. osvětlení:

obývací kuchyně, předsíně				100-150 lx

koupelny, wc					200 lx

pracovní deska kuch. linky 			300 lx

obývací pokoj					150 lx

jídelní stůl					200-300 lx

Čtení, běžné psaní, příprava jídla, ruční práce	300 lx

psací stůl	pro přípravu školních úkolů	500 lx

Jemné ruční práce, modelářství, šití			300-750 lx

ložnice						100 lx

čtení na lůžku					150-200 lx

Denní osvětlení je zajištěno ve všech pobytových místnostech okenními otvory, zasklenými čirým sklem. Velikost prosklené plochy odpovídá velikosti osvětlené místnosti.

Vliv stavby na okolí

- Vibrace

Objekt ani způsob užívání nejsou zdrojem vibrací. Drobné vibrace z technologických spotřebičů jsou eliminovány již v samotných zařízeních.

- Hluk

- Stavebnými úpravami dojde k doplnění 2 venkovních chladicích jednotek na stříšku zadního vstupu z ul. Koksová, pro něž byla provedena příprava při předešlé rekonstrukci, kdy se instalovalo dalších 5 jednotek v daném místě.

- Okna do kanceláři vlastního objektu jsou akustická a dané kanceláře jsou větrány uměle vzduchotechnikou – řešeno při předešlé rekonstrukci, kdy byli instalovány stávající jednotky.

- V místě nedojde k překročení přípustné hodnoty pro denní dobu pro hluk z provozu záměru je LAeq = 50 dB(A), pro noční dobu je pak LAeq = 40 dB(A). Viz v příloze Hluková studie z ledna 2024 – vypracovaná Ing. Krestovou.

- Vlastní zdroje hluku v 1.PP

- Stropní konstrukce mezi 1.PP a 1.NP byla již dříve navržena tak, aby byla zaručena  neprůzvučnost zaručující dodržení limitních hodnot hluku ve vnitřním prostoru stavby při přenosu hluku ze sklepa do akusticky citlivých prostorů studií a režií. Pří původním návrhu se uvažovalo s osazením plného počtu VZT jednotek (my pouze doplňujeme 2 neprovedené jednotky), jinými lovy námi doplňované VZT jednotky nemají na stav vliv.

- Prašnost

Objekt není zdrojem prachu.

  - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Bylo řešeno předchozí rekonstrukcí.

- Ochrana před bludnými proudy

Bludné proudy se v dané lokalitě nepředpokládají.

V případě nutnosti ověření tohoto předpokladu by se muselo provést měření v půdě, zda-li se tam nějaké bludné proudy vyskytují a poté navrhnout řešení na ochranu před nimi.

- Ochrana před technickou seizmicitou

Zdroje technické seizmicity – například stroje, těžká doprava, silniční nebo železniční doprava, rázy těžkých mechanismů (buchary, lisy, beranidla při zarážení pilot apod.), kostelní zvony, důlní otřesy nebo otřesy vzniklé při odstřelech se v místě výstavby nenacházejí. Z hlediska odolnosti proti účinkům technické seizmicity není třeba provádět žádná opatření.

- Ochrana před hlukem

V místě stavby není žádný škodlivý zdroj hluku. Není třeba provádět žádná opatření.

- Protipovodňová opatření

Není třeba provádět žádná opatření.

- Ochrana před ostatními účinky (vliv poddolování, výskyt metanu a pod.)

Není třeba provádět žádná opatření.

- Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Stávající napojení

Objekt je napojen těmito stávajícími přípojkami:

Vodovodní přípojka – ul. Pavelčákova

Jednotná kanalizace – ul Pavelčákova

Elektro přípojka – ul. Uhelná

Přípojka slaboproudu – ul. Uhelná

Plynovodní přípojka – ul. Uhelná

- Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

Stávající dopravní infrastruktura zůstane zachována.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající dopravní infrastruktura zůstane zachována.

- doprava v klidu

Stávající řešení dopravy v klidu zůstane zachováno.

Stávající sídlo Českého rozhlasu v Olomouci pro parkování využívá dvůr vnitrobloku na parc. č. 371 s dostatečnou kapacitou parkovacích stání pro jeho provoz.

- Pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k povaze záměru – nebylo řešeno.

- Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy

Nejsou.

Použité vegetační prvky

Není předmětem investičního záměru.

Biotechnická opatření

Nebudou prováděna žádná biotechnická opatření.

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Sám o sobě není objekt zdrojem znečištění.

Objekt produkuje pouze klasický komunální odpad. Splaškové a dešťové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace.

- Stavebnými úpravami dojde k doplnění 2 venkovních chladicích jednotek na stříšku zadního vstupu z ul. Koksová, pro něž byla provedena příprava při předešlé rekonstrukci, kdy se instalovalo dalších 5 jednotek v daném místě.

- Okna do kanceláři vlastního objektu jsou akustická a dané kanceláře jsou větrány uměle vzduchotechnikou – řešeno při předešlé rekonstrukci, kdy byli instalovány stávající jednotky.

- Posouzení hluku na okolní zástavbu Viz Hluková studie leden 2024 Ing. Krestová.

- V místě nedojde k překročení přípustné hodnoty pro denní dobu pro hluk z provozu záměru je LAeq = 50 dB(A), pro noční dobu je pak LAeq = 40 dB(A). Viz v příloze Hluková studie z ledna 2024 – vypracovaná Ing. Krestovou.

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nenarušuje nijaké ekologické funkce ani vazby v krajině. V lokalitě se nenachází žádné památné stromy a není třeba žádná ochrana dřevin, rostlin ani živočichů (není znám žádný takový výskyt).

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba je podlimitním záměrem bez vlivu na výše zmíněné oblasti.

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Stavba je podlimitním záměrem bez vlivu na výše zmíněné oblasti.

- v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení

- Tento projekt do integrované prevence nespadá.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Výstavbou nevzniknou žádná ochranná pásma. Žádná jiná ochranná pásma projekt neurčuje.

- Ochrana obyvatelstva

(Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva).

Objekt neobsahuje zařízení pro ochranu obyvatelstva.

- Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Energie pro stavbu budou zajištěny ze stávajících zdrojů v místě stavby, vodovodní přípojkou a napojením na stávající rozvody NN v místě. Elektrická energie pro stavbu bude použita ze stávající elektropřípojky objektu.

- odvodnění staveniště

- Úpravy se provádí pouze v interiéru stavby. Staveniště není.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště bude z ulice Pavelčákova a primárně z ulice Mlýnská/Uhelná/Lafayettova (obojí v pěší zóně – dodavatel stavby si musí zajistit příslušné výjimky z místní úpravy provozu).

Dodavatel stavby provede pasportizaci komunikací, po kterých budou vedeny příjezdové trasy ke stavbě. V ulici Uhelné se podél jihozápadní strany komunikace nacházejí historické nákolníky cenné z pohledu památkové péče. Dodavatel stavby musí dopravu stavby zkoordinovat se zásobováním místních restaurací, dohodou s jejich s provozovateli.

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu

- příjezd na stavbu z ulic tř. Svobody – Mlýnská – Uhelná

- vozidla budou opouštět stavbu ulicí Uhelná – Lafayettova - tř. Svobody

- maximální hmotnost vozidel nesmí překročit 6t. Obalovými křivkami je prokázáno, že je možné na staveniště dojet dopravním prostředkem třídy N1, N2 případně i s návěsem délky 15,3 m. Pokud tonáž dopravních vozidel přesáhne hmotnost 6t je nutné si vyřídit výjimku z místní úpravy provozu B13.

- předpokládána intenzita dopravy zásobující stavbu bude následující:

- předpokládají se 1 nákladní automobily/týden

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

- Nejsou. Stavba se bude provádět v interiéru stávajícího objektu.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Oplocení staveniště

Nebude provedeno. Stavba probíhá v interiéru objektu.

Požadavky na související asanace

Nejsou.

Požadavky na demolice

Nejsou.

Požadavky na kácení dřevin

Nejsou.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zábory pro staveniště se nepředpokládají. V případě potřeby budou řešeny dodavatelem stavby.

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- Obchozí trasy nejsou navrženy. Stávající pěší i dopravní infrastruktura v okolí staveniště zůstane zachována.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Předpokládané množství odpadu ze stavební činnosti:

komunální odpad produkovaný pracovníky:	cca 20 kg/den, což je cca 0,35 m3/den

obaly, zbytky stavebního materiálu a hmot:	cca 0,25 m3/den

Výše uvedené množství odpadu ze stavební činnosti nebude nahromaděno každý den.

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.

Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění, bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící stavbu a terénní úpravy.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů; 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady), jejichž plnění bude ve výkonu odpovědnosti zhotovitele.

V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, a to samostatně za každý druh odpadu, způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (viz § 95 zákona o odpadech).

Dle vyhlášky č. 8/2021Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, dojde při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů.

Výčet a kategorizace odpadů vzniklých při výstavbě:

| Druh odpadu | Katalogové číslo | Kat. odp. | Množství (t) | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton | 17 01 01 | O | 0,05 | Odvezeno na skládku |
| Cihly | 17 01 02 | O | 0,3 | Odvezeno na skládku |
| Dřevo | 17 02 01 | O | 0,1 | Odvezeno na skládku |
| Plasty | 17 02 03 | O | 0,1 | Odvezeno na skládku |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 17 05 04 | O | 0 | Odvezeno na skládku |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 17 09 04 | O | 0,2 | Odvezeno na skládku |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O | 0,09 | Odvezeno na skládku |
| Hobliny, odřezky, piliny, dřevovláknité desky, dýhy | 03 01 05 | O | 0,02 | Odvezeno na skládku |

S odpady bude nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami. Likvidaci budou provádět odborné oprávněné firmy.

Odpady budou přednostně znova využívány! Množství uvedené v tabulce je tudíž orientační a během provádění stavby se mohu uvedené hodnoty mírně pozměnit. U těch, které nebude možno využít, bude zajištěno jejich odstranění.

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí jejich příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jejich odstranění. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v odpovídajících shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nejsou.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Odpady budou odváženy a tříděny. Jiný vliv na životní prostředí není.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Označení a zabezpečení stavby

Staveniště již je a celou dobu výstavby bude maximálně oploceno, u vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů.

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto oznámení musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby, až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V souladu s § 15, odst. 1, zákona č.309/2006 sb. Je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Bude prováděno školení BOZP a seznámení pracovníků stavby s riziky.

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. Zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru dodavatele el. Energie.

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami.

Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškození.

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

Činnost koordinátora BOZP

Před zahájením stavebních prací a v průběhu realizace stavby bude stavebníkem stavby zajištěna přítomnost a výkon funkce koordinátora BOZP.

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

Organizace a specifikace práce, nástin časového harmonogramu bude podrobněji zpracován v dalším stupni PD. Postup výstavby a časový harmonogram bude upřesněn po provedení výběrového řízení a výběru zhotovitele stavby.

Při vlastní stavební činnosti a dále při užívání dokončené stavby je nutno dodržovat níže uvedené legislativní dokumenty.

Základním právním předpisem pro provoz je Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění.

K dalším základním předpisům patří Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Provozovatel musí vést dokumentaci od výrobce zařízení a provozní knihu (deník provozu) strojů, kde se zapisují prováděné opravy, výměny nástrojů, pravidelné kontroly atp.

Stroje musí být jištěny proti opětovnému spuštění při přechodné ztrátě napětí v síti.

Zaměstnavatel a provozovatel je dále povinen zabezpečit dodržování Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví „Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“.

Kromě těchto ustanovení je nutné dodržovat ustanovení „Zákoníku práce“, týkající se bezpečnosti práce, zejména pak - viz příloha 1: II. Zákoník práce – provádět školení (základní a speciální) BOZP a PO je stanoveno §35 a §133 v návaznosti na §273 zákoníku práce a §16 zákona o požární ochraně.

Respektovat části zákoníku práce dotýkající se bezpečnosti práce §28, §35, §73, §74, §99, §132, §133, §135, §138, §149 a 150, §170 a 171, §187, §190 až 203 §205d.

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení

  - okolní stavby silniční doprava – dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a ohrazení staveniště pád z výšky – ohrazení, označení a zabezpečení stěn u jam, rýh a výkopů, jejich osvětlení příp. překrytí, přemostění, ohrazení;

  - ohrožení stavebními stroji a mechanismy – poučení a odborná obsluha, pořádek na staveništi, údržba strojů a zařízení;

  - ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů zařízeními a kvalifikovanými osobami.

Všeobecné požadavky

- zákaz používání alkoholu;

- používání osobních ochranných pomůcek;

- pořádek na staveništi;

- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení;

- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí;

- dodržování projektu a stanovených technologických postupů;

- pravidelná školení BOZP;

- respektování Zákoníku práce.

Způsob omezení rizikových vlivů

- zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami;

- používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů;

- respektování podmínek BOZP;

- dodržování Zákoníku práce;

- pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZP.

Přehled platné legislativy související se zajištěním BOZP na staveništi:

- Zákony

- Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce)

- část čtvrtá – pracovní doba a doba odpočinku

- část pátá - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- část desátá – hlava IV – zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

- část jedenáctá – náhrada škody

- - 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- - Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

- - Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v znění pozdějších předpisů se změnami:254/2001 Sb., 151/2011 Sb.

- - hlava II díl 8 – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 	a chemickými přípravky.

- - Zákon č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb.)

- - Zákon č. 174/1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- - Zákon č. 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

- - Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

- - Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

- - Zákon č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

- - 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

- Nařízení vlády

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhlášky

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odb. způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

vyhláška č. 8/2021Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

Normy

- ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

- ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

- ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí

- ČSN 73 30 50 Zemní práce

- ČSN 73 00 37 Zemní a hornický tlak na stavební konstrukce

- ČSN 73 00 90 Zakládání staveb

- ČSN 73 30 53 Násypy z kamenité sypaniny

- ČSN 73 81 06 Ochranné a záchytné konstrukce

- ČSN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce

- ČSN 73 31 50 Tesařské práce stavební

- ČSN při provádění prací (výtahy, míchačky, atd.)

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nebude omezovat bezbariérové užívání okolních objektů.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu

- příjezd na stavbu bude trasou z ulic tř. Svobody - Mlýnská - Uhelná

- vozidla budou opouštět stavbu ulicí Uhelná - Lafayettova - tř. Svobody, před vjezdem na stavbu je možnost otáčení nákladních vozidel

- výjimečně může dojít k nutnosti příjezdu proti směru od ulice Lafayettova v takovém případě bude zažádáno k vydání výjimky na dočasný obousměrný provoz pro vozidla stavby.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě

- Projekt nedefinuje žádná opatření

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Výstavba bude probíhat dle finančních možností investora. Dílčí termíny budou stanoveny dodavatelem.

- Celkové vodohospodářské řešení

Celkové vodohospodářské řešení se v daném projektu neřeší – kompletní technická infrastruktura týkající se venkovních VH staveb zůstane zachována.

| Vypracoval a sestavil v prosinci 2023 | Atelier38 s.r.o. |
| --- | --- |