a)	výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	3

b)	účel a funkce zařízení, výchozí podklady	3

c)	Vnitřní rozvody vody	4

c.1.	Rozvody vody	4

c.2.	Montáž vnitřního vodovodu	4

d)	Rozvody kanalizace	5

d.1.	Splaškové odpadní vody	5

d.2.	potrubí kanalizace, montáž	5

e)	izolace	6

f)	zařizovací předměty a ostatní zařízení	6

g)	údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace	6

h)	Provozní podmínky	7

i)	protipožární opatření	7

j)	ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	7

k)	požadavky na navazující profese	8

l)	požadavky na postup realizačních prací	8

    - výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – navrhování a projektování

ČSN EN 15316-3-1 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)

ČSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN EN 806-3/2007  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

Vyhláška č. 120/2011 Sb. - Změna vyhlášky k provedení zákona č. 274/2011 Sb.

O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - příloha č. 12 Směrná čísla roční potřeby vody

Zákon č. 274/2011 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy

    - účel a funkce zařízení, výchozí podklady

Tato část projektové dokumentace „D.1.4.a. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE“ řeší návrh rozvodů vody a kanalizace v rámci akce „Český rozhlas Olomouc – DOSTAVBA STUDIÍ objektu Pavelčákova 2/19“.

Dokumentace ZTI řeší záměr vestavby studíí v 5.NP, kde byla na tyto prostory při předešlé rekonstrukci provedena stavební příprava. Se souvisejícími stavebními úpravami dojde k nezbytně nutnému doplnění TZB.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby.

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů:

- požadavky investora,

- požadavky ostatních profesí,

- související normy, vyhlášky, zákony apod.

- zaměření skutečného stavu a prohlídka pozemků

    - Vnitřní rozvody vody

      - Rozvody vody

Navrhované rozvody vodovodu v 5. NP budou napojeny na stávající rozvody studené a teplé vody.

Přívod teplé a studené vody do místnosti 413 – Koupelna bude řešen napojením na stávající rozvody vody v místnosti 405 – Kotelna.

Přívod studené vody do místnosti 410 – Kuchyňka bude napojeno na připravené potrubí zavěšené pod střechou. Ohřev teplé vody bude zajištěn tlakovým průtokovým ohřívačem teplé vody o výkonu 1,5kW.

Rozvod teplé vody a studené vody bude proveden z vícevrstvého potrubí PE-HD/AL/PE-X. Potrubí je vedeno v dodatečně v podhledu, v předstěnách a ve stěně. Jednotlivé větve budou uzavíratelné samostatnými ventily. Rozvody vody budou po celé své délce tepelně izolovány. Vypouštění bude zajištěno výtokovými armaturami zařizovacích předmětů. Přívodní potrubí bude vedeno v min. spádu 0,05% od stoupacích potrubí k vypouštěcím armaturám.

Po montáži vnitřního rozvodu vody bude proveden proplach a desinfekce potrubí a bude provedena tlaková zkouška potrubí.

      - Montáž vnitřního vodovodu

Návrh vedení a dimenze vodovodního potrubí je navrženo dle ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů.

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno pomocí rozvodů studené a teplé vody. Na rozvod bude použito vícevrstvé plastové potrubí PE-HD/AL/PE-X. Potrubí bude po celé své délce opatřeno tepelnou izolací. Ležaté potrubí teplé a studené vody je vedeno v minimálním spádu 0,05%.

Potrubí bude spojováno lisováním pomoci mosazných fitinek dle pokynů výrobce. Spojování musí být prováděno přesně podle pracovních postupů a pokynů výrobce a spolehlivými přístroji k tomu určenými, jejichž parametry jsou zkontrolovány.

Použitý materiál potrubí bude vhodný pro styk s pitnou vodou ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou. Instalace vnitřního vodovodu musí být provedena v souladu s ČSN 75 5409, ČSN EN 806/1-5 a souvisejícími normami a předpisy. Způsob uchycení potrubí k jednotlivým konstrukcím, vzdálenost podpor, spojování do systému nutno provádět dle montážních předpisů výrobce materiálu. Navržené potrubí, včetně jednotlivých armatur splňuje hygienické předpisy pro rozvod pitné vody, dodavatel doloží ke kolaudaci atesty od zabudovaných materiálů.

Potrubí bude uchyceno pomocí objímek tak, aby byla umožněna délková roztažnost potrubí. Budou použity pevné a kluzné objímky, případně kompenzační kusy. Kotvící objímky budou upevněny až na zaizolované potrubí, aby nedocházelo k tepelným ztrátám vlivem tepelných mostů. Způsob uchycení potrubí k jednotlivým konstrukcím, vzdálenost podpor, spojování do systému nutno provádět dle montážních předpisů výrobce materiálu.

Potrubí v souběhu teplé a studené vody bude vedeno v dostatečné minimální vzdálenosti 100 mm, aby bylo umožněno nasazení tepelně-izolačních návlekových trubic a aby nedošlo k ohřátí studené vody nad 20°C.

Při prostupu přes zděné a stropní konstrukce bude potrubí vhodně chráněno před mechanickým poškozením (např. PVC chráničky). Při prostupu potrubí přes SDK opláštění konstrukce bude potrubí protaženo předvrtanými kruhovými otvory příslušných průměrů a prostor mezi SDK deskou a vnějším lícem potrubí bude pružně a parotěsně utěsněn.

    - Rozvody kanalizace

      - Splaškové odpadní vody

Z provozu navržené koupelny a kuchyňky budou vznikat běžné splaškové vody komunálního charakteru. Splaškové odpadní vody z objektu budou napojeny gravitačně na stávající jednotnou kanalizační přípojku.

Navrhované zařizovací předměty budou napojeny na stávající stoupací potrubí pomocí připojovacího potrubí. Navrhované předměty z místnosti č. 413 budou napojeny na stoupací potrubí s označením S4. Na připojovacím potrubí je navržen přivzdušňovací ventil.

Navrhované předměty z místnosti č. 410 budou napojeny na stoupací potrubí s označením S1. Následně bude stoupací potrubí S1 napojeno na stávající svodné potrubí.

Připojovací a stoupací potrubí budou vedena v instalačních předstěrách, stěnách, pod stropem a v podlaze. Minimální sklon připojovacích potrubí bude 3,0%. Ležaté splaškové potrubí zavěšené pod stropem bude vedeno v minimálním spádu 2,0%.  Svodné potrubí splaškové kanalizace bude vedeno v minimálním spádu 2,0%. Odpadní potrubí zavěšená pod stropem od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou navržena z odhlučněného potrubí po celé své délce.

      - potrubí kanalizace, montáž

Návrh připojovacího, odpadního i svodného potrubí je řešen v systému Ι proveden dle ČSN 12056-2 (Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet) a ČSN 75 6760 (vnitřní kanalizace).

Pro vnitřní kanalizaci bude použito plastové hrdlové kanalizační potrubí. Všechna potrubí vnitřní nadzemní splaškové kanalizace, včetně potrubí pro odvod kondenzátu, budou provedena z polypropylenu typu HT. Připojovací potrubí splaškové vody bude napojeno na zařizovací předměty přes zápachovou uzávěru. Svislá odpadní potrubí jsou vedena v zasekaných drážkách ve zdivu a instalačních předstěrách a budou vyvedena min. 0,5 m nad střechu objektu.

Navržená potrubí provedena z odhlučněného potrubí s hodnotu akustického útlumu 18 dB a z klasického polypropylenu typu HT, musí být kompatibilní.

Odhlučněné potrubí bude kotveno speciálním systémem pro odhlučněnou kanalizaci s akustickými objímkami s pružnou vložkou. Kotvení potrubí bude provedeno pomocí pevných a posuvných bodů. Vzdálenost posuvných bodů bude max. 10xD pro vodorovné úseky a 15xD (max. 2 m) pro svislé části.

Při prostupu přes konstrukce bude potrubí vhodným způsobem chráněno před mechanickým poškozením a utěsněno proti posuvu vhodným pružným materiálem dle zvyklosti dodavatele. Při prostupu sádrokartonovými konstrukcemi bude prostor kolem potrubí parotěsně utěsněn. Při prostupech stropem bude potrubí opatřeno systémovými průchodkami, které budou zaručovat vodotěsné a zvukotěsné, případně protipožární oddělení pater. Prostupy ležaté kanalizace přes konstrukci obvodové stěny bude utěsněn buď přímo při betonáži pomocí bentonitových těsnících pásků, např. Waterstop, popřípadě dodatečně pomocí pryžového těsnění např. Disa.

Minimální sklon připojovacího potrubí bude 3,0%. Ležaté splaškové potrubí zavěšené pod stropem bude vedeno v minimálním spádu 2,0%. Svodné potrubí splaškové kanalizace bude vedeno v minimálním spádu 2,0%. Svodné potrubí dešťové kanalizace bude vedeno v minimálním spádu 1,0%. Uchycení potrubí bude pomocí pevných a kluzných objímek ve vzdálenostech dle podkladů výrobce.

Uchycení potrubí bude pomocí pevných a kluzných objímek ve vzdálenostech dle podkladů výrobce. Pro ukotvení odhlučněného potrubí v nadzemních podlažích budou použity objímky s pryžovou vložkou pro snížení hlukové emise s ukotvením do plastových hmoždinek.

Při provádění prostupů musí být dodrženy statické požadavky na prostupy!!!

Po montáži kanalizace bude provedena zkouška plynotěsnosti odpadního potrubí a zkouška vodotěsnosti ležaté kanalizace.

    - izolace

Všechna potrubí rozvodů teplé a cirkulační vody musí být po celé délce řádně izolována proti tepelným ztrátám. Potrubí studené vody bude po celé délce izolováno proti kondenzaci vody.  Izolace potrubí budou odpovídat vyhlášce 193/2007 Sb.

Potrubí teplé a studené vody - izolace λ=0,040W/mK

| Vícevrstvé potrubí TV,CV | 16x2,0 | 18x2,0 | 20x2,0 | 26x3,0 | 32x3,0 | 40x3,5 | 50x4,0 | 63x4,5 | 75x5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka izolace [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |

Potrubí studené vody

Potrubí studené vody bude opatřeno trubicovou izolací tl. 13 mm (λ=0,040W/mK), jako opatření proti kondenzaci vodních par na stěnách potrubí. Potrubí vody v drážkách ve zdivu bude opatřeno návlekovou izolací tl. 6 mm (λ=0,040W/mK). Potrubí studené, teplé a cirkulační vody musí být izolováno po celé své délce, včetně prostupů a vedení v drážkách a uvnitř SDK předstěn.

Potrubí v souběhu teplé a studené vody bude vedeno v dostatečné minimální vzdálenosti 100 mm, aby bylo umožněno nasazení tepelně-izolačních návlekových trubic a aby nedošlo k ohřátí studené vody nad 20°C. V případě, kde nebude dodržená dostatečná vzdálenost potrubí, se doporučuje izolovat potrubí studené vody v tloušťce 20mm, aby nedocházelo ke zvyšování teploty studené vody nad 20°C, a tím ke zhoršování hygienické kvality vody.

    - zařizovací předměty a ostatní zařízení

V budově jsou navrženy převážně klasické standardní keramické zařizovací předměty.

Baterie umyvadel bude ve stojánkovém chromovaném provedení, napojení stojánkové baterie bude pomocí rohových ventilů, umístěných pod zařizovacím předmětem. Baterie dřezů bude ve stojánkovém chromovaném provedení, napojení baterie bude pomoci rohového ventilu na teplou vodu a kombinovaného rohového ventilu na studenou vodu, umístěných pod zařizovacím předmětem. Na kombinovaný rohový ventil je možno napojit myčku nádobí. Umyvadlové i dřezové baterie jsou navrženy jako směšovací pákové. Viditelné zápachové uzávěry budou v chromovaném provedení, ostatní mohou být v plastovém provedení.

Sprchová baterie bude v nástěnném chromovaném provedením s napojením na ruční sprchu. Baterie je navržena jako směšovací páková. Odvod vody bude proveden přes zápachovou uzávěru umístěnou v podlahovém liniovém žlabu.

Pro klozety budou do instalačních příček či předstěn osazeny příslušné podmítkové moduly-ZTP pro zavěšení klozetové mísy ZTP a madel. Klozety budou mít úsporné splachování s ovládacím tlačítkem zepředu.

Spotřebiče a zařizovací předměty lze napojit na vnitřní vodovod jen tehdy, jestliže jsou vybaveny a upraveny tak, aby nedocházelo ke zpětnému sání vody nebo jiných kapalin a plynů. Výtokové armatury musí být opatřeny proti znečištění veřejného vodovodu zpětným průtokem dle ČSN EN 1717.

    - údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

Spotřebiče a zařizovací předměty lze napojit na vnitřní vodovod jen tehdy, jestliže jsou vybaveny a upraveny tak, aby nedocházelo ke zpětnému sání vody nebo jiných kapalin a plynů. Výtokové armatury musí být opatřeny proti znečištění veřejného vodovodu zpětným průtokem dle ČSN EN 1717.

Provozem rekonstruované části budovy budou vznikat běžné splaškové odpadní vody, které budou splňovat parametry veřejného kanalizačního řadu.

    - Provozní podmínky

Stávající provozní podmínky není potřeba nějak upravovat vzhledem k drobným stavebním úpravám.

Je nutn,é aby byla zachována ochrana proti výskytu bakterií legionella pneumophila - prováděna pravidelnou termickou dezinfekci. Nejméně 1x týdně bude teplota v zásobníku zvýšena na 70°C. Interval, čas a doba trvání zvýšení teploty bude řízena automaticky dle nastavení na ovládacím panelu. Doba termické dezinfekce musí být zvolena mimo provozní hodiny, aby nedošlo k opaření osob horkou vodou. Čas trvání termické desinfekce bude nastaven minimálně na 5 minut. Spínání cirkulačního čerpadla bude nastaveno dle požadavků obyvatelů domu.

    - protipožární opatření

Zpracovaná projektová dokumentace respektuje navržené požárně bezpečnostní řešení stavby.  Při prostupu potrubí přes konstrukce oddělující požární úseky, musí být potrubí průměru nad 30mm opatřeno protipožární ucpávkou (např. požární pás WRAP 50mm) nebo protipožární manžetou(např. INTUMEX RS10), která obsahuje náplň, jež při zahřátí na teplotu nejméně 130 ˚C neprodyšně a ohnivzdorně uzavře otvor průchodu trubky stropem, pro potrubí větší než DN100. Prostupy požárními úseky musí být zaomítány a u každého prostupu osazen štítek požární izolace.

Revizní dvířka, která budou osazena v konstrukci, která odděluje požární úseky, budou v provedení s předepsanou požární odolností. Ostatní revizní dvířka budou v bílém plastovém provedení.

Předepsané požární odolnosti viz. technická zpráva samostatné části projektové dokumentace POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.

    - ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

Ochrana životního prostředí

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí bezprostředního okolí staveniště - hluk, prach, apod. Tento negativní vliv bude po skončení stavebních prací odstraněn.

Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů. Při manipulaci a ukládání odpadů je třeba postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhláškou č.381/2001 Sb. a vyhláškou č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních prací. Přepravu a ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění.

Před zahájením stavebních prací je jejich dodavatel povinen upřesnit, zařadit a projednat kategorie odpadů, které vzniknou při stavební činnosti s odborem životního prostředí příslušného úřadu. Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku č.596/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce.

Zajištění bezpečností práce při provádění montážních prací bude provedeno dle příslušné vyhlášky, kde jsou podrobně specifikovány požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti práce, která budou aplikovány pro danou pracovní činnost.

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí ČSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000, 34 3108, 34 3100, 34 5080 - zacházení s elektrickými zařízeními osobami neznalými a poučenými. Dále ČSN 34 1010 ochrana před nebezpečným dotykem, tj. na nutnost uzemnění u staveništních rozvaděčů, apod. Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZP, které pro tuto práci platí.

    - požadavky na navazující profese

Požadavky na elektrickou energii

- napojení elektrického ohřívače u dřezu v 5.NP

Požadavky na stavební úpravy a statické řešení

- prostupy konstrukcemi

- vytvoření rýh, drážek pro vedení vodovodního a kanalizačního potrubí

    - požadavky na postup realizačních prací

Zkoušky a uvedení do provozu

Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka montážních prací je kvalitní a realizovaná stavební část je schopna provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily uvedení zařízení do provozu.

Před provedením vnitřního opláštění a před zomítáním, zazděním apod. potrubí budou provedeny předepsané zkoušky dle ČSN a EN včetně provedení Protokolu o zkoušce.

Zkouška vnitřního vodovodu musí být provedena ve třech krocích, a to prohlídka potrubí, tlaková zkouška potrubí a konečná tlaková zkouška.

Zkouška kanalizace bude obsahovat technickou prohlídku, zkoušku vodotěsnosti svodného potrubí a zkoušku plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí.

Všeobecné požadavky

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou prováděny dle pokynů a požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny oprávněnou firmou. Veškeré práce provést dle platných ČSN, EN a podkladů výrobců použitých materiálů.

Při stavbě je nutno dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti prováděných stavebních prací a konstrukcí.

Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno dodržet technologické a montážní postupy a požadavky jejich výrobce.

Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) a odsouhlaseny investorem.

Vypracoval:                                                                                       Ing. Lukáš Onderka