## CELKOVÁ TABULKA
|  |  | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ | [41 empty] | PŘÍLOHA Č.1 |  | 1 z 2
|  |  | bilance potřeb tepla, chladu a příkonů elektro | [41 empty] | List číslo : 1
|  |  | AKCE: | Český rozhlas Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčáková 2/19 | [39 empty] | Zak. číslo :
ZAŘÍZENÍ | [13 empty] | Ohřev vzduchu | [8 empty] | Ohřev vzduchu odvlhčování | [8 empty] | Chlazení vzduchu | [6 empty] | ODVOD VZDUCHU | [7 empty] | NAP/OVL
|  |  |  | Výkon |  |  | Medium |  |  |  |  | Výkon |  |  | Medium | [5 empty] | Výkon |  |  | Medium | [5 empty] | Výkon |  |  | Medium | Medium
Číslo | Název | Schema | Typ | Qv | pext | pcv | P1 | P2 soud | U | I1 | Istart | t1 | t2 | Qt | Voda | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | Qt | Voda | tw1 | tw2 | Mwt | pw | DN | t1 | t2 | Qch | Voda | tw1 | tw2 | Mwch | pw | DN | Qv | pext | pcv | P1 | P2 | U | I1 | I2
|  | místo | jednotky | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | °C | °C | kW |  | °C | °C | m3/h | kPa | " | m3/h | Pa | Pa | kW | kW | V | A | A
[15 empty] | Plyn |  |  | Mpt | pp | DN |  |  |  | Plyn |  |  | Mpt | pp | DN |  |  |  | Freon | Typ | tv | Qch | DN | DN
[18 empty] | m3/h | MBar | " | [6 empty] | m3/h | MBar | " |  |  |  |  | - | °C | kW | " | "
[15 empty] | Elek. |  |  | Qet | Uet | Ie |  |  |  | Elek. |  |  | Qet | Uet | Ie
[18 empty] | kW | V | A | [6 empty] | kW | V | A
AHU S1-S4- studia- cirkualce
S3.01 | Úprava vzduchu studia 220,222 - přívod | S11 | Přívodní větrací jednotka | 1600 | 350 |  | 0.5 | 0.44 | 230 | 2.17 | EC | 23 | 27 | 2.15 | V | 70 | 50 | 0.0936 | 0.15 | 1/2" | [9 empty] | 23 | 13.5 | 5.38 | F | R410 |  |  | 12 | 12 | [8 empty] | MAR,MAR
S3.02 | Zvlhčovač 5kg/h | S11 | Odporový zvlhčovač |  |  |  | 4.7 | 3.9 | 230 | 20.3 | [36 empty] | ELE,MAR
S4.01 | Úprava vzduchu studia 409 - přívod | S11 | Přívodní větrací jednotka | 1600 | 350 |  | 0.5 | 0.44 | 230 | 2.17 | EC | 23 | 27 | 2.15 | V | 70 | 50 | 0.0936 | 0.15 | 1/2" | [9 empty] | 23 | 13.5 | 5.38 | F | R410 |  |  | 12 | 12 | [8 empty] | MAR,MAR
S4.02 | Zvlhčovač 5kg/h | S11 | Odporový zvlhčovač |  |  |  | 4.7 | 3.9 | 230 | 20.3 | [36 empty] | ELE,MAR
AHU K3 - hygienické zázemí - odvod
K3.40 | Hygienické zázemí - regulátor průtoku | 413 | Kruhový regulátor VAV | 150 |  |  | 0.005 |  | 24 | [37 empty] | MAR,MAR
AHU KL2 - Zdroje chladu pro VZT jednotky
KL2.02 | Zdroj chladu SPLIT pro AHU S3 | střecha | Kodenzační jednotka |  |  |  | 1.98 | 1.98 | 230 | 6.75 | 16 | [21 empty] | F | R410a |  | 5.3 | [10 empty] | ELE,MAR
KL2.02a | DX kit pro zdroj chladu SPLIT pro AHU S3 | S11 | DX kit |  |  |  | 0.01 |  | 230 | [24 empty] | /R22 | [12 empty] | ELE,MAR
KL2.02 | Zdroj chladu SPLIT pro AHU S4 | střecha | Kodenzační jednotka |  |  |  | 1.98 | 1.98 | 230 | 6.75 | 16 | [21 empty] | F | R410a |  | 5.3 | [10 empty] | ELE,MAR
KL2.02a | DX kit pro zdroj chladu SPLIT pro AHU S4 | S11 | DX kit |  |  |  | 0.01 |  | 230 | [24 empty] | /R22 | [12 empty] | ELE,MAR
| CELKEM | [5 empty] | 14.385 | 12.64 | [5 empty] | 4.3 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 10.76