technická zpráva

„ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC – REKONSTRUKCE OBJEKTU PAVELČÁKOVA 2/19“

(dle přílohy č. 13 k novelizované vyhlášce č. 499/2006)

- Účel objektu

- Objekt po rekonstrukci dokončené v roce 2022 slouží jako regionální studio Českého Rozhlasu Olomouc.

- Účelem investičního záměru je dobudování volných prostor jež nebyli dříve rekonstruovány.

- Konkrétně se jedná o dobudování připravených prostor pro výrobní režii, machine room a pleném v 3.NP. Dále postprorudkční režii v 5.NP a několik kanceláři v zadní části 5.NP.

- Součásti uprav je i dobudování nezbytných části TZB.

- architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Prostorové řešení objektu vychází ze stávajícího stavu, odkazu na původní a nový vzhled objektu a nové dispoziční řešení.

Hlavní vstup do nového regionálního studia Českého rozhlasu Olomouc je v 1.NP objektu z ulice Pavelčákova. Vstupní hala s recepcí a navazujícími kancelářemi marketingu a obchodu vytváří první zónu objektu s „neomezeným“ přístupem osob. Dále jsou zde umístěné rádiomosty a sklad marketingu. Centrální část objektu s dominantním atriem tvoří druhou poloveřejnou zónu, ze které je přístupné hygienické zázemí, zasedací místnost, záložní studio, záložní režie a machineroom. Z atria je vstup do dalších podlaží regionálního studia hlavní a jedinou vertikální komunikací – schodištěm a osobním výtahem s možností přepravy osob na invalidním vozíku. Tato komunikace je koncipována jako chráněná požární úniková cesta typu A a ústí do prostoru dvora v ulici Uhelná, odkud je objekt rovněž přístupný pro zaměstnance s možností odložení jízdních kol a s kójí pro umístění nádob TKO.

Vstupní podlaží 1.NP je bez stavebních zásahů.

1.PP – je využit pro umístění strojovny vzduchotechniky, chlazení a jejích napojení na vertikální šachty, sklady a dílnu údržby. Suterén je přístupný z hlavní vertikální komunikace – CHUC – a výtahu.

Nově zde dojde k doplnění 2 ks vzduchotechnických jednotek pro nově navržené studia, pro tyto VZT jednotky již byla provedená dříve stavební příprava. V páteřních trasách bylo již pro tyto jednotky osazeno VZT potrubí.

2.NP je využito pro zpravodajství – vedoucí zpravodajství, zaměstnance zpravodajství, moderátora, editora a jednací místnost. Součástí těchto prostorů je samoobslužné nahrávací studio a 1 „telefonní budka“ pro přípravu zpravodajství. V zadní části objektu je režie vysílání, produkční vysílání a machineroom. Před vstupem do vysílací režie se nachází příprava pro hosty.

Ve 3.NP jsou umístěny pracoviště redaktorů, hudebního redaktora, režiséra, dramaturga, jednací místnost, produkční výroby, telefonní budka a samoobslužné studio. V zadní části objektu se nachází řešená režie, plenér a machineroom.

Ve 4.NP jsou provozní prostory regionálního studia – sekretariát s vyhrazenou kuchyňkou, kancelář ředitele, archiv a kancelář externí ekonomky v přední části, v zadní části se nachází serverovna, místnost s požárním rozvaděčem, EPS, CBS a požární UPS, sklady, kancelář provozu, vedoucího provozu a vedoucího programu.

Součástí 2.-4. nadzemního podlaží objektu je hygienické zázemí pro zaměstnance – WC ženy, WC muži, úklidová komora a čajová kuchyňka.

5.NP – je umístěna kotelna a rozvodna silnoproudu. V přední části dojde k dobudování postprodukční režie, v zadní části dojde k dobudování kuchyňky a několika kanceláří.

Na stávající střeše objektu (6.NP) je v uvolněném prostoru strojovny výtahu umístěn záložní dieselagregát.

Interiér objektu je pojatý monochromaticky a důrazem na přiznání konstrukcí ŽB skeletu s trámovým stropem. Z kanceláří do atria jsou navržené prosklené stěny pro přístup světla do kanceláři a otevření prostoru směrem do atria. Veškeré instalace budou vedeny viditelně pod stropem. Nové dobudovány instalace budou esteticky provedeny v souladu s již provedenými instalacemi!

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Plocha pozemku parc. č. 463				621 m2

Plocha pozemku parc. č. 693				29 m2

SO-01 REKONSTRUKCE OBJEKTU PAVELČÁKOVA 2/19

Úpravami nedojde k navýšení počtu trvalých pracovních míst, ani ke zvětšení užitné plochy, či obestavěného prostoru.

Stávající počet trvalých pracovních míst					36

Stávající zastavěná plocha							642,41 m2

Stávající užitná plocha							2327,6 m2

Stávající obestavěný prostor celkem					12 324 m3

Prostory budou nasvětleny pomocí denního, resp. umělého osvětlení a sdruženého osvětlení. Umělé osvětlení a jeho intenzity jsou v souladu s ČSN EN 12464-1. viz výpočet umělého osvětlení.

Na denní, respektive sdružené osvětlení vyhověli již dříve více zastíněné místnosti v nižších podlažích objketu. Analogicky (nové) místnosti ve vyšších podlažích musí vyhovět.

- Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérové užívání stavby

Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb byli aplikovany požadavky při rekonstrukci objektu v roce 2022.

Dostavbou studií se bezbariérové podmínky v objektu nemění. Vstupní podlaží je bezbariérov bez stavebních úprav. Ostatní podlaží jsou přístupné bezbariérových výtahem.

Pro veřejnost je určené pouze 1.NP. V tomto podlaží se nachází hygienická kabina dle vyhlášky pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

- Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

- Zásady technického řešení stavební části

Návrh stavebně-technického řešení rekonstruovaného objektu vychází z předpokladu, že stavba bude realizována odbornou stavební firmou za pomoci běžných mechanizačních prostředků a technologií dle povahy prováděných prací.

- Popis konstrukčního systému stavby

Nosnou konstrukci objektu tvoří monolitický železobetonový skelet s průvlaky v podélném směru, v kombinaci se zděnými obvodovými konstrukcemi. Stropní konstrukce je železobetonová trámová s trámy v příčném směru. Konstrukce ploché střechy je rovněž provedena z železobetonového trámového stropu.

Z hlediska statiky byla předchozími úpravami provedena příprava pro nově budované prostory.

- Návrh postupu bouracích prací

Drobné bourací práce spočívající v zpřístupnění páteřních šachet opláštěné SDK, výměně dveří do studií v 3.NP a bourání prostupů v nenosných zdech bude provedeno po domluvě s investorem s ohledem na provoz budovy.

Stěny šachet v případě potřeby budou rozebrány, tak aby nedošlo k poškození okolních povrchů a zejména podlahy!

Postup prací

Demoliční práce budou probíhat v rámci 8 hodinové pracovní doby - v denní době. Práce budou probíhat postupným rozebíráním, a to:

a) ručně (demontážní práce)

b) strojně (za pomocí strojních mechanismů)

Přípravné práce

-	vyznačení vedení inženýrských sítí

-	ochrana stávajícího vybavení a vedení TZB.

-	ohrazení prostoru dle pokynů vedoucího stavby a technického dozoru

-	odvoz a ekologická likvidace bouraných hmot

Hlavní demoliční práce

Postup demolice z hlediska funkce konstrukce

Nenosné konstrukce

Odstraňují se bez statického zajištění. Jedná se o technologické vybavení, povrchové vrstvy (podlahy a podhledy až na nosné stropní desky, omítky, obklady apod.), výplně otvorů (dveře), vyzdívky/příčky (obecně stěny do tl. 150 mm).

Nosné konstrukce

Do tohoto druhu konstrukce se nezasahuje.

Ztížení postupu demolice

Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení TZB. Hlučné stavební práce je nutné konzultovat s investorem s ohledem na provoz objektu a přizpůsobit tomu harmonogram provádění!!!

Pro zabránění šíření prachu bude mezi sloupy kolem atria v 3 a 5.NP instalována plachta/geotextilie 500g/m2 pro zabránění šíření prachu a hluku.

Při demoličních pracíchh musí být kladená zvýšena obezřetnost pro ochranu stávajících nášlapných vrstev.

Stropní konstrukce nejsou navrženy pro skladování stavebního materiálu!

Deponovat suť a jiný materiál na stropních konstrukcích je nepřípustné.

Zařízení staveniště

Pro demolice objektů bude využito zařízení staveniště zbudované na stávajících zpevněných plochách na parc. č. 483/2. Část zařízení staveniště lze zřídit uvnitř objektu SO 01.

Odpady

- odpady se třídí dle druhů, katalogových čísel a kategorií

- odvoz nevyužitelných odpadů a jejich předání oprávněným osobám k ekologické likvidaci nebo pro další zpracování

- odvoz využitelných odpadů – přebytečná demoliční suť

S veškerými odpady bude zhotovitel nakládat v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek

Stroje a zařízení

Pro demoliční práce budou použita vhodná strojní zařízení s dostatečným dosahem tak, aby byla během demoličních prací dodržena maximální míra bezpečnosti práce.

Doprava stavebního materiálu se předpokládá primárně malými nákladními automobily!

Obalovými křivkami je prokázáno, že je možné na staveniště dojet dopravním prostředkem třídy N1, N2 případně i s návěsem délky 15,3 m. Pokud tonáž dopravních vozidel přesáhne hmotnost 6t je nutné si vyřídit výjimku z místní úpravy provozu B13.

- Zemní práce

Se v rámci akce nevyskytují.

- Základy

- Nebudou akcí dotčeny.

- Již připravené základy pod jednotkami VZT v 1.PP jsou provedeny jako žb desky tl. 250 mm z betonu tř. C20/25-XC2, vyztuženy při obou površích KARI sítí (KY50) Ø8/8-150/150 mm (krytí horní výztuže 35 mm, krytí spodní výztuže 50 mm), po obvodě základové desky budou umístěny příložky tvaru ležatého písmene „U“ Ø8 po 300 mm.

- Nosné konstrukce

- Do snosných konstrukcí nebude v rámci této akce zasahováno. Konstrukce staticky byly připraveny pro dobudovávané studia a kanceláře při předešle rekonstrukci dokončené v roce 2022.

- Dělicí konstrukce

- Zděné příčky tl. 150 mm kolem studií v 3.NP jsou již provedeny z cihel plných pálených P20 na cementovou maltu M5.

- SDK nenosné dělící svislé konstrukce v nadzemní části jsou navrženy sádrokartonové dvojitě opláštěné opláštěné celkové tl. 125 mm, v případě instalačních stěn tl. 100, 200 mm. Skladby sádrokartonových konstrukcí jsou navrženy se zřetelem na požadavky vzduchové neprůzvučnosti, požadavky požární odolnosti, tepelně technické parametry atd, a v závislosti na charakteru oddělovaných prostor, liší se tedy v použití stavebních, akustických, impregnovaných či protipožárních desek.

- Dle technických parametrů výrobců tyto tloušťky konstrukcí zabezpečují, společně se správným provedením dle technických podmínek výrobce, zajištění normových hodnot vzduchové neprůzvučnosti.

- Instalační předstěny jsou navržené také ze sádrokartonu.

- Navržené konstrukce stěn a předstěn v místnostech s vysokými akustickými požadavky (studia) jsou trojitě opláštěné 2x12,5+15 mm. Šířka vzduchové mezery vychází z akustických požadavků.

- Přesné užití a rozlišení dělících konstrukcí je znázorněno ve výkresech (legendy hmot).

- Prostorová akustika studií

- Režie v 3.NP je kopií studia v 1.NP a 2.NP. Plenér v 3.NP není členěný na do horizontálních sekcí a středový pás je po celé výšce místnosti. Postprodukční režie v 5.NP má spodní a horní část linie tvořenou SDK deskami.

- V souladu s obvyklým řešením vysílacích prostor ČRo jsou stěnové obklady členěny do horizontálních sekcí, kdy spodní část u podlahy a horní u podhledu slouží primárně k absorpci nízkých kmitočtů, střední pás je pak širokopásmově pohltivý a umožňuje nést grafické motivy v souladu architektonickým návrhem a grafickým manuálem ČRo. Architektonické ztvárnění akustických obkladů je součástí projektu interiéru, který je s tímto projektem prostorové akustiky přímo provázán.

- Akustické obklady budou instalovány na nehořlavý nosný rošt založený na hrubé podlaze, rošt musí umožnit rektifikace případných nerovností stěn. Vzduchová mezera mezi obklady a stěnami bude vyplněna minerální vatou tloušťky minimálně 80 mm o objemové hmotnosti alespoň 35 kg/m3 (týká se celoplošně všech obkladů, nízkofrekvenčních i širokopásmových).

- Nízkofrekvenční prvky jsou tvořeny perforovanými deskami (ladění v oblasti oktávového pásma 125 Hz) s nalepenými vertikálními latěmi (perforace je tedy soustředěna do mezer mezi latě). Na některých pozicích (zejména v okolí dveří) je ponechána pouze perforovaná deska. Perforace může být jednotná vzhledem k různým odstupům těchto obkladů od stěn (absorpce je tak rozprostřena v širším kmitočtovém spektru).

- Širokopásmové obklady lícují s vrchní rovinou latí, jsou tvořeny deskami na minerální/skelné bázi s potiskem dle architektonického zadání. Výška pásu je vždy 1,35 m. Potisk musí být proveden UV technologií bez dopadu na akustické vlastnosti panelů a jeho provedení schváleno na základě vyhotovení kontrolního vzorku.

- V rozích u exteriérových oken navazují na obklady vertikální vyústky VZT (na celou výšku místnosti).

- Kromě akustických prvků jsou v rámci tohoto projektu dodávány i související interiérové prvky - kryty topení esteticky navazující na laťovou strukturu nízkofrekvenčních prvků a dále veškeré špalety a obložky dveří a oken - viz výkresová dokumentace interiéru. Zároveň je nutná kooperace s dalšími profesemi pro vytvoření příprav pro zásuvky, rozvaděče apod.

- Prostorová akustika řešených prostor zohledňuje normy ČSN 73 0525 a ČSN 73 0526 pro vysílací prostory a dále ČSN 73 0527 pro kancelářské a zasedací/jednací prostory.

Obecně řešení studií viz část. D.1.4.j. a projekt interiéru!!!

- Podhledy

- Podhled je navržený v koupelně v 5.NP – viz výkresová část ASŘ a projektu interiéru. Podhled je navrženy na dvojitém roštu z desek odolných proti vlhkosti (zelené).

- Studia

- Řešení podhledů studií je patrny z výkresové části D.1.4.j. prostorová akustika a projektu interiéru!!!

- Podhled se studiích je zavěšený k podhledu stavební akustiky!!!

- Akustický podhled je z provozních a praktických důvodů rastrový (manipulace s kabeláží, revizní prvky), obsahuje zápustné osvětlení. Obvodový pás podhledu u stěn místnosti tvoří plný SDK lem s vyústkami VZT a zásuvkami (rastrová část podhledu tedy nemá prořezy).

Prostorová akustika řešených prostor zohledňuje normy ČSN 73 0525 a ČSN 73 0526 pro vysílací prostory a dále ČSN 73 0527 pro kancelářské a zasedací/jednací prostory.

Obecně řešení prostorové akustiky viz část. D.1.4.j.

- Tepelné a akustické izolace

- Podhledy stavební akustiky budou izolované akustickou izolací tl. 50 mm.

- Hydroizolace

- Nebudou akci dotčeny.

- Podlahy

- Podlaha v machine roomu v 3.NP je lehká plovoucí podlaha z desek Fermacell na minerálním podsypu, desky jsou zmonolitněné samonivelační stěrkou. Na tuto podlahu bude doplyněný antistaticky vinyl texturou shodnou s ostatními machine roomy.

- V režii a v plenéru v 3.NP bude provedená dvojitá podlaha s minimální výškou vzduchové dutiny 8 cm. Finální nášlapná vrstva bude akustický koberec. S ohledem na křivost stropní konstrukce je možné, že do těchto místností bude trochu vyšší schod v úrovní prahu dveří.

- Podlaha v postprodukční režii v 5.NP bude provedená jako dvojitá podlaha s minimální výškou vzduchové dutiny 5 cm. Finální nášlapná vrstva bude akustický koberec. V úrovní dveří bude práh výšky cca 10 cm, prah bude z akustických důvodu podbetonován.

- Podlaha v kancelářích v zadní části objektu bude řešena akustickým kobercem.

- V místnostech 412 (kancelář) a 413 (koupelna) bude ponecháno stávající teraco.

- V místnosti 410 (kuchyňka) je nutné odstranit cca 4m2 samonivelační stěrky a provést opravu (doplnění) teracové podlahy.

- V místnosti 014 se předpokládá, odstranění a opětovné provedení sametového vinilu v původním provedení a barevnosti, z důvodu nahrazení sádrové omítky za sanační.

- V místnosti 006 a 015 je nutné při opravách omítek zajistit aby nedošlo k poškození stávající nášlapné vrstvy z vinilu.

- Celková skladba konstrukce je zřejmá z výkresů řezu, detailu a knihy skladeb.

- Pro realizaci jednotlivých nášlapných vrstev je třeba dodržet patřičný technologický postup výrobce pro správné napojení na podkladní vrstvu (rovinnost, vlhkost, aj.).

- Sokl vynilových podlah bude řešeny hliníkovou lištou L profilu 2x1 cm.

- Veškeré nášlapné vrstvy je nutné zkoordinovat s projektem interiéru. Jednotlivé nášlapné vrstvy budou vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem a investorem.

- Vinylové podlahy:

- Příprava podkladu

- Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda podklad splňuje základní požadavky na pevnost, tuhost, vlhkost podkladní vrstvy a rovinnost plochy. Podklad musí být soudržný, bez oddělujících se částí, bez nečistot a mastnoty. Podklad musí splňovat požadavky uvedené v tomto návodu, požadavky, které zde uvedeny nejsou, musí odpovídat platným technickým normám (např. ČSN EN 74 4505).

- Podklad může vykazovat nerovnosti max. 2 mm / 2 m. Podlahovina kopíruje plošné nerovnosti podkladu, proto v případě větších nerovností proveďte broušení nebo vyrovnání podkladové plochy.

- Při provádění nášlapných vrstev podlah je třeba respektovat montážní pokyny výrobce.

- Antistatický vinyl:

- homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu ftalátů

- hodnota el. odporu je 106 ≤ R ≤ 108 Ω

- celková tloušťka 2 mm

- třídy zátěže 34/43

- součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6

- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1

- instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na uzemňovací svorky – skladba dle doporučení výrobce stavební chemie

- Sametový vinyl:

- vinylová textilní podlahová krytina v rolích

- spodní vrstva PVC - elastická, nepropustná, voděodolná, vyztužená skelným rounem, antimikrobiální úprava bránící růstu a množení bakterií a roztočů

- třída zátěže: 33

- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1

- hodnoty kročejového útlumu: Lw = 20 dB

- součinitel smykového tření dle ČSN 744507 je µ > 0,6

- odstranitelnost skvrn od běžných tekutin mokrou cestou např. skvrny od vína, kávy atd.

- Akustické koberce:

- Klasifikace koberce EN 1307 Třída 33 Veřejné prostory s intenzivním provozem

Útlum kročejového hluku ISO 140-8 Lw < 37 dB

Alphas values při 500 Hz 0,52

- Reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1

- Dvojité podlahy (technologické podlahy):

- Minimální výška vzduchové dutiny 80 mm.

- Rastr sloupků 600x600 mm

- Třída reakce na oheň  Bfl-s1 & REI 30

- Minimální hodnota potlačení kročejového hluku ΔLw = 20 dB - 35 dB

- Hodnota neprůzvučnosti Rw > 60 dB

- Elektrostatická vodivost ≥ 1 x 106 Ω

- Pozn: V serverovnách a machine roomech nejsou na technologické podlahy kladeny akustické požadavky.

- Úpravy povrchů

- Povrchové úpravy je nutné zkoordinovat s projektem interiéru. Jednotlivé povrchové úpravy (obklady, barvy) budou vyvzorkovány a odsouhlaseny architektem a investorem.

- Úpravy povrchů vnitřní:

- Primárně jsou v objektu provedené omítky jádrové MVC tl. 20 mm + sádrová stěrka. Finální povrch broušený. V případě poškození omítek budou zapraveny.

- V místnostech hygienického zázemí jsou navržené keramické obklady rozměru 150x150 mm světle šedé barvy do průchozí výšky dveří – viz projekt interiéru.

- Barevnost stěn a konstrukcí viz projekt interiéru.

- V místnostech 006, 014 a 015 dojde k výměně sádrové omítky za sanační omítku, u soklu bude použitá difuzní lišta v bílé barvě pro odvětrání vlhkosti ve zdivu.

- Místnosti dotčené stavebními úpravami budou vymalovány – předpoklad zejména u místnosti 006, 014, 015, 406, 410

- Výplně otvorů

- Vnitřní

- Vnitřní dveře jsou navrženy s ocelovou zárubní.

- Některé kanceláře jsou osazeny systémovými skleněnými příčkami s jednoduchým zasklením usazeným v obvodovém rámu.

- Na dveře do studií jsou kladeny speciální akustické požadavky – stavební neprůzvučnost 52 dB.

- Otvírání dveří respektuje směr úniku dle PBŘ včetně osazení panikových klik a zámků s panikovou funkcí. Vnitřní dveře a rámy budou v bíle barvě.

- Veškeré zámky v objektu je nutné zkoordinovat s dodavatelem centrálního klíče a zajistiti jejich kompatibilitu.

- Dále viz výpis dveří a výpis prosklených příček

- Požární ochrana

- Všechny navržené prvky a konstrukce splňují parametry požární odolnosti (viz PBŘ).

- V objektu je navržená chráněna úniková cesta typu A, ústící do dvora objektu na ulici Uhelná.

- Viz. část D.1.3 PBŘ

- Systém centrálního klíče

- Veškeré zámky v objektu je nutné zkoordinovat s dodavatelem centrálního klíče a zajistiti jejich kompatibilitu.

- ZTI:

- Viz samostatná část PD.

- Vytápění:

- Viz samostatná část PD.

- Silnoproudé instalace:

- Viz samostatná část PD.

- Slaboproudé instalace:

- Viz samostatná část PD.

- Instalace EPS:

- Viz samostatná část PD.

- Rozhlasové technologie:

- Viz samostatná část PD.

- Měření a regulace:

- Viz samostatná část PD.

- Stavební a prostorová akustika:

- Viz samostatná část PD.

- MaR:

- Viz samostatná část PD.

- Projekt interiéru:

- Viz samostatná část PD.

- Stavební fyzika: tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk

- Tepelná technika

- Nedošlo k žádným relevantním změnám.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14

- Zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

- Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 zákona č.254/2001 sb. O vodách v platném znění), stejně tak není součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území (dle § 14 zákona č.114/1992 sb. O ochraně přírody a krajiny, v platném znění) a není ani součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

- Území neleží v záplavové oblasti, nejsou zde ani patrné svahové nestability. Území není postiženo důlními vlivy a není ani součástí výhradních ložiskových ploch.

- Stavba se podle "mapy důlních podmínek" nachází na ploše n - plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

- Zájmový pozemek nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 sb., o lesích.

- Stavba ani provoz nemá negativní vliv na životní prostředí a nezhorší tedy životní prostředí města. Při výstavbě i provozu budou respektována dostupná technická opatření k dodržování podmínek zákonů o ochraně životního prostředí a všech souvisejících nařízení a vyhlášek v platném znění.

- Pevné komunální odpady z provozu budou soustřeďovány do popelnic, jejichž pravidelný odvoz zajistí majitel objektu.

- Veškeré odpady vznikající při výstavbě budou tříděny dle stupně jejich nebezpečnosti na životní prostředí a podle toho předány ke zneškodnění firmě k této činnosti vybavené a oprávněné, popř. Využity odpovídajícím způsobem, a to v souladu s ozv obce.

- Péče o životní prostředí je zajištěna v souladu se zákony č.185/2001 sb. O odpadech a prováděcími vyhláškami č.381, 382, 383, 384/2001 sb.

- Vliv na ovzduší.

- Jeho provoz nemá negativní vliv na životní prostředí.

- Ochrana přírody a krajiny a vodních zdrojů.

- Vodní zdroje nebudou navrhovanou stavbou ohroženy. Příroda a krajina dané lokality nebude stavbou narušena.

- Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.

- Z charakteru navržené stavby nevyplývají žádné požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma.

- Plošné zdroje znečištění.

- Zdrojem bude vlastní výstavba a stavební úpravy. Jedná se o nahodilý zdroj pouze po dobu výstavby.

- Liniové zdroje znečištění realizací objektu nevzniknou.

- Akustika

- Vlastní zdroje hluku.

- Stropní konstrukce mezi 1.PP a 1.NP byla již dříve navržena tak, aby byla zaručena  neprůzvučnost zaručující dodržení limitních hodnot hluku ve vnitřním prostoru stavby při přenosu hluku ze sklepa do akusticky citlivých prostorů studií a režií. Pří původním návrhu se uvažovalo s osazením plného počtu VZT jednotek (my poze doplňujeme 2 neprovedené jednotky), jinými lovy námi doplňované VZT jednotky nemají na stav vliv.

- Stavebnými úpravami dojde k doplnění 2 venkovních chladicích jednotek na stříšku zadního vstupu z ul. Koksová, pro něž byla provedena příprava při předešlé rekonstrukci, kdy se instalovalo dalších 5 jednotek v daném místě.

- Okna do kanceláři vlastního objektu jsou akustická a dané kanceláře jsou větrány uměle vzduchotechnikou – řešeno při předešlé rekonstrukci, kdy byli instalovány stávající jednotky.

- Posouzení hluku na okolní zástavbu Viz Hluková studie leden 2024 Ing. Krestová.

- Osvětlení

- Návrh umělého osvětlení všeobecných ploch byl proveden dle ČSN 734301. Návrh umělého osvětlení pracovních ploch byl proveden dle ČSN EN 12464-1 (360450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů - část 1: Vnitřní pracovní prostory

- komunikační prostory 				100 lx

- šatny toalety, rozvodny, 				200 lx

- recepce						300 lx

- kancelář, zasedací místnosti			500 lx

- Návrh odpovídá hygienickému doporučení umělého osvětlení. Při realizaci by měly být dodrženy tyto hodnoty um. osvětlení.

- V místnostech s nevyhovujícím denním osvětlením (dle studie denního osvětlení) a s trvalým pobytem osob bude instalována sdružená osvětlovací soustava (intenzity osvětlení dle ČSN 12 464-1 budou navýšeny o 1 řád – navýšení se týká intenzit do 500lx, včetně).

- Oslunění

- Pří původní rekonstrukci byla vypracována světelně technická studie - Ing. Ivo Penn – 11/2019. Studia ve 3.NP jsou analogické se studii v 1.NP, díky menšímu zastinění okolní zastabou jsou podmínky stejné, respektive lepší a vyhoví.

- Kanceláře v 5.NP rovněž vyhoví z důvodu vyhovujících kanceláří na stejné pozici v nižších podlažích.

- Odpady

Předpokládané množství odpadu ze stavební činnosti:

komunální odpad produkovaný pracovníky:	cca 20 kg/den, což je cca 0,35 m3/den

obaly, zbytky stavebního materiálu a hmot:	cca 0,25 m3/den

Výše uvedené množství odpadu ze stavební činnosti nebude nahromaděno každý den.

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.

Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění, bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící stavbu a terénní úpravy.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou 8/2021 Sb. Katalog odpadů a posuzování vlastností odpadů; 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady), jejichž plnění bude ve výkonu odpovědnosti zhotovitele.

V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, a to samostatně za každý druh odpadu, způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva. Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (viz § 95 zákona o odpadech).

Dle vyhlášky č. 8/2021Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, dojde při stavební činnosti ke vzniku následujících odpadů.

Výčet a kategorizace odpadů vzniklých při výstavbě:

| Druh odpadu | Katalogové číslo | Kat. odp. | Množství (t) | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton | 17 01 01 | O | 0,05 | Odvezeno na skládku |
| Cihly | 17 01 02 | O | 0,3 | Odvezeno na skládku |
| Dřevo | 17 02 01 | O | 0,1 | Odvezeno na skládku |
| Plasty | 17 02 03 | O | 0,1 | Odvezeno na skládku |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 17 05 04 | O | 0 | Odvezeno na skládku |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 17 09 04 | O | 0,2 | Odvezeno na skládku |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O | 0,09 | Odvezeno na skládku |
| Hobliny, odřezky, piliny, dřevovláknité desky, dýhy | 03 01 05 | O | 0,02 | Odvezeno na skládku |

S odpady bude nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech a příslušnými vyhláškami. Likvidaci budou provádět odborné oprávněné firmy.

Odpady budou přednostně znova využívány! Množství uvedené v tabulce je tudíž orientační a během provádění stavby se mohu uvedené hodnoty mírně pozměnit. U těch, které nebude možno využít, bude zajištěno jejich odstranění.

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního využití odpadů, a to v následujícím pořadí jejich příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jejich odstranění. S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech.

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v odpovídajících shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.

- Dopravní řešení

- Stávající dopravní infrastruktura zůstane zachována.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Povodně

- Objekt se nenachází v záplavovém území.

- Sesuvy půdy

- Stavba se nenachází v oblasti sesuvných vlivů geologického podloží.

- Poddolování

- Zájmová lokalita leží mimo chráněné ložiskové územích a nenachází se v poddolovaném území, nad dobývacím prostorem, nebo v území kde by probíhala těžba zemního plynu, vázaného na uhelné sloje.

- Seizmicita

- Zdroje technické seizmicity – například stroje, těžká doprava, silniční nebo železniční doprava, rázy těžkých mechanismů (buchary, lisy, beranidla při zarážení pilot apod.), kostelní zvony, důlní otřesy nebo otřesy vzniklé při odstřelech se v místě výstavby nenacházejí. Z hlediska odolnosti proti účinkům technické seizmicity není třeba provádět žádná opatření.

- Radon

- Stávající řešení (odvětrané podlaží) není stavebnými úpravami dotčeno.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Technické řešení stavby je navrženo v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a současné splnění základních požadavků, kterými jsou mechanická odolnost, stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Stavba tyto požadavky splňuje při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence.

- Z vyhlášky 268/2009 Sb. byly použity tyto paragrafy: §3 - základní pojmy, §8 – základní požadavky, §9 – mechanická odolnost a stabilita, §10 – všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, §11-12 – denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění, §13 – proslunění, §14 – ochrana proti hluku a vibracím, §15 – bezpečnost při provádění a užívání staveb, §16 – úspora energie a tepelná ochrana, §17 – odstraňování staveb, §18 – zakládání staveb, §19 – stěny a příčky, §20 – stropy, §21 – podlahy, povrchy stěn a stropů, §25 – střechy, §26 – výplně otvorů, §27 – zábradlí, §32 – vodovodní přípojky a vnitřní vodovody, §33 – kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, §34 – připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací, §35 – plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení, §36 – ochrana před bleskem, §37 – vzduchotechnická zařízení, §38 – vytápění.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- Zaměstnanci firmy, kteří se v rámci svých pracovních povinností budou po staveništi pohybovat, budou seznámeni s riziky a budou prokazatelně poučeni o bezpečnostních předpisech a provozně bezpečnostních předpisech, které budou muset celé respektovat.

- Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se po dobu provádění stavebních úprav nepředpokládá, stavební úpravy se těchto osob nedotknou.  V případě, že by se tato skutečnost vyskytla, tak je řešena hlavním vstupem z ul. Pavelčákova. Stavební a montážní práce je nutno provádět při respektování veškerých bezpečnostních předpisů pracovníky řádně proškolenými pro uvedené práce.  Velký důraz musí být kladen na bezpečnost práce ve výškách při montáži budování železobetonové přístavby studií, oken, zateplovacího systému a komponentů VZT zařízení. Pracovníci provádějící práce ve výškách vně objektu musí být bezpečně jištěni proti pádu z výšky.

- Také je nutno brát ohled na osoby pohybující se v blízkosti objektu, jedná se hlavně o občany pohybující se ve veřejném prostoru v ulici Pavelčákova a Uhelná.

- Organizace a specifikace práce, nástin časového harmonogramu bude podrobněji zpracován v dalším stupni PD. Postup výstavby a časový harmonogram bude upřesněn po provedení výběrového řízení a výběru zhotovitele stavby.

- Při provádění stavebně montážních prací se musí pracovníci stavby řídit těmito podmínkami:

- 1. Před zahájením stavebně montážních prací musí být zhotovitelem upřesněn projektantem zpracovaný plán BOZP, projednaný s koordinátorem BOZP. Pracovníci stavby budou seznámeni s odbornými profesními a provozními bezpečnostními předpisy s důrazem na používání předepsaných ochranných pomůcek. Zhotovitelem budou upřesněny specifikace případných rizik a ty písemně předány zadavateli.

- 2. Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném oboru. Předpoklad je práce cca 10 pracovníků v jedné pracovní směně.

- 3.  Pracovníci musí být pravidelně proškolováni z bezpečnostních předpisů.

- 4. Prostor vymezený pro mistra musí být vybaven lékárničkou a zdravotnickými potřebami první pomoci s umístěním na viditelném místě. Ošetření případného úrazu je možné lékařskou službou v Městské nemocnici. Na pracovišti vyvěsit avízo s kontaktními telefonními čísly na stanici zdravotní a hasičské pohotovosti. Také bude na pracovišti uvedeno telefonní číslo určené kontaktní osoby z pracovníků soudu pro případ nutnosti ohlášení úrazu nebo konzultace a řešení jiného problému.

- 5.  Stavební mechanismy používané pro svislou dopravu, jakož i další mechanismy užívané na staveništi musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami.

- 6. Z důvodu úspěšného a rychlého provedení stavebních úprav je důležité zodpovědné zpracování a dodržování harmonogramu prováděných prací včetně respektován. Nástin harmonogramu zpracovaného projektantem bude upřesněn.

- Při vlastní stavební činnosti a dále při užívání dokončené stavby je nutno dodržovat níže uvedené legislativní dokumenty.

- Základním právním předpisem pro provoz je Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění.

- K dalším základním předpisům patří Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

- Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

- Provozovatel musí vést dokumentaci od výrobce zařízení a provozní knihu (deník provozu) strojů, kde se zapisují prováděné opravy, výměny nástrojů, pravidelné kontroly atp.

- Stroje musí být jištěny proti opětovnému spuštění při přechodné ztrátě napětí v síti.

- Zaměstnavatel a provozovatel je dále povinen zabezpečit dodržování Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví „Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí“.

- Kromě těchto ustanovení je nutné dodržovat ustanovení „Zákoníku práce“, týkající se bezpečnosti práce, zejména pak- viz příloha 1: II. Zákoník práce – provádět školení (základní a speciální) BOZP a PO je stanoveno §35 a §133 v návaznosti na §273 zákoníku práce a §16 zákona o požární ochraně.

- Respektovat části zákoníku práce dotýkající se bezpečnosti práce §28, §35, §73, §74, §99, §132, §133, §135, §138, §149 a 150, §170 a 171, §187, §190 až 203 §205d.

- Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení

- - Okolní stavby silniční doprava - dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a ohrazení staveniště pád z výšky - ohrazení, označení a zabezpečení stěn u jam, rýh a výkopů, jejich osvětlení příp. překrytí, přemostění, ohrazení;

- - ohrožení stavebními stroji a mechanismy - poučení a odborná obsluha, pořádek na staveništi, údržba strojů a zařízení;

- - ohrožení elektrickým proudem - zabezpečení obsluhy a údržby strojů zařízeními a kvalifikovanými osobami.

- Všeobecné požadavky

- - Zákaz používání alkoholu;

- - používání osobních ochranných pomůcek;

- - pořádek na staveništi;

- - osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení;

- - zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí;

- - dodržování projektu a stanovených technologických postupů;

- - pravidelná školení BOZP;

- - respektování Zákoníku práce.

- Způsob omezení rizikových vlivů

- - Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami;

- - používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů;

- - respektování podmínek BOZP;

- - dodržování Zákoníku práce;

- - pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZP.

- Přehled platné legislativy související se zajištěním BOZP na staveništi:

- Zákony

- Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce)

- část čtvrtá – pracovní doba a doba odpočinku

- část pátá - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- část desátá – hlava IV – zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

- část jedenáctá – náhrada škody

- - 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- - Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

- - Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v znění pozdějších předpisů se změnami:254/2001 Sb., 151/2011 Sb.

- - hlava II díl 8 – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 	a chemickými přípravky.

- - Zákon č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb.)

- - Zákon č. 174/1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- - Zákon č. 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

- - Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

- - Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

- - Zákon č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

- - 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

- Nařízení vlády

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v znění pozdějších předpisů.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhlášky

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odb. způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.

vyhláška č. 8/2021Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

- Normy

- ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

- ČSN 05 0631 - Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

- ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí

- ČSN 73 30 50 Zemní práce

- ČSN 73 00 37 Zemní a hornický tlak na stavební konstrukce

- ČSN 73 00 90 Zakládání staveb

- ČSN 73 30 53 Násypy z kamenité sypaniny

- ČSN 73 81 06 Ochranné a záchytné konstrukce

- ČSN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce

- ČSN 73 31 50 Tesařské práce stavební

- ČSN při provádění prací (výtahy, míchačky, atd.)

výpis použitých norem

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

čsn 73 0532 akustika- ochrana proti hluku v budovách

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1901 Navrhování střech

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 4130 schodiště a šikmé rampy

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 6056 odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 74 4505 Podlahy společná ustanovení

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace - gravitační systémy

ČSN EN 1253 Podlahové vpusti a střešní vtoky

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení sněhem

ČSN EN 612 74 7705 Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

Vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů

Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Zákon č.185/2001 Sb. – o odpadech a změně některých dalších zákonů

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č.186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona

Při realizaci díla musí dodavatel stavby dodržovat veškeré technologické postupy, případně montážní schémata, použitých systémů tak, aby stavba byla provedena v odpovídající kvalitě.

Projektant požaduje okamžitě přizvat na stavbu (nebo problém řešit po dohodě s projektantem v rámci AD), jakmile dodavatel stavby zjistí jiné skutečnosti, než jaké předpokládal projekt.

Veškeré názvy materiálů příp. výrobců těchto materiálů jsou informativní pro určení standardu technických požadavků. Proto je možné tyto materiály po dohodě s investorem a projektantem zaměnit za jiné se shodnými technickými parametry.

Geodetický referenční polohový a výškový systém:

výškově připojeno na B.p.v. výškový systém.

S úrovní +/-0,000 v 1.NP.  – před rekonstrukcí objektu, nová podlaha je v úrovní +0,050,

Poznámky:

- Pokud je uveden odkaz na obchodní firmy, názvy, nebo specifické označení výrobku, je tomu tak z důvodu, aby byl popis předmětu veřejné zakázky dostatečně přesný a srozumitelný. V takovém případě lze použít i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení. Takovou změnu je však nutné odsouhlasit investorem nebo příslušným AD investora.

Zhotovitel stavby zajistí vypracování výrobní/dílenské dokumentace na tyto části:

Kladecí plán skladby zdvojené podlahy

Truhlářské výrobky – studiový nábytek (režijní a studiové stoly)

Systém centrálního klíče

| Vypracoval a sestavil v prosinci 2023 | Atelier38 s.r.o. |
| --- | --- |