## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | #VALUE!
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  |  | 1425
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Dodávka celkem, Montážní náklady | #VALUE! | #VALUE!
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | #VALUE!
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | #VALUE! | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 | 0 | 0 | 346
Zařízení 2 | 0 | 0 | 934
Zařízení 3 | 0 | 0 | 10
Zařízení 4 | 0 | 0 | 110
Zařízení 5 | 0 | 0 | 25
Doplňkový materiál | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné a protipožární | 0 | 0 | 0
Lešení a zvedací zařízení | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1
Zařízení 1
Sestavná jednotka - venkovní provedení , součásti ceny dodávka, montáž, montážní materiál, V dodávce VZT MaR .splńuje ERP 2018
1 | 1.1 | Ve složení filtr F7,M5, ventilátory s EC motory, Desková rekuperační komora, suchá účinnost 74% s obtokem s klapkou (bypassem) ,tlumič na straně sání čerstvého a výfuku znehodnoceného vzduchu, vodní ohřívač70/50°C, vnitřní klapky,pružné vložky, žaluzie,sifony. Parametry viz technická zpráva. Materiálový a kvalitativní standart jednotky dle popsaných standartů zařízení. viz příloha technické zprávy. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03,04
2 | 1.1 | MaR | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sestavná přívodní a odvodní jednotka - vnitřní a venkovní provedení , součásti ceny dodávka, montáž, montážní materiál, V dodávce VZT MaR .splńuje ERP 2018
3 | 1.2.1,2 | Ve složení přívodní sestava-vnitřní provedení- 2x3000m3/hfiltr G4, vnitřní klapky, odvodní sestava - venkovní provedení 6000m3/h, vnitřní klapka, na straně sání a výfuku tlumič hluku, ventilátor s EC motory, pružná vložka, žaluzie. Parametry viz technická zpráva.. Materiálový a kvalitativní standart jednotky dle popsaných standartů zařízení.viz příloha technické zprávy. . | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03,04
4 | 1.2 | MaR | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buňkový tlumič hluku ( cena za vložky)
5 | 1.3.1 | TLUMIČ HLUKU 1000x500x1500 4x250x500x1500.1 100°C | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03,04
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ -PZAL /s rámem do potrubí, se sítem/
6 | 1.4.1 | PZAL-710x1250-R1-S | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | odečteno v.č.01,04
REGULAČNÍ KLAPKY -RK /těsná, ovládaní pro servopohon/
7 | 1.5.1 | RKT-280x280-S | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | odečteno v.č.03,04
8 |  | servopohon | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKY-RK /netěsná, ovládaní ruční/
REGULAČNÍ KLAPKY -RK /netěsná, ovládaní ruční/
9 | 1.5.2 | RK-400x560-R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | odečteno v.č.03,04
10 | 1.5.3 | RK-400x400-R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | odečteno v.č.03,04
11 | 1.5.4 | RK-355x355-R | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | odečteno v.č.03,04
Přívodní textilní výustky Materiálový a kvalitativní standarty dle popsaných standartů zařízení. viz příloha technické zprávy.
12 | 1.7.1 | Přívodní výustka d 355, kruhové provedení s perforací , délka 20 000mm, první konec začátek d 355, druhý konec začátek, přechod d 100, 2100m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02,04
13 | 1.7.2 | Přívodní výustka d 355, kruhové provedení s perforací , délka 20 000mm, první konec začátek d 355, druhý konec zaslepení, 2000m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02,04
14 | 1.7.3 | Přívodní výustka d 355, púlkruhové provedení s perforací , délka 14500mm, první konec zaslepení, druhý konec zaslepení, počet vstupů 1, d 280,1250 a 1300m3/h | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02,04
15 | 1.7.4 | Přívodní výustka d 125, púlkruhové provedení s perforací , délka 2700mm, první konec zaslepení, druhý konec zaslepení, počet vstupů 1, d 100,100m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02,04
Přívodní hliníková mřížka s pevnými lamelami a rastrovým profilem s upínacím rámečkem osazená do potrubí s předizolovaných panelů
16 | 1.7.5 | 600x1200 RAL 9010 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01,04
Odvodní hliníková mřížka s pevnými lamelami a rastrovým profilem s upínacím rámečkem osazená do potrubí s předizolovaných panelů
17 | 1.8.1 | 800x800 RAL 9010 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03,04
18 | 1.8.2 | 1000 x800 RAL 9010 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03,04
POTRUBÍ S PŘEDIZOLOVANÝCH PANELŮ PRO EXTERIÉR , včetně spojovacího materiálu, frézování a kompletace
19 |  | ROVNÉ KUSY,TVAROVKY TL.PANELU 30MM, POVRCH AL 80/200 MIKRONŮ | M2 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03,04
POTRUBÍ S PŘEDIZOLOVANÝCH PANELŮ PRO INTERIÉR, včetně spojovacího materiálu, frézování a kompletace
20 |  | ROVNÉ KUSY,TVAROVKY TL.PANELU 30MM, POVRCH AL 80/80 MIKRONŮ, | M2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03,04
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
21 |  | do průměru100 10% tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 10
22 |  | do průměru280 10% tvarovek | bm | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 336
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
"KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁ
23 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCELOVÁ KONSTRUKCE POD JEDNOTKU 1.2.1,
24 |  | PROSTOROVÝ RÁM žárový zinek ze systému ve standartu HILTI | kg | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01,04
|  | Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 346
[9 empty] | 0 | 0
Zařízení 2
Sestavná jednotka - venkovní provedení , součásti ceny dodávka, montáž, montážní materiál, V dodávce VZT MaR, splńuje ERP 2018
25 | 2.1 | Ve složení filtr F7 a M5, ventilátory s EC motory, desková rekuperační komora, suchá účinnost 82% s obtokems klapkou (bypassem) , vodní ohřívač70/50°C, vnitřní klapky,pružné vložky, sifony. Parametry viz technická zpráva. Materiálový a kvalitativní standart jednotky dle popsaných standartů zařízení. viz příloha technické zprávy. | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03,04
26 | 2.1 | MaR | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buňkový tlumič hluku ( cena za vložky)
27 | 2.3 | TLUMIČ HLUKU 600x500x1500 3x200x500x1500.1 100°C | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03,04
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, těsnění na plášti C3 OVLÁDÁNÍ RUČNÍ
28 | 2.5.1 | RKK 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
29 | 2.5.2 | RKK 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
30 | 2.5.3 | RKK 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
31 | 2.5.4 | RKK 200 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
REGULAČNÍ KLAPKY /netěsná, ovládaní ruční/
32 | 2.5.5 | RK-500x200-R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
33 | 2.5.6 | RK-200x200-R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
34 | 2.5.7 | RK-400x250-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03,04
35 | 2.5.8 | RK-400x450-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03,04
36 | 2.5.9 | RK-250x200-R | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
Lamelová klapka požární s odolností EI 90S
spouštěcí mechanismus servopohon 230V, s termoelektrickým spouštěcím čidlem a dvěmi koncovými spínači. S krycí mřížkou s obou stran.
37 | 2.6 | 200x300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
38 |  | Požární ucpávky | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přívodní textilní výustky , Parametry,materiálový a kvalitativní standart dle popsaných standartů výrobků. viz příloha technické zprávy.
39 | 2.7.1 | Přívodní výustka, půlkruhové provedení d 355 s mikroperforací, délka 10700, první konec začátek, druhý konec zaslepení, napojení přechod na čtyřhranné potrubí 250x200/400, 1000m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
KOVOVY TALÍŘOVÝ VENTIL-přívod
40 | 2.7.2 | velikost 200+ rámeček | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
41 | 2.7.3 | velikost 160+ rámeček | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
42 | 2.7.4 | velikost 125+ rámeček | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, dvouřadá, R1, UR+pružina/
43 | 2.7.5 | VK-625x125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
VYÚSTKY NA KRUHOVÉ POTRUBÍ - /komfortní, dvouřadá, R1/
44 | 2.7.6 | TRP-1025x85 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
KOVOVY TALÍŘOVÝ VENTIL-odvod
45 | 2.8.1 | velikost 100+ rámeček | KS | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
46 | 2.8.2 | velikost 125+ rámeček | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
47 | 2.8.3 | velikost 160+ rámeček | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
48 | 2.8.4 | velikost 200+ rámeček | KS | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
VYÚSTKY NA OBDÉLNÍKOVÉ POTRUBÍI /komfortní, dvouřadá s regulací R1,UR+pružina/
49 | 2.8.5 | VK2-2-1025x125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
50 | 2.8.6 | VK2-2-625x85 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.02
Stěnová mřížka, RAL
51 | 2.9.1 | 600x200 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
Ohebné hluk.izolované hadice /cena za 1 bm/
52 | 2.10.1 | DSL102 102mmx1m | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
53 | 2.10.4 | DSL203 203mmx1m | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.01
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
54 |  | do obvodu 650 100% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | odečteno v.č.01
55 |  | do obvodu 1050 40% tvarovek | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | odečteno v.č.01,02
56 |  | do obvodu 1500 40% tvarovek | bm | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 510 | odečteno v.č.01,02
57 |  | do obvodu 2630 70% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 58 | odečteno v.č.01,02
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
58 |  | do průměru100 50% tvarovek | bm | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | odečteno v.č.01
59 |  | do průměru140 40% tvarovek | bm | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | odečteno v.č.01
60 |  | do průměru200 50% tvarovek | bm | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 | odečteno v.č.01
POTRUBÍ S PŘEDIZOLOVANÝCH PANELŮ PRO EXTERIÉR ,včetně spojovacího materiálu, frézování a kompletace
61 |  | ROVNÉ KUSY,TVAROVKY TL.PANELU 30MM, POVRCH AL 80/200 MIKRONŮ | M2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č.03,04
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
"KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁ
62 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 123 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
63 |  | QIP hadicová spona | KS | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
64 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 934
Zařízení 3
MALÝ VENTILÁTOR DO PODHLEDU SE ZPETNOU KLAPKOU A ČASOVÝM DOBĚHEM
65 | 3.1 | Velikost 150-150m3/h | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
MALÝ VENTILÁTOR DO PODHLEDU SE ZPETNOU KLAPKOU A ČASOVÝM DOBĚHEM
66 | 3.2 | Velikost 120-80m3/h | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Přetlaková žaluzie s kruhovým připojením
67 | 3.4.1 | d 150 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
VÝFUKOVÝ KUS
68 | 3.4.2 | d 125 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 02
Stěnová mřížka
69 | 3.9 | 400x200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
Ohebné hluk.izolované hadice /cena za 1 bm/
70 | 3.10 | DSL127 127mmx1m | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
71 |  | do průměru160 30% tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | odečteno v.č. 01,02
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
72 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
73 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
74 |  | QIP hadicová spona | KS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení 3 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10
[9 empty] | 0 | 0
Zařízení 4
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ S EC MOTOREM
75 | 4.1 | velikost 125, 130-160m3/h/200Pa | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
76 |  | časový doběh | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
77 |  | montážní spony d 125 | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ
78 | 4.2 | VKK-125 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
79 | 4.3 | Velikost 125-0,6m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
Výfukový kus
80 | 4.4 | d 125 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, OVLÁDÁNÍ RUČNÍ
81 | 4.5 | RKK 125 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
KOVOVY TALÍŘOVÝ VENTIL-odvod
82 | 4.8.1 | velikost 100+ rámeček | KS | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
83 | 4.8.2 | velikost 125+ rámeček | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
Stěnová mřížka
84 | 4.9.1 | 400x200 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
Ohebné hluk.izolované hadice /cena za 1 bm/
85 | 4.10.1 | DSL102 102mmx1m | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01,02
86 | 4.10.2 | DSL127 127mmx1m | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO
87 |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 | odečteno v.č. 01,02,04
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
88 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
89 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEREZOVÁ RYCHLOUPEVŇOVACÍ PÁSKA
90 |  | QIP hadicová spona | KS | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení 4 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110
[9 empty] | 0 | 0
Zařízení 5
VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ S EC MOTOREM
91 | 5.1 | velikost 160, 360m3/h/150Pa | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
SAMOČINNÁ KLAPKA KRUHOVÁ
92 | 5.2 | VKK-160 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
KRUHOVÝ TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
93 | 5.3 | Velikost 160-0,6m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
Výfukový kus
94 | 5.4 | d 160 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ, OVLÁDÁNÍ RUČNÍ
95 | 5.5 | RKK 160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
Lamelová klapka požární s odolností EI 90S
spouštěcí mechanismus servopohon 230V, s termoelektrickým spouštěcím čidlem a dvěmi koncovými spínači. S krycí mřížkou s obou stran.
96 | 5.6 | 200x300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
97 |  | Požární ucpávky | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
KOVOVY TALÍŘOVÝ VENTIL-odvod
98 | 5.8 | velikost 160+ rámeček | KS | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | odečteno v.č. 01
POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO
99 |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | odečteno v.č. 01,04
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKYMATICE,PODLOŽKY, TĚSNÍCÍ MATERIÁL
100 |  | závěsný a spojovací materiál | kg | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ
101 |  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení 5 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25
[9 empty] | 0 | 0
Doplňkový materiál
102 |  | štítky pro vzd.jednotky s číslem zařízení a základními parametry | KS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | Stítky pro označení směru vzduchu na potrubí-samolep | KS | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | Provozní řád zařízení | KS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doplňkový materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Izolace tepelné a protipožární
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ
PÁSY TL 5mm +AL polep
105 | 1.100 | POLEP AL FOLIÍ | M2 | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI,povrch AL
106 | 1.200 | ODOLNOST EI 30 DP1 | M2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izolace tepelné a protipožární - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Lešení a zvedací zařízení
107 |  | Zapůjčení zvedacího zařízení - výška zdvihu min 8 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
108 |  | přes 1,2 do 1,90 m | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
109 |  | přes 2,5 do 3,50 | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A OŽIVENÍ A PŘEDÁNÍ
110 |  | VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE STAVBY | H | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | H | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | H | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | DOMĚŘENÍ KUSŮ POTRUBÍ | H | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | KOORDINAČNÍ ČINNOST PŘI REALIZACI S OSTATNÍMI PROFESEMI A STAVBOU | H | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | SO 02 Sportovní hala
Projekt | 1.4.2 Zařízení vzduchotechniky
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2019
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15