## Rekapitulace
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce: | Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností k vybudování Sportovní haly Slezská Ostrava | Z. č.: | 52/17
Projekt: | D.2.1 - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM | A. č.:
Investor: | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava | Smlouva:
Zpracovatel:
Datum: | 2020-01-10
Vypracoval: | Ing. Antonín Navrátil
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací prováděcí a nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou ani dokumentaci jednotlivých profesí.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.
Základní náklady
Dodávka
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
Nátěry
Zemní práce
PPV
Mezisoučet 2
Základní náklady celkem
VRN
Náklady celkem |  |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% |  |  | 0
Náklady celkem s DPH |  |  | 0

## Rozpočet
Položka č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena jednotková | Cena celkem
RFVE
PC001 | Rozvodnice na omítku, OCEP, 96 modulů, krytí IP 40/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ I+II - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
PC002 | svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA(8/20), dálková signalizace poruchy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektroměr pro odečet vyrobené energie, 80A, 3x230/400V AC, 100imp/kWh
PC003 | Elektroměr, činný, přímý, 230V, 80A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ochranné relé
PC004 | Elektronické relé U-f guard | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Jističe 1-pólové
PC005 | 6B/1 Jistič , 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC006 | 2B/1 Jistič, 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC007 | 16B/1 Jistič, 10kA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
PC008 | 2B/3 Jistič, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC009 | 32B/3 Jistič, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Páčkové výkonové spínače
PC010 | 63A/3 Páčkový spínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
STYKAČ 3-PÓLOVÝ STŘÍDAVÝ
PC011 | 63A, AC3, cívka 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
RELÉ INSTALAČNÍ - POMOCNÉ
PC012 | 16A, cívka 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
REGULÁTOR SPOTŘEBY PŘEBYTKŮ
PC013 | Wattrouter Mx - komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC014 | SSR relé, 600VAC, 10A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ PRO VÁLCOVÉ VLOŽKY
PC015 | 10/2 1000V DC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
POJISTKOVÉ VLOŽKY VÁLCOVÉ 1000V DC
PC016 | 20A gG | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ochrana napájecího vedení DC - SPD typ I+II - přepěťová ochrana pro DC
PC017 | Max. napětí 1000Vdc, svodič přepětí 12,5kA (10/350)/2pol, pro fotovoltaické el., vyjímatelný modul varistoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RFVE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
RH - úprava
JISTIČ 3 PÓLOVÝ CHAR. "B"
PC018 | 32B/3 Jistič, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU
PC019 | CLA 2.2, převodní poměr 50/5 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RH - úprava - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
RE - úprava
RELÉ INSTALAČNÍ - POMOCNÉ
PC020 | 16A, cívka 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| RE - úprava - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
fotovoltaika
Střídač přesný popis viz technická zpráva
PC021 | bez-transformátorový, třífázový, standardní rozhraní pro připojení k internetu přes WLAN nebo ethernet a možnost integrace komponent třetích stran ( standard Fronius, Symo) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC022 | konstrukce pod střídač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
panel přesný popis viz technická zpráva
PC023 | monokrystalický solární panel 300Wp | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kompletní provedení dodávky, montáž, přesun hmot, kotevní prvek, vruty 8x160, roznášecí lišta 6,1m, spojka roznášecích lišt, Al úhelníky, šroub M8x20 (DIN912, A2), matice M8 (A2) s klipem, držák kabelů, střední příchytka panelů, krajní příchytka panelů, zavětrování, šroub M8x16 (DIN912, A2), podložka 8,4x30x1,5mm. Nad parozábranou a nad hydroizolací ukončeno typovou tvarovkou.
PC024 | konstrukce pod panely | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| fotovoltaika - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Jističe 3-pólové
PC025 | LTN 32B/3 Jistič | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC026 | CYA 16 mm2,zž | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PC027 | FLEX-SOL 6.0 SN | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC028 | CYKY-J 5x16 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC029 | CYKY-J 5x2,5 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC030 | CYKY-O 3x1,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC031 | CMSM-G 7x1,5 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC032 | CYA 16 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC033 | CYA 6 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC034 | UTP 4x2x0,25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC035 | konektor mínus | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC036 | konektor plus | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC037 | Popisovací štítky - popisný štítek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC038 | Výstražná tabulka - Pozor zpětný proud | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektroinstalační trubky, kanály, lišty - PVC
| Elektroinstalační trubka, průměr 50mm, UV stabilní | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PC039 | Elektroinstalační kanál 100x60 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| kabely a instalační materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
PC040 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
PC041 | Zkusebni provoz | hod | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
PC042 | Zauceni obsluhy | hod | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500
PC043 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
PC044 | Revizni technik | hod | 8 |  |  |  | 0 |  | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Cena bez HZS
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0