## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 0,00% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,00/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 294
PPV 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 14 - Chlazení A3 – 2.NP – VRF systém | 0 | 0 | 286
Zařízení 15 - Chlazení A7 – 3.NP – VRF systém | 0 | 0 | 6
Zařízení 16 - Chlazení A7 – 3.NP – RAV systém | 0 | 0 | 2
Nadřazené ovládání/ řízení systémů | 0 | 0 | 0
Ostatní náklady | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 14 - Chlazení A3 – 2.NP – VRF systém
VENKOVNÍ JEDNOTKA
14.01 | Venkovní kondenzační jednotka, systém VRF | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 22,40 kW
- Topný výkon: Qt = 22,40 kW
- Přkon jmenovitý: Pel = 6,67 kW
- Napájení: 380-415 V/ 3 F+N/ 50 Hz
- Doporučené jištění: 3 x 20 A
- Účinnost SEER (sezonní): 4,50
- Účinnost SCOP (sezonní): 8,09
- Výška x šířka x hloubka = 1740 x 990 x 390 mm
- Hmotnost: cca 147 kg
- Odvodnění - profese VZT
OCELOVÁ KONSTRUKCE
14.01a | Ocelová konstrukce pod venkovní jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PODSTROPNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
14.02 | Vnitřní podstropní jednotka - 4 ks | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 5,60 kW
- Topný výkon: Qt = 6,30 kW
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
14.03 | Vnitřní nástěnná jednotka - 1 ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 2,80 kW
- Topný výkon: Qt = 3,20 kW
- IR Dálkový ovladač - součást balení
CU POTRUBÍ
14.04 | Předizolované Cu potrubí 6 | bm | 0
14.05 | Předizolované Cu potrubí 10 | bm | 0
14.06 | Předizolované Cu potrubí 12 | bm | 0
14.07 | Předizolované Cu potrubí 16 | bm | 0
14.08 | Předizolované Cu potrubí 18 | bm | 0
Y ODBOČKA
14.09 | Y-odbočka (dvoutrubkový systém) do 18 kW | kg | 0
14.10 | Y-odbočka (dvoutrubkový systém) od 18 kW do 37 kW | kg | 0
KOMUNIKAČNÍ KABEL
14.11 | Komunikační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) | kg | 0
CHLADIVO R410a
14.12 | Chladivo R410a, doplnění do systému 4 kg | kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
14.13 | Pomocné uložení Cu potrubí, vč. příslušenství | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
ČERPADLO KONDENZÁTU
14.14 | Čerpadlo kondenzátu - dle potřeby, v případě nedostatečného spádu | ks | 0
OVLADAČ
14.15 | Sada IR ovladače a přijímače pro podstropní jednotky | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
14.16 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
14.17 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 0
- Odvod kondenzátu - profese VZT
WIFI MODUL
14.18 | Wifi modul pro ovládání všech funkcí přes internet | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
SYSTÉM DĚLICÍCH STĚN
14.19.01 | Dveřní prvek, jednokřídlový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40
14.19.02 | Plná stěna | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 240
- hodnota protihlukové izolace až 43 dB
- tloušťka stěny 82 mm, akustická výplň z izolačních desek o tl. 40 mm z minerálních vláken
- možnost opakované montáže a demontáže
Potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, včetně pachových uzávěrů, a od venkovní jednotky je dodávkou profese VZT
Jištěný přívod a UTP kabel zajišťuje profese EL
| Zařízení 14 - Chlazení A3 – 2.NP – VRF systém - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 286
Zařízení 15 - Chlazení A7 – 3.NP – VRF systém
VENKOVNÍ JEDNOTKA
15.01 | Venkovní kondenzační jednotka, systém VRF | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 22,40 kW
- Topný výkon: Qt = 22,40 kW
- Přkon jmenovitý: Pel = 6,67 kW
- Napájení: 380-415 V/ 3 F+N/ 50 Hz
- Doporučené jištění: 3 x 20 A
- Účinnost SEER (sezonní): 4,50
- Účinnost SCOP (sezonní): 8,09
- Výška x šířka x hloubka = 1740 x 990 x 390 mm
- Hmotnost: cca 147 kg
- Odvodnění - profese VZT
OCELOVÁ KONSTRUKCE
15.01a | Ocelová konstrukce pod venkovní jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PODSTROPNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
15.02 | Vnitřní podstropní jednotka - 1ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 7,10 kW
- Topný výkon: Qt = 8,00 kW
15.03 | Vnitřní podstropní jednotka - 1ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 5,60 kW
- Topný výkon: Qt = 6,30 kW
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
15.04 | Vnitřní nástěnná jednotka - 1ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 2,80 kW
- Topný výkon: Qt = 3,20 kW
- IR Dálkový ovladač - součást balení
15.05 | Vnitřní nástěnná jednotka - 5 ks | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 2,20 kW
- Topný výkon: Qt = 2,50 kW
- IR Dálkový ovladač - součást balení
CU POTRUBÍ
15.06 | Předizolované Cu potrubí 6 | bm | 0
15.07 | Předizolované Cu potrubí 10 | bm | 0
15.08 | Předizolované Cu potrubí 12 | bm | 0
15.09 | Předizolované Cu potrubí 16 | bm | 0
15.10 | Předizolované Cu potrubí 18 | bm | 0
Y ODBOČKA
15.11 | Y-odbočka (dvoutrubkový systém) do 18 kW | kg | 0
15.12 | Y-odbočka (dvoutrubkový systém) od 18 kW do 37 kW | kg | 0
KOMUNIKAČNÍ KABEL
15.13 | Komunikační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) | kg | 0
CHLADIVO R410a
15.14 | Chladivo R410a, doplnění do systému 5 kg | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
15.15 | Pomocné uložení Cu potrubí, vč. příslušenství | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6
ČERPADLO KONDENZÁTU
15.16 | Čerpadlo kondenzátu - dle potřeby, v případě nedostatečného spádu | ks | 0
OVLADAČ
15.17 | Sada IR ovladače a přijímače pro podstropní jednotky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
15.18 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
15.19 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 0
- Odvod kondenzátu - profese VZT
WIFI MODUL
15.20 | Wifi modul pro ovládání všech funkcí přes internet | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, včetně pachových uzávěrů, a od venkovní jednotky je dodávkou profese VZT
Jištěný přívod a UTP kabel zajišťuje profese EL
| Zařízení 15 - Chlazení A7 – 3.NP – VRF systém - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6
Zařízení 16 - Chlazení A7 – 3.NP – RAV systém
VENKOVNÍ JEDNOTKA
16.01 | Venkovní kondenzační jednotka, systém SPLIT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 6,90 kW
- Topný výkon: Qt = 7,70 kW
- Přkon jmenovitý: Pel = 2,76 kW
- Napájení: 220-240 V/ 1 F+N/ 50 Hz
- Doporučené jištění: 1x16 A
- Účinnost SEER (sezonní): 5,62
- Účinnost SCOP (sezonní): 4,21
- Výška x šířka x hloubka = 550 x 780 x 290 mm
- Hmotnost: cca 44 kg
- Odvodnění - profese VZT
OCELOVÁ KONSTRUKCE
16.01a | Ocelová konstrukce pod venkovní jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PODSTROPNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
16.02 | Vnitřní podstropní jednotka - 1ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
- Chladicí výkon: Qch = 6,90 kW
- Topný výkon: Qt = 7,70 kW
CU POTRUBÍ
16.03 | Předizolované Cu potrubí 10 | bm | 0
16.04 | Předizolované Cu potrubí 16 | bm | 0
KOMUNIKAČNÍ KABEL
16.05 | Komunikační kabel (propojení vnitřní jednotky s venkovní) | kg | 0
CHLADIVO R32
16.06 | Chladivo R32, doplnění do systému 0 kg | kg | 0
POMOCNÉ ULOŽENÍ Cu POTRUBÍ
16.07 | Pomocné uložení Cu potrubí, vč. příslušenství | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
ČERPADLO KONDENZÁTU
16.08 | Čerpadlo kondenzátu - dle potřeby, v případě nedostatečného spádu | ks | 0
OVLADAČ
16.09 | Sada IR ovladače a přijímače pro podstropní jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
KULIČKOVÝ SIFON
16.10 | Sifon suchý, kuličkový | ks | 0
KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ
16.11 | Potrubí pro odvod kondenzátu | bm | 0
- Odvod kondenzátu - profese VZT
WIFI MODUL
16.12 | Wifi modul pro ovládání všech funkcí přes internet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, včetně pachových uzávěrů, a od venkovní jednotky je dodávkou profese VZT
Jištěný přívod a UTP kabel zajišťuje profese EL
| Zařízení 16 - Chlazení A7 – 3.NP – RAV systém - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
Nadřazené ovládání/ řízení systémů
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
| MODbus Interface - rozhraní až pro 128 vnitřních jednotek (připojení na sběrnici TCC-link) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELÁŽ
| Kabel JYTY-O 4x1 | bm | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PODRUŽNÉ MĚŘENÍ
| Podružné měření spotřeby elektrické energie - odhadovaný náklad, nutná koordinace s EZ - instalovat na všechny systémy chlazení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REVIZNÍ ZPRÁVA
| Revizní zpráva EZ | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nadřazené ovládání/ řízení systémů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
N.01 | Zvedací mechanizmy | sa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.02 | Lešení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.03 | Doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.04 | Montážní materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.05 | Vnitrostaveništní přesuny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.06 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.07 | Proškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.08 | Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.09 | Komplexní zkoušky, zaregulování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.010 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.11 | Autorský dozor | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.12 | Předávací dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.13 | Projekt skutečného provedení stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pozn.: silový přívod elektro - zajistí investor

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - II. etapa
Projekt | D.1.4.3 Vzduchotechnika a chlazení
Investor | Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Z. č. | 2118009
A. č. | 2118009
Smlouva
Vypracoval | Ing. Michal Bíza
Kontroloval | Ing. Ivo Ondrovčík
Datum | 23.02.2021
Zpracovatel | Klimabott s.r.o.
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 0,00
Cena přesunu 1 kg | 0,00
PPV % | 0,00
Zednické výpomoci % | 0,00
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 1,000000
Kompletační činnost - k1 | 1,00
Kompletační činnost - k2 | 1,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 10