### Technická zpráva

Obsah projektu:

PD řeší výměnu stávajících radiačních nekondenzačních plynových kotlů v centrální kotelně K1 za nové kondenzační, odpojení tělocvičny od této kotelny a zřízení nové kotelny K2 - jen pro tělocvičnu a její zázemí.  Dále řeší výměnu všech radiátorových ventilů a jejich zaregulování v celé škole, v důsledku předchozího zateplení budov.

Stávající stav:

Zdrojem tepla pro ZŠ Pěší je centrální kotelna III. kategorie podle ČSN 070703 (2x kotel 125kW, 1 x kotel 250 kW, typ Diamo), z níž jsou rozvedeny topné větve s regulací teploty podle jednotlivých pavilonů.

Součástí kotelny je příprava TV ve stojatém zásobníku 1500 l - příprava TV není součástí tohoto projektu.

Navržené řešení:

Byl proveden výpočet tepelných ztrát pro nové podmínky (konstrukce podle dostupné stavební části PD a prohlídky stavby; v případě, že skutečné hodnoty nebyly dostupné, jsou použity hodnoty normové) - tepelná ztráta činí cca 177,7 kW; v tom tělocvična má ztrátu 41,8 kW.

Ztráta je podle účelů (po pavilonech) rozdělena na úseky A (stará škola), B (pavilon jídelny), C (nová část), D (tělocvična).

Novým zdrojem tepla pro ABC bude kondenzační plynová kotelna K1 s výkonem 162kW, sestávající ze 2 nástěnných kondenzačních kotlů po 81 kW, z regulace pro 4 stávající směšované větve (A, B, C, školník). Kotelna bude provozována na ekvitermní teplotu max. 70/55°C při -15°C. Všechno zařízení, kromě kotlů s regulací a odkouření, je stávající. Kotelna je umístěna v 1PP v části A.

Novým zdrojem tepla pro tělocvičnu (část D) je kondenzační kotelna K2 2x35kW - nástěnné kotle se společným koaxiálním odkouřením montovaným komínem, vedeným po fasádě nad atiku střechy. Kotelna připravuje ekvitermní teplotu vody (se strmou charakteristikou) pro 2 stávající směšované uzly (radiátory + podlahovka), regulované s odlišnou časovou periodou, než ABC.

Obě kotelny jsou zapojeny v klasickém uspořádání s anuloidem, za ním směšované uzly. V K2 bude rezerva pro budoucí bojler (není v tomto projektu).

Topná soustava se 157 tělesy bude doplněna o 1 těleso v místnosti 109d (v zázemí tělocvičny); na všech 158 tělesech budou vyměněny stávající radiátorové armatury za nové (uzavíratelná šroubení a dvouregulační radiátorové ventily s přednastavením a termostatickou hlavicí).

#### Technické řešení

Kotelna K1

Přípojná hodnota zdroje tepla podle ČSN 383350:

Qc = 	0,7QÚT + QVZT  + QTV  = 95 + 0 + 30* = 125 kW

*) odhad

návrh:   2 kotle 27,6-81 kW, celkový výkon 27,6 - 162 kW.

Navržený výkon je zdůvodněn nedokonalou znalostí některých stavebních konstrukcí, neznámým budoucím řešením přípravy teplé vody a možností využití stávajícího propojení s pavilonem D v případě celkové poruchy K2.

Jedná se o kotelnu III. kategorie podle ČSN 070703 – instalace bude provedena podle ČSN 070703 a souvisejících předpisů. Kotle jsou plynové spotřebiče typu C podle TPG 70401 – odkouření (typ C33) a přívod vzduchu jsou nezávislé na velikosti prostoru instalace.  Souosé potrubí DN 160/110 od kotlů bude vedeno společnou částí odkouření DN 200 původním středním průduchem nad hlavu komína.  Kondenzát ze spalinové cesty bude veden přes kotle do odvodu kondenzátu.

Zabezpečovací zařízení podle ČSN 06 0830:

Expanzní zařízení zůstane stávající - původní pro výkon 500 kW vyhovuje pro 162 kW a podobný objem vody.

Zabezpečení kotelny proti havarijním stavům:

Kotelna je vybavena předepsaným zařízením pro kotelny III. kategorie; v řídícím systému nové kotelny je modul pro napojení 5 požadovaných havarijních stavů - bude dopojen odbornou firmou.

Doplňování napájecí vody:

Udržování tlaku v soustavě je provedeno pomocí automatického doplňování (přes solenoidový ventil) ze systému upravené studené vody. 	Úprava vody je stávající.

Větrání kotelny, odvod spalin:

Kotle jsou v provedení C33 podle TPG70401 - v kotelně není nutná zaručená výměna vzduchu. Požaduje se jen běžné větrání prostoru aeračními otvory - tyto jsu provedeny pro kot. III. kat. a vyhovují.

Odkouření kotlů tovární sadou pro 2 kotle, společný odvod spalin DN200 v původním průduchu (podle pův. dokumentace DN400).

MaR

Kotle budou vybaveny regulací výrobce kotle, která zajišťuje kaskádové řazení výkonů kotlů a jejich časově rovnoměrný provoz a  řízení 4 směšovaných okruhů (větev A přímo v kotelně, větve B,C + školník v napojovacím uzlu v 1NP v pav. C pod schodištěm). Regulace bude řídit nabíjení stávajícího stojatého bojleru 1500 l.

Odvod kondenzátu

U zařízení pod 200kW nemusí být neutralizace instalována - kondenzát se může mísit s domovní vodou. Je navržena plastová neutralizační nádoba s potřebnou náplní (viz rozpočet).

Kotelna K2

Přípojná hodnota zdroje tepla podle ČSN 383350:

Qc = 	0,7QÚT + QVZT  + QTV  = 29 + 0 + 30* = 59 kW

*) odhad

návrh:   2 kotle 4,9-35 kW, celkový výkon 4,9 - 70 kW.

Navržený výkon je zdůvodněn nedokonalou znalostí zejména střešní konstrukce a neznámým budoucím řešením přípravy teplé (odpojení od K1).

Nejedná se o kotelnu III. kategorie podle ČSN 070703 – instalace bude provedena podle ČSN EN 1775 a souvisejících předpisů. Kotle jsou plynové spotřebiče typu C podle TPG 70401 – odkouření (typ C33) a přívod vzduchu jsou nezávislé na velikosti prostoru instalace.  Souosé potrubí DN 125/80 od kotlů bude vedeno společnou částí odkouření DN 160/110 montovaným komínem podél fasády nad atiku.  Kondenzát ze spalinové cesty bude veden přes kotle do odvodu kondenzátu.

Zabezpečovací zařízení podle ČSN 06 0830:

Expanzní zařízení - expanzomat 50dm3 a pojistný ventil.

Zabezpečení kotelny proti havarijním stavům: není předepsáno.

Doplňování napájecí vody:

Přes kabinetovou úpravnu vody (0,5m3/h) z vodovodního řadu.

Větrání kotelny, odvod spalin:

Není požadováno (spotřebiče "C" TPG 70401, velký prostor).

MaR

Kotle budou vybaveny regulací výrobce kotle, která zajišťuje kaskádové řazení výkonů kotlů a jejich časově rovnoměrný provoz a  řízení 2 směšovaných okruhů (větev těles a větev podlahovky). Regulace bude řídit nabíjení budoucího stojatého bojleru - po možném odpojení od K1.

Odvod kondenzátu

U zařízení pod 200kW nemusí být neutralizace instalována - kondenzát se může mísit s domovní vodou. Je navržena plastová neutralizační nádoba s potřebnou náplní (viz rozpočet).

Topná soustava

Byl proveden výpočet tepelných ztrát pro nové podmínky (konstrukce podle stavební části PD) - nová tepelná ztráta činí cca 177,7 kW. Je zjištěna nejnižší teplota topné vody a teplotní spád, které zajistí tepelný komfort v místnostech s nejnižším vlivem zateplení při ponechání stávajícího systému. Procentní výkony těles k nové tepelné ztrátě jsou uvedeny ve výpočtové příloze. V místnostech s významným vlivem zateplení bude předimenzování těles eliminováno uzavřením stávajících termostatických hlavic (nastaveny na 20°C) - snížený průtok ve větvi bude zajišťován oběhovým čerpadlem s řízenými otáčkami v každé ze 3 větví.

Topologie větví pro výpočet přednastavení ventilů byla sestavena podle viditelných částí rozvodů. Původní dimenzování bylo provedeno pro nízké měrné tlakové ztráty a nízké rychlosti proudění, autorita ventilu je tedy dostatečně vysoká na to, aby se nepřesnosti výpočtu daly vyladit nastavením předregulace ventilů podle teplot zpáteček /odbornou topenářskou firmou, v období při podnulových teplotách).

Výpočet přednastavení je proveden pro nejpoužívanější radiátorové ventily nejznámější dánské firmy na armatury. Mohou být použity i ventily v adekvátní kvalitě, ne nižší.

##### Zkušební provoz po dokončení stavby

Po montáži bude zařízení odzkoušeno podle ČSN 06 0310 (Ústřední vytápění) - zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky, topné zkoušky. Zkoušky budou probíhat v přítomnosti dodavatele i investora, o jejich průběhu bude sepsán zápis do montážního deníku. Délka topné zkoušky u zařízení nad 50 kW je 72 hodin. Bude-li zařízení předáváno mimo topnou sezónu, musí být zkušební provoz dohodnut mezi dodavatelem a investorem v topné sezóně. Délka zkušebního provozu 1 - 3 měsíce, podle klimatických podmínek.

Kotelnu je možno provozovat s periodickou kontrolou za předpokladu, že bude vybavena projektovaným zařízením pro automatickou regulaci. Předpokládá se, že osoby vykonávající obsluhu (kontrolu) budou odborně i fyzicky způsobilé, starší 18 let, projdou praktickým zácvikem a budou mít zkoušky i ověření se znalostí obsluhy a údržby v rozsahu Vyhl. 91/1993 Sb. (nízkotlaké kotelny).

Periodické předepsané kontroly a revize vyhrazených zařízení budou vykonávány servisní firmou.

Bezpečnost práce:

Při realizaci a provozu strojního zařízení musí být respektována Vyhl. 91/1993 ČÚBP. Provozování plynové kotelny není svým charakterem stálé pracoviště.

Podlahy kotelen jsou navrženy tak, aby se na nich nezdržovala voda. Jako únikové cesty slouží dveře šířky min. 80 cm, vedoucí do  chráněné únikové cesty. Požární odolnost dveří 30 minut, samozavírač, otevíravost ve směru úniku. Na orientačních štítcích jsou kromě účelu a směru proudění vyznačeny jmenovité tlaky. Armatury jsou dostupné z podlahy.

Svařování smí provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací podle ČSN 05 0710. Při svařování musí být dodržena všechna ustanovení příslušných ČSN, a ON pro výrobu, montáž a svařování potrubí. Hladina hluku nesmí překročit hodnoty podle ČSN 73 0531. Zařízení je možno předat do užívání jen po úspěšném provedení výše popsaných zkoušek. Před uvedením do provozu se systémy naplní vodou podle ČSN 07 7401. Zařízení

ústředního vytápění je možno považovat za způsobilé pro spolehlivý a bezpečný provoz, jestliže splňuje požadavky ČSN 06 0830, týkající se zabezpečovacího zařízení.

Úprava odběrního plynového zařízení (NTL plynovod - 2,0 kPa)

Projekt řeší rozšíření vnitřního plynovodu v objektu - napojení 2 kondenzačních kotlů (2x 35kW = 2x 3,7 m3/h); místem napojení je podle dohody se zástupcem investora NTL plynovod DN80 v kotelně K1, za fakturačním měřením spotřeby plynu.

.

Spotřebiče:

2x kondenzační kotel 35 kW					2x  3,7 m3/h		7,4 m3/h

Roční spotřeba plynu podle ČSN 383350 (plný provoz po celé topné období):

7662 m3/rok		274,3 GJ

minimální hodinová spotřeba (1 kotel v útlumu):		1,0 m3/h

maximální hodinová spotřeba :				7,4 m3/h

Provozem zařízení nedojde k nárůstu spotřeby ve vztahu k dodavateli plynu - o stejnou hodnotu se snižuje spotřeba centrální kotelny.

Svářečské práce na vnitřní části zařízení zkouškou podle ČSN EN 1775 a TPG 70401.

Vnitřní část – podle ČSN EN 1775, TPG 70401 ČSN 386420, ČSN EN 15001-2.

HUP			 stávající

RT			 není (NTL)

Plynoměr		 stávající

Plynovod bude proveden podle ČSN EN 15001-1 a souvisejících předpisů – prostupy nosnými stavebními konstrukcemi, vedení plynovodu, spády, rozteče podpěr, připojení spotřebičů… Materiál – ocelové bezešvé trubky spojované tavným svařováním. Montáž smí provést pouze odborní pracovníci oprávněné organizace. Spotřebiče jsou certifikovány jako celek s navrženou spalinovou cestou (C33X, 2x DN125/80, společná část DN 160/110).

Trasa plynovodu DN 40 (ocelové bezešvé trubky 44,5x2,6 ČSN 05 1310 jak. mat, 11353.0) je navržena po fasádě části A a pod stropem části C, dále krčkem do pavilonu D, kde pod stropem 1NP pokračuje do posilovny ke kotlům; plynovod nesmí být odvětrán přes kotle.

Zkoušení a uvedení do provozu

podle ČSN EN 120007 a TPG 70201 – část 7. Pro tlakovou zkoušku zpracuje revizní technik dodavatele montážních prací technologický postup. O výsledku zkoušky vystaví revizní technik dodavatele protokol.

Přílohy:

- tepelné ztráty

- rozdělení ztrát podle konstrukcí

- průběh ztrát

- roční spotřeba tepla

- dimenzování otopných soustav (s uvedením regulace ventilů)

- rozpočet; seznam materiálu

- výkresová část

Poznámka:

Mohou být použity pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).