## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Specifikace
Akce | ÚSPORA EL. ENERGIE V LDS - výměna transformátorů
Projekt | Dokumentace pro výběr dodavatele Silnoproudá el. zařízení
Investor | Teplárna Zlín s.r.o.
Z. č.
A. č. | TEZ/E/1142
Smlouva
Vypracoval | Ing. Václav Rokyta
Kontroloval | Ing. Miroslav Vojkůvka
Datum | 28.4.2025
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 5,00
Provozní vlivy % | 3,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Dodávka | Montáž
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 5,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace č.1 | 0 | 0
Specifikace č.2 | 0 | 0
Specifikace č.3 | 0 | 0
Specifikace č.4 | 0 | 0
Specifikace č.5 | 0 | 0
Specifikace č.6 | 0 | 0
Specifikace č.7 | 0 | 0
Specifikace č.8 | 0 | 0
Specifikace č.9 | 0 | 0
Specifikace č.10 | 0 | 0
Specifikace č.11 | 0 | 0
Specifikace č.12 | 0 | 0
Specifikace č.13 | 0 | 0
Specifikace č.14 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Napájecí rozvody vn | 0 | 0
Napájecí rozvody nn a pomocných obvodů | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0
Nátěry | 0 | 0
Obnova stěn a povrchu stropu | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
0
Specifikace č.1
(Výměna transformátoru T114 v rozvodně 110kV, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/1145) | [6 empty] | 0
Demontáž a montáž (instalace) transformátoru s 3-fáz. s olejovou náplní 110/22kV, 40MVA, uk=17%, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů. (Pozn.: Nový transformátor dodá Teplárna Zlín) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování realizačního projektu (dále jen RD) na činnosti související s výměnou trafa T114 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Náhrada stávajícího kabelového vedení 6kV (spojující T114 s rozvodnou R6.1) novým vedením 22kV do rozvodny R22.1 (do rezervní nevyzbrojené kobky č.13), obsaženo v části "Napájecí rozvody vn" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Nové ovládací a signalizační vedení, podrobněji viz část "Napájecí rozvody nn a pomocných obvodů" | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výměna el. ochran a přepočet nastavení nových ochran vvn a vn vč. integrace do systému MicroSCADA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení demontovaného trafa na nádvoří skladu Teplárny Zlín | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Oprava nátěrů a výmalba stanoviště trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.2
(Výměna transformátoru T2, T4 v trafostanici CTS, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/1146) | [6 empty] | 0
Montáž transformátoru, 3-fáz. suchý 22/6,3kV, 8MVA, uk=7%, krytí IP00, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů. (Pozn.: Nové trafa dodá Teplárna Zlín. Demontáž stávající traf obsažena v části "Demontáže") | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování RD na činnosti související s výměnou traf T2, T4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava kabelového připojení trafa dle jejich nových rozměrů | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepočet zatížení stávajících kabelových přívodů a změna nastavení el. ochran | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a analogového měření teploty trafa | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Ekologická likvidace stávajícího trafa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace 2- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.3
(Výměna transformátoru T2, T4 v trafostanici Albert, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/1147) | [6 empty] | 0
Montáž transformátoru 3-fáz. suchý 6/0,4kV, 1MVA, uk=6%, krytí IP00, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů (Pozn: Nové trafa dodá Teplárna Zlín. Demontáž stávajících je obsažena v části "Demontáže") | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování RD na činnosti související s výměnou traf T2, T4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava délky stávajících vn a nn kabelů | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a anlogového měření teploty, úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení demontovaných traf na nádvoří skladu Teplárny Zlín | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.3- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.4
(Výměna transformátoru T1, T2, T4 v trafostanici TS2, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/1148) | [6 empty] | 0
Montáž transformátoru 3-fáz. suchý 6/0,4kV, 1MVA, uk=6%, krytí IP00, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů (Pozn.: Nové trafa dodá Teplárna Zlín. Demontáž stávajících je obsažena v části "Demontáže") | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování RD na činnosti související s výměnou traf T1, T2, T4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kopmletní výměna vn - kabelů k transformátorům (obsaženo v části "Napájecí rozvody vn") | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
U traf T1 a T2 doplnění pasového vedení Al-1kV. Z něj připojit stávající kabely na NN stranu trafa. U T4 upravit délku nn kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
U T4 upravit délku nn kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a anlogového měření teploty, úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení demontovaných traf na nádvoří skladu Teplárny Zlín | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vymalování stěn a nátěr dveří trafokobek (obsaženo v části "Nátěry") | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.4- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.5
(Výměna transformátoru T1, T2 v trafostanici TS5, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/1149) | [6 empty] | 0
Montáž transformátoru 3-fáz. suchý 6/0,4kV, 1MVA, uk=6%, krytí IP00, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů (Pozn.: Nové trafa dodá Teplárna Zlín. Demontáž stávajících je obsažena v části "Demontáže") | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování RD na činnosti související s výměnou traf T1, T2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kopmletní výměna vn - kabelů k transformátorům (podrobněji viz část "Napájecí rozvody vn") | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a anlogového měření teploty, úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Nátěr dveří trafokobek (obsaženo v části "Nátěry") | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Oprava větracích mřížek na střeše budovy B105/4 | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení demontovaných traf na nádvoří skladu Teplárny Zlín | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.5- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.6
(Výměna transformátoru T2, T3 v trafostanici TS6, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/1150) | [6 empty] | 0
Montáž transformátoru 3-fáz. suchý 6/0,4kV, 1MVA, uk=6%, krytí IP00, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů (Pozn.: Nové trafa dodá Teplárna Zlín. Demontáž stávajících je obsažena v části "Demontáže") | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování RD na činnosti související s výměnou traf T2, T3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava připojení vn a nn strany traf | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a anlogového měření teploty, úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Obnova povrchu stěn (vymalovámí), obnova nátěrů dveří trafokobek (obsaženo v části "Nátěry) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výměna vnitřního osvětlení trafokobek (podrobněji viz část "Elektroinstalace") | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Oprava větracích mřížek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení demontovaných traf na nádvoří skladu Teplárny Zlín | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.6- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.7
(Výměna transformátoru T1 v trafostanici B44z, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/1151) | [6 empty] | 0
Montáž transformátoru 3-fáz. suchý 6/0,4kV, 1MVA, uk=6%, krytí IP00, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů (Pozn.: Nové trafa dodá Teplárna Zlín. Demontáž stávajícího je obsažena v části "Demontáže") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování RD na činnosti související s výměnou trafaT1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava připojení vn a nn strany trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a anlogového měření teploty, úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Oprava větracích mřížek | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Obnova povrchu stěn (vymalovámí), obnova nátěrů dveří trafokobek (obsaženo v části "Nátěry) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výměna vnitřního osvětlení trafokobky (obsaženo v části "Elektroinstalace") | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení demontovaného trafa na nádvoří skladu Teplárny Zlín | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.7- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.8
(Výměna transformátoru T1 v trafostanici B53/2, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/1152) | [6 empty] | 0
Montáž transformátoru 3-fáz. suchý 6/0,4kV, 1MVA, uk=6%, ve skříni IP23, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů (Pozn.: Nové trafa dodá Teplárna Zlín. Demontáž stávajícího je obsažena v části "Demontáže") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování RD na činnosti související s výměnou trafa T1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava připojení vn a nn strany trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a anlogového měření teploty, úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zapojení dveřních kontaktů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vystěhování přilehlého prostoru rozvodny, před který bude provedeno stěhování/doprava trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výměna vnitřního osvětlení trafokobky (obsaženo v části "Elektroinstalace") | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ekologická likvidace stávajícího trafa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.8- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.9
(Výměna transformátoru T3, T4 v trafostanici B63, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/1153) | [6 empty] | 0
Montáž transformátoru 3-fáz. suchý 6/0,4kV, 1MVA, uk=6%, ve skříni IP23, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů (Pozn.: Nové trafa dodá Teplárna Zlín. Demontáž stávajícího je obsažena v části "Demontáže") | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování RD na činnosti související s výměnou traf T3 a T4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava připojení vn a nn strany trafa | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a anlogového měření teploty, úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Zapojení dveřních kontaktů | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení demontovaných traf na nádvoří skladu Teplárny Zlín | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.9- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.10
(Výměna transformátoru T2 v trafostanici B71, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/1154) | [6 empty] | 0
Montáž transformátoru 3-fáz. suchý 6/0,4kV, 1MVA, uk=6%, ve skříni IP23, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů (Pozn.: Nové trafa dodá Teplárna Zlín. Demontáž stávajícího je obsažena v části "Demontáže") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování RD na činnosti související s výměnou traf T2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava připojení vn a nn strany trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a anlogového měření teploty, úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a anlogového měření teploty, úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Zapojení dveřních kontaktů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení demontovaného trafa na nádvoří skladu Teplárny Zlín | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.10 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.11
(Výměna transformátoru T11 v trafostanici B85, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/1155) | [6 empty] | 0
Montáž transformátoru 3-fáz. suchý 6/0,4kV, 1MVA, uk=6%, krytí IP00, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů (Pozn.: Nové trafo dodá Teplárna Zlín. Demontáž stávajícího je obsažena v části "Demontáže") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování RD na činnosti související s výměnou traf T11 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava připojení vn a nn strany trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a anlogového měření teploty, úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Obnova povrchu stěn (vymalovámí), obnova nátěrů dveří trafokobek (obsaženo v části "Nátěry) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výměna vnitřního osvětlení trafokobky (podrobněji viz část "Elektroinstalace") | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Oprava/výměna větracích mřížek | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení demontovaného trafa na nádvoří skladu Teplárny Zlín | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.11- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.12
(Výměna transformátoru T1 v trafostanici B66/2, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/1156) | [6 empty] | 0
Montáž transformátoru 3-fáz. suchý 6/0,4kV, 1MVA, uk=6%, krytí IP00, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů (Pozn.: Nové trafo dodá Teplárna Zlín. Demontáž stávajícího je obsažena v části "Demontáže") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování RD na činnosti související s výměnou traf T1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava připojení vn a nn strany trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a anlogového měření teploty, úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Obnova povrchu stěn (vymalovámí), obnova nátěrů dveří trafokobek (obsaženo v části "Nátěry) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výměna vnitřního osvětlení trafokobky (podrobněji viz část "Elektroinstalace") | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Oprava/výměna větracích mřížek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení demontovaného trafa na nádvoří skladu Teplárny Zlín | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.12 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.13
(Výměna transformátoru T13 v trafostanici B313, viz dispozice na výkrese A.č.TEZ/E/157) | [6 empty] | 0
Montáž transformátoru 3-fáz. suchý 6/0,4kV, 1MVA, uk=6%, ve skříni IP23, vč. měření teploty a zařízení pro dálkové monitorování provozních a prouchových stavů (Pozn.: Nové trafa dodá Teplárna Zlín. Demontáž stávajícího je obsažena v části "Demontáže") | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zpracování RD na činnosti související s výměnou traf T13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava připojení vn a nn strany trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava stávající signalizace a anlogového měření teploty, úprava zapojení teplotní ochrany trafa | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Obnova nátěrů dveří trafokobek (obsaženo v části "Nátěry) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Uložení demontovaného trafa na nádvoří skladu Teplárny Zlín | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.13 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Specifikace č.14
(Úpravy v kobce č.13 rozvodny R22.1, viz schema A.č.TEZ/E/1158, vč úpravy v domku ochran R110) | [6 empty] | 0
demontáž pojistkových odpojovačů 22kV,630A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
TROJPÓLOVÝ ODPOJOVAČ 22kV
QAK 25, 1250A, motorový pohon 220VAC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Izolační tyč IMT2, 2700 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TROJPÓLOVÝ VYPÍNAČ 22kV
VD4 24.12.25 24kV,1250A, 63kA, s motorovým pohonem 220VAC, vč. podvozku a příslušenství. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU VN
DVOUJÁDROVÝ,22kV,0,5%/10P
TTR63.11 1000/5/5A,10/15VA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR NAPĚTÍ VN
JEDNOPÓLOVĚ IZOLOVANÝ,0,5%
TJP6.0 22000/100V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
TROJPÓLOVÝ ODPOJOVAČ S UZEMŇOVAČEM 22kV A PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU (svodičem)
QAKZ 25, 1250A , svodič přepětí POLIM 24kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
demontáž stávající ovládácí skříně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLÁDACÍ SKŘÍŇ
Konstrukce skříně vč. výzbroje (jistící, ovládací a ukazovací přístroje, svorkovnice a vnitřní propoje, aj.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výměna stávajících el. ochran transdormátoru T114 v DE36.2 (na základě zhotovitelem dodané realizační dokumentace vč. služeb (výpočty nastavení, programování, uvedení do provozu) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Integrace ochran do systému MicroSCADA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojení pomocných obvodů (mezi přístroji vn a ovládací skříni) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Obnova nátěrů v kobce | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.14 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
0
Dodávky
Specifikace č.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.4 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.5 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.6 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.7 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.8 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.9 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.10 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.11 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.12 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.13 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Specifikace č.14 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Elektromontáže
Demontáže
Demontáž stávajících transformátorů T2, T4 v trafostanici CTS
Zajištění vypnutého stavu, odpojení vodičů vvn, odpojení vodičů a kabelů nn a pomocných obvodů | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž trafa T2, T4 (22/6,3kV, 6,3MVA, olejové) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stávajících transformátorů v trafostanici TS5 a TS6
Zajištění vypnutého stavu, odpojení vodičů vvn, odpojení vodičů a kabelů nn a pomocných obvodů | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž trafa (6/0,4kV, 1,0MVA, olejové) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stávajících transformátorů v trafostanici Albert, B53/2, B85,, B66/2
Zajištění vypnutého stavu, odpojení vodičů vvn, odpojení vodičů a kabelů nn a pomocných obvodů | kpl. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž trafa (6/0,4kV, 1,0MVA, suché, v provedení bez skříně) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stávajících transformátorů v trafostanici TS2, B44z
Zajištění vypnutého stavu, odpojení vodičů vvn, odpojení vodičů a kabelů nn a pomocných obvodů | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž trafa (6/0,4kV, 1,6MVA, suché, v provedení bez skříně) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Demontáž stávajícího vedení vn (6kV) spojující trafo T114 s rozvodnou R6.1
6-AXEKVCE 1x300mm2 (18x370m) | m | 6750 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stávajícího vedení vn (6kV) napájející trafa T1, T2, T4 z rozvodny R6 B54/3
6-N2XSY 3x35/16mm2 | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stávajícího vedení vn (6kV) napájející trafa T1, T2 z rozvodny R6 B105/4
KP 3x35mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Napájecí rozvody vn
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PE,22kV
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PE,22kV
22-AXEKVCEY 1x300/25mm2 (9x370m) | m | 3300 |  | 0 |  | 0 | 0
22-AXEKVCY 1x70/16 | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL. SPOJKY, KONCOVKY, vč. příslušenství
komplet dle odborného odhadu (cca 15%) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ PASOVÉHO VEDENÍ NA STANOVIŠTÍCH T1, T2 A T4 TRAFOSTANICE TS2
SPOJOVACÍ VEDENÍ AL TYČÍ
Al 100x10 mm (2,70 kg/m) | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRNÉ IZOLÁTORY VNITŘNÍ
(ZÁVIT PRO DRŽÁK)
IPB7,5/34-o 1kV (M16) | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRNÁ Fe-konstrukce
L 40x40x5mm (2,97 kg/m) | kg | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Napájecí rozvody vn - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Napájecí rozvody nn a pomocných obvodů
DOPLNĚNÍ PASOVÉHO VEDENÍ NA STANOVIŠTÍCH T1, T2 A T4 TRAFOSTANICE TS2
SPOJOVACÍ VEDENÍ AL TYČÍ
Al 100x10 mm (2,70 kg/m) | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRNÉ IZOLÁTORY VNITŘNÍ
(ZÁVIT PRO DRŽÁK)
IPB7,5/34-o 1kV (M16) | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
PODPĚRNÁ Fe-konstrukce
L 40x40x5mm (2,97 kg/m) | kg | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
Spojovací vedení mezi rozvodnou R110 a trafostanicí CTS
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-12x2.5 (ochrany), 2x450m | m | 900 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-4x6 (MTP) | m | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
CYKY-4x10 (MTN) | m | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
Napájecí rozvody nn a pomocných obvodů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Elektroinstalace
Rekonstrukce stávající elektroinstalace | [6 empty] | 0
Výměna osvětlení na stanovištích traf T2 a T3 trafostanice TS6 o celkové ploše 40m2 (650,-/420,-/m2) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výměna osvětlení na stanovišti trafa T1 v trafostanice B53/2 o celkové ploše 110m2 (450,-/220,-/m2) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výměna osvětlení na stanovišti trafa T11 trafostanice B85 o celkové ploše 14m2 (650,-/420,-/m2) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výměna osvětlení na stanovišti trafa T1 trafostanice B66/2 o celkové ploše 20m2 (650,-/420,-/m2) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
Nátěry
Obnova nátěrů dveří/vrat stanovišť transformátorů (oboustranně)
T13 v trafostanici B313 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
T1, T2 v trafostanici TS2 | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
T1, T2 v trafostanici TS5 | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
T2, T3 v trafostanici TS6 | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
T11 v trafostanici B85 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
T1 v trafostanici B66/2 | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
0
Obnova stěn a povrchu stropu
Vyspravení části povrchu omítky, vymalování na stanovištích traf T1, T2 v trafostanici Albert | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
Vyspravení části povrchu omítky, vymalování na stanovištích traf T2, T3 v trafostanici TS6 | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
Vyspravení části povrchu omítky, vymalování na stanovištích traf T11 v trafostanici B85 | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
Vyspravení části povrchu omítky, vymalování na stanovištích traf T1 v trafostanici B66/2 | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
Obnova stěn a povrchu stropu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
UPRAVA POVRCHU PRED NATEREM
Kartacovani ocelovym kartacem | m2 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | 0
ZAKLADNI NATER
Jednoslozkovy | m2 | 16.2 |  | 0 |  | 0 | 0
KRYCI NATER
Jednoslozkovy | m2 | 32.4 |  | 0 |  | 0 | 0
BARVA ZÁKLADNÍ SYNTETICKÁ
S 2000/0110-sed stredni | kg | 2.43 |  | 0 |  | 0 | 0
BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNÍ
SU2013/1010-sed pastelova | kg | 4.86 |  | 0 |  | 0 | 0
ŘEDIDLO
S6006-synteticke | kg | 1.46 |  | 0 |  | 0 | 0
Nátěry - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
0
0