Příloha č. 1

Předběžné podmínky požární bezpečnosti

Ve Spořicích, srpen 2023

Vypracoval: Ing. Pavel Slabyhoud

### seznam použitých podkladů

### Použitá literatura A PODKLADY

Výkresy stavební části PD, situace.

Pro potřeby požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ) byly použity následující podklady (v platném znění včetně změn):

- Projektová dokumentace zpracovaná firmou Bohemia Arch spol. s.r.o., Ing. Arch. Václav Rusňák, zodpovědný projektant Ing. Z Mrnka (číslo autorizace: 0300378), z 07/2023.

- ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.

- ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016.

- ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1997.

- ČSN 73 0834. Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

- ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2003.

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.

- Roman Zoufal. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu. Vyd. 1. Praha: Pavus, 2009, 126 s. ISBN 978-80-904481-0-0.

Další normy a předpisy týkající se této problematiky

a) popis a umístění stavby a jejích objektů

A) Stručný popis návrhu

Jedná se o nově navrženou budovu, v rámci přístavby = rozšíření stávající základní školy, včetně příslušenství, dílčích zpevněných ploch, případně přípojek médií. Objekt je nepodsklepený, dvojpodlažní, v rovinatém terénu ve stávajícím areálu.

V objektu je primárně navržen provoz odborných učeben, družiny, kabinetů a poradenského centra, včetně sociálního příslušenství, samostatného schodiště s napojením na chodby, které jsou ve 2. N.P. komunikačně propojeny se stávající budovou školy. Napojení na média (inženýrské sítě) se předpokládá ze stávající budovy, včetně vytápění (technická místnost se zdrojem v suterénu). Toto, včetně navrženého propojení chodbou ve 2. N.P., je součástí těchto předběžných podmínek požární bezpečnosti, resp. Přípustnosti rozsahu a užívání tohoto objektu pro stavební povolení = stavební řízení, stejně jako stanovení dílčích podmínek pro navržený objekt plánované přístavby. Vytápění se předpokládá pro navrženou přístavbu samostatně, prostřednictvím tepelného čerpadla umístěného v prostoru pod výstupním ramenem a mezipodestou schodiště v přízemí, s předpokládaným výkonem jednotlivě do 70 kW, resp. méně, než 140 kW výkonu celkového. Požární oddělení = samostatný P.Ú. místnosti se zdrojem vytápění se tedy nepředpokládá, ale je technicky možné bez významnější investice pro takto navrženou přístavbu – rozšíření.

Navržený objekt bude posouzen dle ČSN 73 0802, pro nevýrobní objekty. Podkroví zde není, dvojpodlažní objekt s plochou střechou s nosnou konstrukcí DP1.

Konstrukce objektu navržené přístavby se předpokládají nehořlavé (čl. 7.2.8 a) – stropy a střecha budou železobetonové monolitické, případně ze železobetonových panelů s plochou střechou a povlakovou krytinou (nehořlavá konstrukce střechy) a krytina nad požárním předělem.

Požárně otevřené plochy budou v obvodových stěnách a předpokládá se jejich velikost taková, aby byla splněna podmínka pro možný přirozený odvod zplodin hoření.

Objekt (prostory učeben) bude zřejmě posouzen jako více požárních úseků (jedno, případně dvojpodlažní) a únik ze všech těchto navržených prostor se předpokládá (koncepčně) prostřednictvím nechráněné požární únikové cesty (dále jen NÚC).

Podrobný výpočet požární bezpečnosti bude proveden a uveden v dalších fázích a stupních projektových dokumentací, ale je důvodný požadavek na vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, věcnými prostředky požární ochrany, vnějšími a vnitřními odběrními místy, vnějšími zásahovými cestami a stanovením odstupových vzdáleností. V místě budoucího propojení dvou budov (stávající a nově přistavěné) ve 2. N.P. se předpokládá požárně dělící konstrukce včetně požárního uzávěru, včetně drobných stavebních úprav u stávající budovy (v souvislosti s realizací požárních pásů).

b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

B) Požární posouzení

Posouzení bude provedeno dle kmenové ČSN 73 0802, dále ČSN 73 0810 a dalších souvisejících norem, s přihlédnutím k dílčím ustanovením ČSN 73 0818. Jedná se o budovu s provozy školského zařízení s navrženým příslušenstvím a sociálním zařízením, v navrženém dvojpodlažním objektu. Množství unikajících osob, dle 	ustanovení ČSN 73 0818 je 200 (konzervativní předběžný propočet).

Z hlediska požární bezpečnosti bude řešený objekt posouzen v souladu s ČSN 73 0802 a se souvisejícími normami.

Jedná se o objekt se 2 nadzemními podlažími, nehořlavý konstrukční systém (svislé nosné a svislé požárně dělicí konstrukce jsou druhu DP1, vodorovné konstrukce nosné a nenosné DP1) a s požární výškou h = 3,6 m. Při posouzení nehořlavého konstrukčního systému bylo využito čl. 7.2.8 a) ČSN 73 0802.

Schodiště propojující jednotlivá podlaží se zatím předpokládá jako nechráněná úniková cesta (i vzhledem k možnosti úniku ze 2. N.P. přes stávající – starou budovu školy = dva směry úniku).

Pro požární posouzení se předpokládá, že navržená budova (dvojpodlažní) bude posouzena, jako jeden dvojpodlažní požární úsek, požárně oddělený od stávající budovy.

Pro navrženou kapacitu bude předběžně nutné zajistit následující podmínky:

- V objektu nesmí být prostory s nebezpečím výbuchu

- V budově se nesmí vyskytovat hořlavé kapaliny

- Je doporučeno, aby případné shromažďovací prostory byly požárně odděleny

- Požární úseky se shromažďovacím prostorem (zde se, vzhledem k velikosti přístavby a obsazenosti osobami podle 	ČSN 73 0818 toto nepředpokládá) musí být vybaveny požárně bezpečnostním zařízením

- V budově se nesmí vyskytovat hořlavé kapaliny

Ostatní opatření se pro tyto budovy pouze doporučují:

- Vzhledem k velikosti a povaze navržených prostor se nepředpokládá Samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) ani Samočinné stabilní hasící zařízení (SHZ)

- Vzhledem k navrženému konstrukčnímu systému budovy splní bezpochyby požadovanou požární odolnost (na konstrukce podhledů by nemělo být použito hmot, které při požáru odpadávají nebo odkapávají a mohou ohrozit osoby v tomto prostoru)

- V případě VKZS (zateplení obvod. pláště) se doporučuje použít pouze hmoty třídy hořlavosti A1 nebo A2, tedy výhradně nehořlavými

- Veškeré povrchové úpravy dílčích prostorů třídy reakce na oheň B-s1-d0 s indexem šíření plamene is = 0 mm/min.

- Nejmenší započitatelná šířka úniku jsou 2 únikové pruhy (1,1 m)

- Schodiště na únikových cestách má mít sklon v rozmezí 21 až 35 st.

- Únikové cesty mají být vybaveny nouzovým osvětlením a značkami směru úniku, které musí být viditelné i při výpadku elektrické energie

- V objektu má být k dispozici možnost ohlásit požár jednotce požární ochrany, a to alespoň po dobu provozu tohoto prostoru

Dvojpodlažní přístavba učeben s příslušenstvím (ČSN 73 0802)

Objekt (dvojpodlažní budova) navržené školní přístavby obsahuje poměrně běžný, obvyklý provoz školského zařízení s příslušenstvím (dále kabinety, vstupní hala, chodby apod.) vč. sociálního příslušenství a dalších pomocných prostorů se zázemím.

Jedná se o dvojpodlažní, nepodsklepený objekt (se zděným obvodovým pláštěm a plochou střechou), jejíž konstrukce jsou se předpokládají ze železobetonových sloupů, desek a panelů. Střešní krytina povlaková (na nehořlavé nosné konstrukci) = konstrukční systém nehořlavý.

Mezní délka požárního úseku, podle předběžného výpočtu, je 62 m, takže navržená délka nejdelšího požárního úseku (objektu) = 27 m, tomuto vyhovuje.

c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

1. Požární riziko

Stálé požární zatížení ps = 5kg/m2 (as = 0,9), pv = odhadem 35 kg/m2 (an = 0,95), což odpovídá zatřídění do II. SPB (pv do 45 kg/m2) max. III. SPB (pv do 90 kg/m2) případné sklady s možným vyšším pn se předpokládají s plochou menší, než 20 m2, proto se nepředpokládá výskyt požárního zatížení soustředěného.

d) stanovení stupně požární odolnosti stavebních konstrukcí

2. Stavební konstrukce (ČSN 73 0821 – příloha ed2, + „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ (Roman Zoufal a kolektiv))

Požární stěny – požadovaná odolnost je dle tab. 12, ČSN 73 0802 - EI = 30 (45) minut, skutečnost – stěna z cihel pálených plných, příp. příčkovek lehčených tl. min. 100 mm – vyhovuje, také na základě ustanovení publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ (Roman Zoufal a kolektiv), tab. 6.1.2 – EI = min. 60 minut.

Požární stropy – požadovaná odolnost je dle tab. 12 ČSN 73 0802 - EI = 30 (45) minut, skutečnost je strop ze železobetonových desek a panelů s odolností této konstrukce, dle technické příručky dodavatele, min. REW = 45 minut – vyhovuje.

Požární uzávěry otvorů – požadovaná odolnost je dle tab. 12, ČSN 73 0802 - EW = 30 minut DP3. Pokud budou vnitřní spojovací dveře do oddělených požárních úseků navrženy, tyto musí splňovat požadovanou odolnost (min EW 30 DP3 v přízemí, respektive EW 15 DP3 ve 2. N.P. + samozavírač /c) – potom vyhoví. V případě spojovacích dveří mezi budovami, které se zde důvodně předpokládají, je jejich minimální požadovaná požární odolnost EW 30 DP3 + samozavírač /c, případně automatické uzavírací zařízení na základě umístění autonomních čidel po obou stranách požárního uzávěru, což, vzhledem k provozu a způsobu užívání doporučuji.

Obvodové stěny – požadovaná odolnost je dle tab. 12, ČSN 73 0802 - REI = 30 (45) minut, skutečnost jsou stěny z cihelných tvárnic přesného zdění systém YTONG nebo POROTHERM, tl. min. 300 mm oboustranně omítnuté – odolnost REI min. 180 minut (tab. 1A, pol. 4cb) - vyhovuje, také na základě ustanovení publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ (Roman Zoufal a kolektiv), tab. 6.1.2 – REI = min. 180 minut.

Svislé požární pásy – požadovaná odolnost je dle tab. 12, pol. 12 ČSN 73 0802 - EI = 30 minut DP1, skutečnost – pás z cihel dle výše uvedeného šířky min. 0,90 m – vyhovuje.

e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění požárních výtahů

3. Únikové cesty

Z každého prostoru je zajištěn únik pro požadovaný počet osob, po rovině, resp. po schodech dolů anebo přímo na volné prostranství – nechráněnou únikovou cestou. Z navržených tříd (učeben) je možný únik po schodech dolů a následně na volné prostranství, resp. na volnou plochu vně objektu. Jako bezpečné „volné prostranství“ lze uvažovat prakticky celou venkovní plochu po obvodu budovy, kde je v šířce min. 5 m převážně zpevněná plocha a následně šíře dalších min. 10 m plocha nezpevněná, pouze rovinný terén bez vzrostlé zeleně, kde je možný bezpečný pohyb osob kolem objektu – budov. Je předpoklad, vzhledem k plošné velikosti, že u nové budovy, únikové směry ve 2. N.P. budou minimálně ve dvou směrech, po schodišti nového objektu, případně přes stávající původní budovu „staré“ školy.

f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností

4. Odstupové vzdálenosti (požárně nebezpečný prostor)

a) Sáláním

Je stanoveno pro jednotlivý požární úsek, což je, podle předpokladu celý přistavěný objekt. Dle výpočtové části, potažmo tab. F1 ČSN 73 0802. Odstupová vzdálenost (max. požadovaný odstup, pro pv = 35 kg/m2 a 40 % požárně otevřené plochy) je 3,6 m (delší fasáda), resp. max. 3,3 m (kratší strana). Od oken z tohoto navrženého objektu zasahuje požárně nebezpečný prostor pouze na vlastní pozemek investora (stavebníka), nejvýše na sousedící komunikace, resp. zpevněné a zatravněné plochy, rovněž ve vlastnictví stavebníka – toto vyhovuje.

b) Pádem hořlavých částí

Sklon střešních rovin < 45o - není nutno posuzovat (0,36 x 7,5 = 2,70 m, je menší, než od požárně otevřených ploch) – bezpečně vyhovuje.

g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami

5. Požární voda (ČSN 73 0873)

a) Vnější odběrná místa

Pro objekt je nutno zajistit požární vodu s následujícími parametry:

Požární hydrant vzdálený od P.Ú. max. 150 m

Vzdálenost mezi hydranty max. 300 m

Případně nádrž nebo vodní tok vzdáleny max. 600 m

Pro hydranty je nutné vodovodní přívodní potrubí min. DN 100 mm se zajištěným odběrem min. 6,0 l/sec.

Vzhledem k velikosti sousední budovy v rámci areálu stávající školy je zjevné, že pro navrženou přístavbu uvnitř stávajícího území požadované množství pokryje i navrženou novou budovu. Nadzemní hydrant v ulici Jirkovská (lze ve smyslu ustanovení ČSN 73 0873 považovat za Výtokový stojan s požadovanou vzdáleností max. 600 m, je od budovy vzdálen 440 m a stávající obecní požární nádrž s dostatečným užitným objemem je vzdálena 590 m. Toto vyhovuje požadovanému.

b) Vnitřní odběrní místa

Je předpoklad (jistota), že u navrženého objektu nebude splněna podmínka čl. 4.4 b1) ČSN 73 0873 - (p x S > 9000) - vnitřní odběrní místa zde proto bude nezbytné zřídit (instalovat). Uvnitř vlastní přistavěné budovy se předpokládají dva požární hydranty umístěn tak, aby bylo možno uhasit případné ohnisko požáru v kterémkoliv místě (vzdálenost max 40 m = délka hadice + dostřik), doporučuji na chodbě poblíž schodiště. Na instalovaných hydrantech bude třeba provádět pravidelné revize. Pro potřebný případný zásah je kvalifikovaný odhad 2 ks vnitřních hydrantů (D25 s tvarově stálou hadicí). Na min. toto množství je třeba dimenzovat vodovodní přípojku, respektive případné připojovací potrubí ze sousední budovy.

h) stanovení počtu, druhu a rozmístění ručních hasících přístrojů

6. Ruční hasící přístroje

Dle odhadu bude požadované minimální množství 4 ks PHP (např. PG6 21A, příp. 113B – potom vyhoví). nr = 0,15 (S * a * c3)1/2 = 0,15 (700 x 0,95)1/2 = 3,97 => 4 x PHP

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Pro navrženou stavbu tohoto rozsahu a plošné velikosti, v souladu s příslušným ustanovením, nebude, podle všeho, třeba osadit EPS v těchto navržených prostorách, respektive P.Ů. (přístavby). Dále se předpokládá osazení dveří mezi budovami s uzavřením na autonomní čidlo.

j) zhodnocení technických zařízení stavby

V souladu s ustanovením výše uvedeného, bude zřejmě žádoucí, v prostoru (úseku) přístavby, včetně únikových cest, zajistit nouzové osvětlení, spojené se záložním zdrojem, funkční i v případě odpojení budovy od elektrické energie.

Není předpoklad nutnosti zajištění zařízení pro odvod tepla a kouře – viz podmínky pro případný shromažďovací prostor.

k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

7. Zařízení pro protipožární zásah

a) Příjezdy

Příjezd je po zpevněné veřejné komunikaci až k objektu, její šířka je min. 4 m – vyhovuje. Vzhledem k situování budovy a okolním zpevněným i nezpevněným plochám, je možný zásah požární technikou, prakticky po celém obvodu navržené budovy. Není zde navržen žádný vjezd ani průjezd, který by omezoval případný požární zásah.

b) Nástupní plochy a zásahové cesty

Na základě čl. 12.4.4 a 12.5 ČSN 73 0802 není nutno nástupní plochy a vnitřní zásahové cesty zřizovat. V souladu s požadavky čl. 12.6.2 ČSN 73 0802, bude na objektu umístěn min. 1 požární žebřík (doporučeny jsou dva na protilehlých stěnách). Na střechu se předpokládá přístup z chodby stávající budovy školy (3. N.P.), ale zde se nejedná o chráněnou požární únikovou cestu.

Požární lávky, vzhledem k výšce budovy hc, a „členění“ povrchu střechy se zřizovat zřejmě nebudou muset.

8. Výstražné bezpečnostní značky

V Objektu (požárním úseku) budou rozmístěny výstražné bezpečnostní značky a tabulky např. dle ČSN ISO 3864, resp. ČSN 01 8013, označeny budou především hlavní uzávěry vody, příp. plynu, ale ten se zde nepředpokládá, a elektřiny, umístění hasících přístrojů, hydrantů a směry úniku z jednotlivých místností a prostor tohoto objektu. V případě napojení na stávající budovu bude třeba osadit dveře s funkcí požárního uzávěru a realizovat stavební úpravy pro zajištění požárních pásů mezi objekty (vyzdívka šíře min. 900 mm, případně okna s výplní s certifikovanou požární odolností. Podrobně bude řešeno v dalším stupni PD.