## REKAPITULACE
Příloha č. 5 - Cenová nabídka zhotovitele
ROZPOČET
Dílo: | Obnova chlazení počítačových sálů A,B v objektu ČRo Praha 2
Místo | Vinohradská 12, Praha 2
Zadavatel: | Český rozhlas
Projektant: | Ing. Oto Sova
Část | REKAPITULACE
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ZELENÁ POLE!
Zhotovitel (vyplňte název firmy a IČO):
Řádek č. | Specifikace položky | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v Kč | Cena v Kč s DPH | Poznámka
R/1 | VZT | 0 | 0 | 0 | údaje přeneseny z listu VZT
R/2 | ELEKTRO - DODÁVKA | 0 | 0 | 0 | údaje přeneseny z listu ELEKTRO
R/3 | ELEKTRO - MONTÁŽ | 0 | 0 | 0 | údaje přeneseny z listu ELEKTRO
Celkem: |  | 0 | 0 | 0

## VZT
MR11/2025_Příloha č. 5 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
ROZPOČET
Dílo: | Obnova chlazení počítačových sálů A,B v objektu ČRo Praha 2
Místo | Vinohradská 12, Praha 2
Zadavatel: | Český rozhlas
Projektant: | Ing. Oto Sova
Část | VZT - KLIMATIZACE
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ZELENÁ POLE!
Zhotovitel (vyplňte název firmy a IČO):
Řádek č. | Specifikace položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % - doplňte sazbu DPH | Sazba DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
Klimatizace místností 141,142
1.01 | Demontáž a montáž podhledu v místnostech 141 a 142 | ks | 60 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.02 | Odpojení a demontáž stávajících klimatizačních jednotek dle pokynů pracovníků rozhlasu - postupovat 1 ks demontovat a následně jeden ks namontovat za provozu všech stávajících jednotek v místnosti | kpl | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.03 | Dodávka a montáž tepelně izolovaných distribučních boxů 600 x 600 x 400 mm + 4 x připojení ø 200 pro flexibilní potrubí izolované | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.04 | Dodávka a montáž vnitřních kanálových klimatizačních jednotek o maximáílních rozměrech - 330 mmx 1400mm x 810 mm. Chladící výkon Q chl - 13 kW , chladivo R 32 , komunikační karta chybových stavů , modbus, čerpadlo kondenzátu | kpl | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.05 | Dodávka a montáž venkovních kondenzačních jednotek o maximáílních rozměrech - 890x900x330 mm z důvodu transportu a prostoru pro umístění venkovních jednotek na stávající konstrukci. Chladící výkon Q chl - 13 kW , chladivo R 32 , | kpl | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.06 | Doplnění podpůrné konstrukce pro kondenzační jednotky ze systému HILTI pro 2 x 90 kg | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.07 | Dodávka a montáž tepelně izolovaných distribučních boxů na vnitřní jednotky 1340/180 - 1340/225 mm + 4 x připojení ø 200 pro flexibilní potrubí izolované | ks | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.08 | CU potrubí 16 / 10 iz síla stěny 1,0 mm , propojovací silový a komunikační kabel | m | 250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.09 | Komfortní kabelový ovladač s možností vstoupit do servisní úrovně | ks | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1,10 | Externí teplotní senzor prostoru - přesné umístění v měřené teplotní zóně, kabel 2 x 0,75 stíněný cca. 3 m | ks | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.11 | Dodávka a montáž TERMOFLEX 203 tepelně izolovaná ohebná hadice | m | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.12 | Doplnění chladiva | kg | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.13 | Ekologická likvidace chladiva - odhad množství cca.24 kg | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Úpravy VZT v místnosti 141,142
1.14 | Demontáž a montáž přívodních a odvodních anemostatů a jejich instalace na nové pozice | ks | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.15 | Úprava pozice Spiro odbočky Ø400/250 a Ø315/250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.16 | Dodávka a montáž TERMOFLEX 254 tepelně izolovaná ohebná hadice | m | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Úprava zařízení VZT 26.1 a 26.2
1.17 | Demontáž VZT potrubí 200/250 a zaslepení otvoru na stávajícím VZT potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.18 | VZT potrubí 200/250 - 6m včetně 3 ks kolen a zaústění do stávajíciho VZT rozvodu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.19 | Tepelná izolace dodávka a montáž | m2 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1,20 | Demontáž zařízení 26.2 - ventilátor ALTEKO TERNO - S400 K-15-VTR-Z | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.21 | Dodávka a montáž ventilátor ALTEKO TERNO - S400 K-15-VTR-Z | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.22 | PV 800 x 500 - Z pružná manžeta | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.23 | Frekvenčný měnič + ovladač REG ot SV040 iG5A-4 + DFA-SVP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.24 | Montážní a tesnící materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.25 | Požární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.26 | Zařízení staveniště, omezená možnost provádění hlučných prací | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.27 | Kompletace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.28 | Vyzkoušení / zprovoznění- regulace průtoků VZT 26.1 a 26.2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.29 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1,30 | Dokumentace skutečného provedení VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ELEKTRO
ROZPOČET
Dílo: | Obnova chlazení počítačových sálů A,B v objektu ČRo Praha 2
Místo | Vinohradská 12, Praha 2
Zadavatel: | Český rozhlas
Projektant: | Ing. Oto Sova
Část | ELEKTRO - SILNOPROUD
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ZELENÁ POLE!
Zhotovitel (vyplňte název firmy a IČO):
Řádek č. | Specifikace položky | Měrná jednotka | Množství | Dodávka |  |  |  |  | Montáž
|  |  |  | Jednotková cena za dodávku v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Celková cena za dodávku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % - doplňte sazbu DPH | Sazba v DPH v Kč | Celková cena za dodávku v Kč včetně DPH | Jednotková cena za montáž v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Celková cena za montáž v Kč bez DPH | Sazba DPH v % - doplňte sazbu DPH | Sazba v DPH v Kč | Celková cena za montáž v Kč včetně DPH
Rozvaděče
1.1 | RS-1C1 úpravy a doplnění | kpl | 1 | Zajistí elektroúdržba ČRo |  |  |  |  | Zajistí elektroúdržba ČRo
1.2 | Jistič 25A/230/C | ks | 4
1.3 | RS-2C1 úpravy a doplnění | kpl | 1
1.4 | Jistič 25A/230/C | ks | 6
Kabely
2.1 | Kabel H07RN-F 3G 4 | m | 180 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2 | Ukončení kabelů do pr 3x4 | ks | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Stavební práce
3.1 | Odkrývání podhledů | hod | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2 | Požární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Ostatní
4.1 | Dokumentace DSPS | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.2 | Drobný pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.3 | Revize | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4 | Doprava | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.5 | VRN | % | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  |  | Celkem dodávka v Kč bez DPH | 0 |  |  |  | Celkem montáž v Kč bez DPH | 0
|  |  |  | Sazba DPH v Kč celkem | 0 |  |  |  | Sazba DPH v Kč celkem | 0
|  |  |  | Celkem dodávka včetně DPH v Kč | 0 |  |  |  | Celkem montáž včetně DPH v Kč | 0