## Rekapitulace
SOUPIS PRACÍ |  |  |  | Datum:
Zakázka: | Přeložky elektro, Foliárna
Zadavatel: | AL INVEST Břidličná, a.s.
Uchazeč:
Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
PČ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Část
1 | SO01 - Přeložka 6kV kabelu, Kotelna T116 |  |  |  | 0
2 | SO02 - Přeložka NN kabelu, sklad olejů |  |  |  | 0
3 | SO03 - Přeložka NN kabelu, okr. vodárna - osvětlení |  |  |  | 0
4 | SO04 - Přeložky venkovního osvětlení |  |  |  | 0
5 | SO05 - Přeložka NN kabelu, okr. vodárna - záskok |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady stavby
6 | Realizační dodavatelská dokumentace | kus | 1 |  | 0
7 | Dokumentace skutečného provedení stavby (4x tištěná, 1 elektronicky) | kus | 1 |  | 0
8 | Plán BOZP na staveništi | kus | 1 |  | 0
9 | Zaškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0
Poznámka: Soupis prací je pro přehlednost rozdělen do více částí (listů). Každý SO má svoji rozpočtovou část zahrnující kompletní náklady na zřízení objektu.

## SO01
SOUPIS PRACÍ
Zakázka: |  | Přeložky elektro, Foliárna
Část: |  | SO01 - Přeložka 6kV kabelu, Kotelna T116
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS/RTS - 2025/I) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741122647 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 350 |  | 0
2 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 290 |  | 0
3 | 741122621 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 40 |  | 0
4 | 210 91-0329.R00 | Kabel silový AYKCY 6 kV 3 x 240 mm2 pevně ulož. | m | 290 |  | 0
5 | 741128021 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg | m | 680 |  | 0
6 | 741128024 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 6,00 kg | m | 290 |  | 0
7 | 210100903 | Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 6 kV staniční KSS soupravou žíly do 3x180 až 240 mm2 | kus | 1 |  | 0
8 | 210101301 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 10 kV trubkovou ST žíly do 3x240 mm2 | kus | 1 |  | 0
9 | 210101233 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 mm2 | kus | 1 |  | 0
10 | 741210401 | Montáž rozvaděč nebo krabice nevýbušná do 5 kg | kus | 1 |  | 0
11 | 741240001 | Montáž příslušenství rozvoden - vývodka kabelová do průměru 42 mm bez zhotovení otvorů | kus | 2 |  | 0
12 | 741240011 | Montáž příslušenství rozvoden - zhotovení otvoru pro osazení vývodek do průměru 42 mm | kus | 2 |  | 0
13 | 741231001 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů | kus | 7 |  | 0
14 | 741910611 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm | kus | 350 |  | 0
15 | 741910613 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 74 mm | kus | 290 |  | 0
16 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 35 |  | 0
17 | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 8 |  | 0
18 | 741320161 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
19 | 741330602 | Montáž relé návěstní se zapojením vodičů | kus | 5 |  | 0
20 | 210112144 | Montáž odpojovačů vn třípólových venkovních do 12 kV do 1600 A bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0
21 | 210112291 | Montáž odpojovačů vn motorového pohonu pro vnitřní odpojovač | kus | 1 |  | 0
22 | 210 11-2801.R00 | Montáž vypínače 10kV HK 4-6 B 630A/250MVA | kus | 1 |  | 0
23 | 210172551 | Montáž transformátorů měřicích proudových vn a vvn do 10 kV se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
24 | R_pol1 | Montáž, naprogramování a nastavení digitální ochrany typu REF615 | kus | 1 |  | 0
25 | R_pol2 | Úprava kobky K2 - kompletní MONTÁŽ v rozsahu dle Přílohy č.3 | kus | 1 |  | 0
26 | R_pol3 | Úprava rozvaděče OS2 (ovládání VN-K2) - kompletní MONTÁŽ v rozsahu dle Přílohy č.3 | kus | 1 |  | 0
27 | 741910322 | Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm | m | 420 |  | 0
28 | 650 02-2111.R00 | Montáž nástěnné konzoly pro kabelový žlab / lávku | kus | 840 |  | 0
29 | 650 02-2213.R00 | Montáž konstrukce nosné pro zatížení do 25 kg | kus | 15 |  | 0
30 | 741123811 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně | m | 30 |  | 0
31 | 218100001 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 9 |  | 0
32 | 218100012 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 3 |  | 0
33 | 741127809 | Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x120 až 240 mm2 uložený pevně | m | 30 |  | 0
34 | 741211853 | Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím do IPx4 plochou přes 1 m2 | kus | 1 |  | 0
35 | 218112030 | Demontáž odpojovačů vn třípólových do 10 kV do 630 A s uzemňovačem bez odpojení vodičů | kus | 1 |  | 0
36 | 210230007 | Montáž potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu bez uzavíracích ventilů a nátěrů trubka AlMg 45x1 mm | m | 1 |  | 0
37 | 210230131 | Montáž ventilů uzavíracích včetně pojistných ventilů | kus | 1 |  | 0
38 | 713 55-1159.R00 | Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 1,0 m2 | kus | 1 |  | 0
39 | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | kus | 100 |  | 0
40 | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 0.39 |  | 0
Materiál
41 |  | OZ-600 černá 7 x 2,5 mm² | m | 350 |  | 0
42 |  | Silový kabel pevný CYKY-O 3 X 2,5 | m | 290 |  | 0
43 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 4 | m | 40 |  | 0
44 |  | 6-AYKCY 3x240/25 | m | 290 |  | 0
45 |  | Vnitřní (staniční) koncovka pro třížilové kabely s plastovou izolací a polovodivou vrstvou do 10 KV (95 – 240mm2), L=1200mm | kus | 1 |  | 0
46 |  | Šroubovací trhací kabelová oka 240 | kus | 3 |  | 0
47 |  | Souprava pro nepájené připojení uzemňovacího vodiče pro kabely s páskovým stíněním | kus | 1 |  | 0
48 |  | Spojka 6kV, 3x150-240 pro kabely s měděným drátovým nebo páskovým stíněním | kus | 1 |  | 0
49 |  | 5X/01.5-006 - spojka se šroubovacími spojovači pro kabely s plastovou izolací | kus | 1 |  | 0
50 |  | Svorkovnicová skříňka (ABS, 120x122x65, IP 66) + 2xVývodka PG 16 s maticí, 10-14 mm + 7xŘadová svorka 2,5mm² | kus | 1 |  | 0
51 |  | Třmenová příchytka 74 | kus | 290 |  | 0
52 |  | Třmenová příchytka 16 | kus | 350 |  | 0
53 |  | Instalační jistič 10kA, C 25A, 3P | kus | 1 |  | 0
54 |  | Padáčkové relé do panelu 110VDC | kus | 5 |  | 0
55 |  | Odpojovač VN (např. DRIBO ITr 12-630/25 10SP NM10 400VAC 22,5° p210) - Ur=12 kV, Ir=630 A, Ik=25 kA, Ip=63 kA - vnitřní, trojpólové provedení, p=210 mm - motorový pohon NM 10, 3x400V AC umístěný na hřídeli odpojovače vlevo, natočení pohonu 22,5° dolů - nouzové ruční ovládání - provedení GOLA, bez spínače nasunutí kliky - 10-pól. pomocný spínač (5NC/5NO) - Tyč manipulační s klikou izolační l=2,0 m | kus | 1 |  | 0
56 |  | Vypínač VN - Trojpólový vnitřní vakuový (např. ABB VD4 12.06.25 P21) vč. příslušenství - pevná mont. s kobkovým podvozkem | kus | 1 |  | 0
57 |  | Měřící transformátor proudu ČSN 351360 - 12/28/75 kV, 50 Hz, Ithn = 25kA kA 1s ¦ např. ABB TSR 61.2K 200/5/5 A | kus | 3 |  | 0
58 |  | Digitální vývodová ochrana např. ABB REF615 | kus | 1 |  | 0
59 |  | Úprava kobky K2 (mimo vypínač, odpojovač, PTP, dig.vývodová ochrana) - MATERIÁL - úpravy dle Přílohy č.3 - přípojnice AL 50x10 (18 m) - 3x průchodka stěnová s hrdlovou objímkou pro pásové vodiče - na 10kV, pas o šířce max 63mm - 3x Pružná spojka AL 50/10 - 6x staniční podpěrky vnitřní 12kV, 4kN - 6x držáky na AL pasové vodiče (4kN) - 3x bleskojistka a přepěťová ochrana (Umax=8kV, 40kA, 350kN) - 1x kabelová příchytka z polymeru 50-75mm - ocel.plech dveře rozvaděče 2000x600mm - pomocné ocelové konstrukce - 30 kg - uzemnění a ochranné pospojování v kobce: FeZn pásek 30x4mm, vodiče CU 70, 25, 6 mm2 - drobný pomocný konstrukční materiál | kus | 1 |  | 0
60 |  | Úprava rozvaděče OS2 (ovládání VN-K2) - MATERIÁL - úpravy dle Přílohy č.3 - kompletní nová vyzbroj pole rozvaděče (elektroměr, jištění, relé, stykače, svorky, kabeláž, atd.) | kus | 1 |  | 0
61 |  | KL 60X500_ZM, KABELOVÁ LÁVKA, Magnelis | m | 420 |  | 0
62 |  | NSM 6X10_GMT, ŠROUB VRATOVÝ + MATICE S LÍMCEM, Geomet | kus | 2800 |  | 0
63 |  | S 60X200_ZM, SPOJKA, Magnelis | kus | 280 |  | 0
64 |  | DT 500_F, DRŽÁK TĚŽKÝ, Žárově zinkováno | kus | 840 |  | 0
65 |  | S 10X20_GMT, ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU, Geomet | kus | 1680 |  | 0
66 |  | MATICE POSUVNÁ | kus | 1680 |  | 0
67 |  | Profil U třístranně děrovaný 70x50x1500 Ocel žárově zinkováno (např. OBO US 7 150 FT) | kus | 15 |  | 0
68 |  | Třmen z kruhové oceli M12 s maticemi a podložkami | kus | 30 |  | 0
69 |  | Požární přepážka do 60 min. (minerální deska, tmel, nátěr dle podmínek výrobce) | m2 | 1 |  | 0
70 |  | Úprava potrubí stlačeného vzduchu - uzávěr potrubí | kus | 1 |  | 0
71 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, pásky apod. | kus | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
72 |  | Průzkumné práce – prověření stávajícího zapojení, tras apod. | hod | 4 |  | 0
73 |  | Likvidace a odvoz odpadu elektro (kabely, jistící prvky, ocelové konstrukce) | kus | 1 |  | 0
74 |  | Revize VN a NN zařízení (napěťové zkoušky, kontrola, měření, bezpečnostní zkoušky, zpráva) | kus | 1 |  | 0

## SO02
SOUPIS PRACÍ
Zakázka: |  | Přeložky elektro, Foliárna
Část: |  | SO02 - Přeložka NN kabelu, sklad olejů
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS/RTS - 2025/I) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741312533 | Montáž odpínače kompaktního třípólového do 750 V do 250 A bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0
2 | 741320513 | Montáž jističů kompaktních třípólových do 750 V do 160 A se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
3 | 741331032 | Montáž elektroměru třífázového se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
4 | 741312501 | Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0
5 | 741350201 | Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
6 | 741331001 | Montáž ampérmetru, voltmetru, wattmetru se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
7 | 741231001 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0
8 | 741120205 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50 až 70 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 15 |  | 0
9 | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 45 |  | 0
10 | 741122632 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 260 |  | 0
11 | 741128023 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 4,00 kg | m | 260 |  | 0
12 | 210101235 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x50 až 70 mm2 | kus | 1 |  | 0
13 | 741130012 | Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 4 |  | 0
14 | 741910611 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm | kus | 260 |  | 0
15 | 741123817 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2, 3x35+25 mm2, 3x50+35 až 95+50 mm2, 4x35 mm2, 37x2,5 mm2, 48x2,5 mm2 uložený pevně | m | 20 |  | 0
16 | 218100007 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 70 mm2 | kus | 4 |  | 0
17 | 713 55-1156.R00 | Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,5 m2 | kus | 1 |  | 0
18 | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | kus | 10 |  | 0
19 | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 0.39 |  | 0
Materiál
20 |  | Pojistkový odpínač vel.1, 250A | kus | 1 |  | 0
21 |  | Jistič výkonový, 3 pólový, 36kA, 160A, elektronická spoušť | kus | 1 |  | 0
22 |  | Elektroměr nepřímý 3f x/5A 2T, Modbus, MID | kus | 1 |  | 0
23 |  | Nožová pojistka 1/160A/400VAC | kus | 3 |  | 0
24 |  | Pojistkový odpínač 32A 690V 3p | kus | 1 |  | 0
25 |  | Pojistka 4A | kus | 3 |  | 0
26 |  | Trafo měřící pro kabel 150/5A, D=21mm | kus | 3 |  | 0
27 |  | Ampérmetr 96x96,x/5A | kus | 1 |  | 0
28 |  | Stupnice 80/160/5A AC96 | kus | 1 |  | 0
29 |  | Svorka bezšroubová 2,5 mm² | kus | 10 |  | 0
30 |  | Silový vodič H07V-K 50 černá (CYA) | m | 15 |  | 0
31 |  | Silový vodič H07V-K 1,50 černá (CYA) | m | 30 |  | 0
32 |  | Silový vodič H07V-K 2,50 žlutozelená (CYA) | m | 10 |  | 0
33 |  | CYKY-J 4 X 70 | m | 260 |  | 0
34 |  | 4X/035-095 - spojka se šroubovacími spojovači pro kabely s plastovou izolací | kus | 1 |  | 0
35 |  | Třmenová příchytka 40 | kus | 260 |  | 0
36 |  | Požární přepážka do 60 min. (minerální deska, tmel, nátěr dle podmínek výrobce) | m2 | 0.5 |  | 0
37 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, pásky apod. | kus | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
38 |  | Průzkumné práce – prověření stávajícího zapojení, tras apod. | hod | 2 |  | 0
39 |  | Revize NN zařízení (napěťové zkoušky, kontrola, měření, bezpečnostní zkoušky, zpráva) | kus | 1 |  | 0

## SO03
SOUPIS PRACÍ
Zakázka: |  | Přeložky elektro, Foliárna
Část: |  | SO03 - Přeložka NN kabelu, okr. vodárna - osvětlení
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS/RTS - 2025/I) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741127805 | Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x50+35 mm2, 4x35 až 50 mm2 uložený pevně | m | 50 |  | 0
2 | 218100006 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 50 mm2 | kus | 4 |  | 0
3 | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 4 |  | 0
4 | 741123313 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY) | m | 5 |  | 0
5 | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | kus | 2 |  | 0
Materiál
6 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, pásky apod. | kus | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
7 |  | Průzkumné práce – prověření stávajícího zapojení, tras apod. | hod | 1 |  | 0
8 |  | Likvidace a odvoz odpadu elektro (kabely) | kus | 1 |  | 0
9 |  | Revize NN zařízení (napěťové zkoušky, kontrola, měření, bezpečnostní zkoušky, zpráva) | kus | 1 |  | 0

## SO04
SOUPIS PRACÍ
Zakázka: |  | Přeložky elektro, Foliárna
Část: |  | SO04 - Přeložky venkovního osvětlení
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS/RTS - 2025/I) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 1 |  | 0
2 | 741312534 | Montáž odpínače kompaktního třípólového do 750 V do 400 A bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0
3 | 741320514 | Montáž jističů kompaktních třípólových do 750 V do 250 A se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
4 | 741331032 | Montáž elektroměru třífázového se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
5 | 741312501 | Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0
6 | 741350201 | Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
7 | 741331001 | Montáž ampérmetru, voltmetru, wattmetru se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
8 | 741230002 | Montáž deska přístrojová ostatní typová | kus | 3 |  | 0
9 | 741231001 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0
10 | 741120207 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95 až 120 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 15 |  | 0
11 | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 45 |  | 0
12 | 741123317 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený pevně (např. AYKY) | m | 290 |  | 0
13 | 741122624 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 285 |  | 0
14 | 741122623 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 215 |  | 0
15 | 741122643 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 80 |  | 0
16 | 741122641 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 80 |  | 0
17 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 160 |  | 0
18 | 741120305 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50 až 70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 2 |  | 0
19 | 741128023 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 4,00 kg | m | 290 |  | 0
20 | 741128022 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg | m | 820 |  | 0
21 | 741130014 | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6 |  | 0
22 | 741130012 | Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 |  | 0
23 | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 |  | 0
24 | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 12 |  | 0
25 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 22 |  | 0
26 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 22 |  | 0
27 | 741910611 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 40 mm | kus | 30 |  | 0
28 | 741910612 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 54 mm | kus | 290 |  | 0
29 | 210101233 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x10 až 16 mm2 | kus | 10 |  | 0
30 | 210204203 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy | kus | 1 |  | 0
31 | 741910301 | Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná | m | 3 |  | 0
32 | 460030011 | Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky | m2 | 35 |  | 0
33 | 468011143 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm | m2 | 2.5 |  | 0
34 | 460161143 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4 | m | 95 |  | 0
35 | 460161313 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 | m | 5 |  | 0
36 | 460341112 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 50 do 500 m | m3 | 20 |  | 0
37 | 460371113 | Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5 | m3 | 30 |  | 0
38 | 460791113 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm | m | 150 |  | 0
39 | 460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm | m | 100 |  | 0
40 | 460451133 | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 30 cm z horniny tř II skupiny 4 | m | 95 |  | 0
41 | 460661112 | Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm | m | 100 |  | 0
42 | 460871155 | Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl přes 25 do 30 cm | m2 | 2.5 |  | 0
43 | 460871162 | Podklad vozovky a chodníku z asfaltového betonu se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm | m2 | 2.5 |  | 0
44 | 460541121 | Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění | m2 | 35 |  | 0
45 | 460581111 | Položení drnu včetně zalití vodou na rovině | m2 | 35 |  | 0
46 | 460891111 | Osazení betonového obrubníku silničního ležatého do kameniva při elektromontážích | m | 4 |  | 0
47 | 460341113 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m | m3 | 10 |  | 0
48 | 460341121 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | 100 |  | 0
49 | 460361121 | Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 20 |  | 0
50 | 469971111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží | t | 6 |  | 0
51 | 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km | t | 6 |  | 0
52 | 469972121 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km | t | 60 |  | 0
53 | 469973125 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 6 |  | 0
54 | 713 55-1156.R00 | Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,5 m2 | kus | 1 |  | 0
55 | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | kus | 15 |  | 0
56 | 741123811 | Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený pevně | m | 135 |  | 0
57 | 741127803 | Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně | m | 120 |  | 0
58 | 218100001 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 20 |  | 0
59 | 218100014 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 14 |  | 0
60 | 218100003 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 16 |  | 0
61 | 218204203 | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy | kus | 1 |  | 0
62 | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 0.39 |  | 0
Materiál
63 |  | Rozvaděč RS11.2 (vč. kompletace a dopravy) - specifikace Příloha č. 6 | kus | 1 |  | 0
64 |  | Pojistkový odpínač velikost 2, 400A | kus | 1 |  | 0
65 |  | Nožová pojistka 2/224A/400VAC | kus | 3 |  | 0
66 |  | Jistič výkonový, 3 pólový, 36kA, 250A - elektronická spoušť | kus | 1 |  | 0
67 |  | Trafo měřící pro kabel 250/5A, D=21mm | kus | 3 |  | 0
68 |  | Ampérmetr 96x96,x/5A + Stupnice 200/400/5A AC96 | kus | 1 |  | 0
69 |  | Elektroměr nepřímý 3f x/5A 2T, Modbus, MID | kus | 1 |  | 0
70 |  | Pojistkový odpínač 32A 690V 3p | kus | 1 |  | 0
71 |  | Pojistka 4A | kus | 3 |  | 0
72 |  | Přístrojový můstek, Montážní deska, montážní profil, DIN lišta | kus | 1 |  | 0
73 |  | Svorka bezšroubová 2,5 mm² | kus | 10 |  | 0
74 |  | Silový vodič H07V-K 95 černá (CYA) | m | 15 |  | 0
75 |  | Silový vodič H07V-K 1,50 černá (CYA) | m | 30 |  | 0
76 |  | Silový vodič H07V-K 2,50 žlutozelená (CYA) | m | 10 |  | 0
77 |  | Silový kabel AYKY-J 3X120+70 | m | 290 |  | 0
78 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 16 | m | 285 |  | 0
79 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 4 X 10 | m | 215 |  | 0
80 |  | Silový kabel pevný CYKY-J 5 X 10 | m | 80 |  | 0
81 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 5x2,5 | m | 80 |  | 0
82 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-J 3x2,5 | m | 80 |  | 0
83 |  | Silový kabel pro pevné uložení CYKY-O 3x1,5 | m | 80 |  | 0
84 |  | 1-YY 1x 50 ZZ | m | 2 |  | 0
85 |  | Třmenová příchytka 28 | kus | 30 |  | 0
86 |  | Třmenová příchytka 54 | kus | 290 |  | 0
87 |  | 4X/004-016 - spojka se šroubovacími spojovači pro kabely s plastovou izolací | kus | 2 |  | 0
88 |  | 5X/004-016 - spojka se šroubovacími spojovači pro kabely s plastovou izolací | kus | 2 |  | 0
89 |  | 5X/01.5-006 - spojka se šroubovacími spojovači pro kabely s plastovou izolací | kus | 6 |  | 0
90 |  | Rozvodnice SR 950-/N, ODBOČNÁ, (SR 461 ODBOČNÁ) + Spodek+hlavice+vložka E14+dotek+ KP14 (poj.10A) | kus | 1 |  | 0
91 |  | Chránička do země dvouplášťová DN63 červená | m | 150 |  | 0
92 |  | Drátěný žlab s integrovanou spojkou 60x200, žárově pozinkovaný ponorem | m | 3 |  | 0
93 |  | MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, VS 41X41_F | kus | 8 |  | 0
94 |  | Montážní profil MP 41x41 žárový zinek | m | 10 |  | 0
95 |  | ŠTĚRK 0/4 (materiál vč. dopravy na stavbu) | t | 16 |  | 0
96 |  | ŠTĚRK 32/63 (materiál vč. dopravy na stavbu) | t | 2 |  | 0
97 |  | asfaltový beton střednězrnný (materiál vč. dopravy na stavbu) | t | 6 |  | 0
98 |  | Folie červená 330x100 BLESK | kus | 1 |  | 0
99 |  | Požární přepážka do 60 min. (minerální deska, tmel, nátěr dle podmínek výrobce) | m2 | 0.5 |  | 0
100 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, pásky apod. | kus | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
101 |  | Průzkumné práce – prověření stávajícího zapojení, tras apod. | hod | 2 |  | 0
102 |  | Likvidace a odvoz odpadu elektro (kabely) | kus | 1 |  | 0
103 |  | Revize NN zařízení (napěťové zkoušky, kontrola, měření, bezpečnostní zkoušky, zpráva) | kus | 1 |  | 0

## SO05
SOUPIS PRACÍ
Zakázka: |  | Přeložky elektro, Foliárna
Část: |  | SO05 - Přeložka NN kabelu, okr. vodárna - záskok
Cena celkem [CZK]
Náklady dílčí části celkem (bez DPH) |  |  |  |  | 0
PČ | Kód (ÚRS/RTS - 2025/I) | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Montážní práce
1 | 741312041 | Montáž odpojovač třípólový do 1 kV do 1500 A bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0
2 | 741320205 | Montáž jistič deionový vestavný do 1000 A se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
3 | 741331032 | Montáž elektroměru třífázového se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
4 | 741312501 | Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů | kus | 1 |  | 0
5 | 741350201 | Montáž transformátor měřící proudový nn násuvný se zapojením vodičů | kus | 3 |  | 0
6 | 741331001 | Montáž ampérmetru, voltmetru, wattmetru se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0
7 | 741230002 | Montáž deska přístrojová ostatní typová | kus | 8 |  | 0
8 | 741231001 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů | kus | 10 |  | 0
9 | 210070426 | Montáž vodičů Cu holých vedení spojovacího z tyčí do 60x10 mm | m | 6 |  | 0
10 | 741120207 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 95 až 120 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 15 |  | 0
11 | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 45 |  | 0
12 | 741123318 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (např. AYKY) | m | 780 |  | 0
13 | 741128023 | Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 4,00 kg | m | 780 |  | 0
14 | 741910613 | Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky kabel D do 74 mm | kus | 780 |  | 0
15 | 210101237 | Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 do 3x185+90 až 240+120 mm2 | kus | 3 |  | 0
16 | 741130017 | Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6 |  | 0
17 | 741130014 | Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2 |  | 0
18 | 741127809 | Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x120 až 240 mm2 uložený pevně | m | 90 |  | 0
19 | 218100012 | Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 240 mm2 | kus | 3 |  | 0
20 | 713 55-1156.R00 | Protipožární kabelová přepážka typ P, požární odolnost EI 60, průřez do 0,5 m2 | kus | 1 |  | 0
21 | 741128002 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | kus | 15 |  | 0
22 | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m | % | 0.39 |  | 0
Materiál
23 |  | Pojistkový odpínač 4a,1600A | kus | 1 |  | 0
24 |  | Nožová pojistka 4/800A/500VAC,100kA | kus | 3 |  | 0
25 |  | Jistič výkonový, 3 pólový, 50kA, 800A, vypínací spoušť elektronická spoušť | kus | 1 |  | 0
26 |  | Rozšíření svorek jističe pro pásovinu 1000-1250A (horní) | kus | 2 |  | 0
27 |  | Tunelová svorka 3x95-300mm², pro 800-1250A | kus | 3 |  | 0
28 |  | Elektroměr nepřímý 3f x/5A 2T, Modbus, MID | kus | 1 |  | 0
29 |  | Pojistkový odpínač 32A 690V 3p | kus | 1 |  | 0
30 |  | Pojistka 4A | kus | 3 |  | 0
31 |  | Měřící transformátor 800/5 A, 50x30/60x10 mm | kus | 3 |  | 0
32 |  | Ampérmetr 96x96,x/5A | kus | 1 |  | 0
33 |  | Stupnice 400/800/5A AC96 | kus | 1 |  | 0
34 |  | Svorka bezšroubová 2,5 mm² | kus | 10 |  | 0
35 |  | CU pásovina 60x10 | m | 6 |  | 0
36 |  | Silový vodič H07V-K 1,50 černá (CYA) | m | 30 |  | 0
37 |  | Silový vodič H07V-K 2,50 žlutozelená (CYA) | m | 10 |  | 0
38 |  | Přístrojový můstek 1000x150mm | kus | 2 |  | 0
39 |  | Příčka 1000mm | kus | 6 |  | 0
40 |  | DIN lišta | m | 1 |  | 0
41 |  | Silový kabel AYKY-J 3X240SM+120SM | m | 780 |  | 0
42 |  | 4X/095-240 - spojka se šroubovacími spojovači pro kabely s plastovou izolací | kus | 3 |  | 0
43 |  | Třmenová příchytka 74 | kus | 780 |  | 0
44 |  | Požární přepážka do 60 min. (minerální deska, tmel, nátěr dle podmínek výrobce) | m2 | 0.5 |  | 0
45 |  | Drobný montážní materiál – šrouby, hmoždinky, matice, podložky, oka, pásky apod. | kus | 1 |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
46 |  | Průzkumné práce – prověření stávajícího zapojení, tras apod. | hod | 1 |  | 0
47 |  | Likvidace a odvoz odpadu (kabely) | kus | 1 |  | 0
48 |  | Revize NN zařízení (napěťové zkoušky, kontrola, měření, bezpečnostní zkoušky, zpráva) | kus | 1 |  | 0