TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PROVOZ ZDROJŮ TEPLA

- Pravidelná obsluha tepelných zdrojů, dálkový dohled a řízení tepelných zdrojů poskytovatelem v závislosti na požadavcích objednatele a jeho požadavcích na užívání objektu, celoroční pohotovostní služba a 24hodinový servis technologického zařízení v souladu s ustanoveními platných vyhlášek.

- Dálkový dohled a řízení na nepřetržitém dispečerském pracovišti dodavatele.

- Instalace komunikační HW a SW technologie pro zajištění komunikace systému měření a regulace (dále jen „MaR“) příslušného tepelného zdroje a dispečerským pracovištěm poskytovatele, resp. jeho dispečerským systémem. Tato HW a SW technologie musí umožnit monitoring provozních stavů a dálkové ovládání zdroje i ze strany odpovědných pověřených zástupců zadavatele.

Poskytovatel je povinen každý zdroj osadit snímači pro sběr dat a to v min. rozsahu:

-teplota na výstupu z kotlů,

-teplota okruhu ústředního topení,

-teplota teplé užitkové vody (nabíjení),

-teplota teplé užitkové vody, cirkulace.

- Odstraňování závad a provádění havarijních zásahů neprodleně nejpozději však 
do (4) čtyř hodin po jejich zjištění nebo nahlášení pověřenou osobou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a funkčnost provozu včetně dohodnutého tepelného a časového režimu ohřevu TV a vytápění ÚT v objektech objednatele.

- Provádění drobné údržby technologického zařízení; drobnou údržbou se rozumí udržování zařízení v provozuschopném stavu, mazání, dotahování a doplňování ucpávek jednotlivých armatur a čerpadel – čtvrtletně, čištění kalníků a čerpadlových filtrů – dle potřeby, v topné sezoně každý měsíc, pravidelné protáčení čerpadel – měsíčně a uzávěrů, které nejsou v provozu – čtvrtletně.

- Provedení periodických revizí plynového zařízení kotelen od hlavního uzávěru plynu ke spotřebičům kotelen včetně ve smyslu nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, v aktuálním znění, zejména pak revize, kontroly, zkoušky a odborné prohlídky dle níže uvedené tabulky:

| Úkon | Četnost |
| --- | --- |
| Provozní revize plynového zařízení | 1 x za 3 roky |
| Kontroly plynového zařízení | 1 x za rok (v mezidobí mezi revizemi) |

- Provedení periodických revizí elektrických zařízení v prostorech kotelny, výměníkových, předávacích a směšovacích stanic ve smyslu nařízení vlády 
č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, v aktuálním znění.

- Revize tlakových nádob dle nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, v aktuálním znění.

- Revize a kontroly dle níže uvedené tabulky:

| Provozní revize TNS | 1 x za rok |
| --- | --- |
| Vnitřní revize TNS a zkouška těsnosti | 1 x za 5 let |
| Tlakové zkoušky TNS | 1 x za 9 let |

- Odborné prohlídky kotelny ve smyslu vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, v aktuálním znění.

- Kontroly a opravy regulátorů tlaku plynu včetně výměn filtrů v souladu s ČSN EN12 186.

- Kontroly plynových kotlů a plynových hořáků dle a ČSN 07 0703.

- Kalibrace detektorů úniku methanu (CH4) v souladu s ČSN 07 0703 a ČSN EN 60079-29-2.

- Kontroly plynotěsnosti v kotelně a na rozvodech plynu pro kotelnu v termínech 
a rozsahu dle ČSN 38 6405 a místních provozních předpisů.

- Periodické kontroly ovzduší kotelny v souladu s místními předpisy dle ČSN 07 0703.

- Periodická kontrola a údržba pojistných ventilů a manometrů instalovaných 
na zařízení kotelny.

- Vedení provozních deníků plynových kotelen, výměníkových, předávacích, směšovacích stanic a tlakových nádob stabilních dle ČSN 38 6405 a ČSN 69 0012.

- Odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelen a při revizích.

- O provozu plynových zařízení vede provozovatel předepsanou dokumentaci 
(provozní řád, revizní knihy, projektovou dokumentaci opravenou dle skutečného stavu). Rovněž uschovává doklady, které jsou předepsány ostatními předpisy, jako zápisy 
a protokoly o zkouškách, zprávy o provedených revizích, doklady o provedených opravách, údržbě a doklady o odborné způsobilosti obsluhy.

TECHNICKÁ PODPORA PRO VYTÁPĚNÍ OBJEKTŮ

- Projekční podpora pro úpravy a modernizace systémů vytápění objektů a zdrojů tepla, které musí objednatel řešit při provozu a výrobním procesu.

- Technická pomoc při řešení závad systémů vytápění objektů a zdrojů tepla typu nedotápění, optimalizace a podobně, které musí objednatel řešit při provozu a výrobním procesu.

PODPORA PRO ZPRACOVÁNÍ DAT, ODEČTY MĚŘIDEL

- Poskytovatel je v souladu s podmínkami této Smlouvy povinen zajistit odečty měřidel v intervalu 1x měsíčně a to dle souboru technologického zařízení kotelen dle přílohy č. 1. (Plynoměr, elektroměr, vodoměr).

- Poskytovatel data zaznamená do Elektronického provozního deníků a zajistí přístup dat Objednateli po dobu trvání smlouvy.

- Poskytovatel zpracuje přislušná data na jednotlivá odběrná místa jako podklad sloužící pro rozúčtování nákladů tepla na jednotlivé kotelny v souladu s vyhláškou č. 70/2016Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, za uplynulý rok nejpozději do 28.2. roku následujícího.

- Expertní podpora při zpracování prognóz spotřeb energií na další roční období.

- Návrhy na optimalizaci provozních parametrů zdrojů tepla pomocí poskytnuté komunikační techniky a nadstavby řídících systému na jednotlivých tepelných zdrojích včetně nezbytného SW vybavení. Tato technika a SW musí zajistit po dobu plnění předmětu této smlouvy dálkový dozor z dispečerského pracoviště a současně poskytovat příslušné informace pověřeným osobám zadavatele.

- Optimalizace provozních parametrů zdrojů tepla jako jsou ekvitermní křivky, časové nastavení vytápěcích režimů pomocí poskytnutého systému dálkového dozoru tepelných zdrojů systémů vytápění objektů a zdrojů tepla.

## Zápisy do elektronických provozních deníků kotelny

Elektronický provozní deník kotelny slouží k systematickému zaznamenávání všech důležitých událostí, provozních parametrů a provedených činností souvisejících s provozem kotelny. Jeho vedení je klíčové pro zajištění bezpečného a efektivního provozu, sledování historie zařízení, plánování údržby a prokazování souladu s platnými předpisy. Níže je podrobný popis toho, co by mělo být do elektronického provozního deníku kotelny zaznamenáváno:

1. Základní informace o zápisu:

- Datum a čas zápisu: Přesné datum a čas provedení záznamu. Elektronický systém by měl tyto údaje zaznamenávat automaticky.

- Jméno a příjmení (případně identifikátor) obsluhy: Kdo zápis provedl. To je důležité pro zodpovědnost a případné dohledání informací.

2. Rutinní provozní záznamy (prováděné pravidelně):

- Stav kotlů:

  - Provozní stav každého kotle (v provozu, v pohotovosti, odstaven, porucha).

  - Provozní hodiny každého kotle (pokud je k dispozici měřič).

- Provozní parametry:

  - Tlak: Aktuální tlak vody v systému.

  - Teplota:

    - Teplota topné vody na vstupu a výstupu z kotle.

    - Teplota ÚT (pokud je měřena).

    - Teplota TUV (pokud je měřena).

  - Spotřeba paliva: Zaznamenání spotřeby paliva (plynu) za dané období

- Úprava vody:

  - Výsledky provedených testů kvality napájecí/kotlové vody (pH, tvrdost, vodivost, obsah kyslíku apod.).

  - Množství a typ přidaných chemikálií pro úpravu vody.

- Provozní stav souvisejících zařízení:

  - Stav oběhových čerpadel (v provozu, odstaveno, porucha).

  - Stav ventilátorů (spalinových, spalovacího vzduchu).

  - Stav hořáků (v provozu, porucha).

  - Stav expanzní nádoby (tlak).

  - Stav bojleru.

- Kontrola bezpečnostních prvků:

  - Ověření funkčnosti pojistných ventilů (např. vizuální kontrola, krátké zkušební otevření – pokud to provozní předpisy dovolují a je bezpečné).

  - Kontrola funkčnosti havarijních vypínačů.

  - Kontrola funkčnosti detektorů úniku plynu (pokud jsou instalovány).

- Vizuální kontrola kotelny:

  - Čistota a pořádek v kotelně.

  - Kontrola těsnosti potrubí a armatur (hledání úniků vody, paliva).

  - Kontrola stavu izolací.

  - Poslech provozu kotlů a souvisejících zařízení (hledání neobvyklých zvuků).

  - Kontrola osvětlení a větrání kotelny.

- Okolní podmínky:

  - Teplota v kotelně.

3. Záznamy o nestandardních událostech a činnostech:

- Spuštění a odstavení kotlů:

  - Čas spuštění a odstavení každého kotle.

  - Důvod odstavení (plánovaná odstávka, porucha, revize apod.).

  - Záznam o případných problémech při spouštění nebo odstavování.

- Poruchy a alarmy:

  - Čas vzniku poruchy/alarmu.

  - Typ poruchy/alarmu (číslo kódu, popis).

  - Pravděpodobná příčina poruchy/alarmu.

  - Provedená opatření k odstranění poruchy/alarmu.

  - Čas obnovení provozu (pokud byla porucha odstraněna).

- Provedená údržba a opravy:

  - Datum a čas provedení údržby/opravy.

  - Popis provedené práce (např. čištění hořáku, výměna těsnění, oprava čerpadla).

  - Jméno a příjmení osoby, která údržbu/opravu provedla (případně název firmy).

  - Použité náhradní díly a materiály.

- Kontroly a revize:

  - Datum a čas provedení kontroly/revize.

  - Typ kontroly/revize (např. provozní revize, vnitřní revize, tlaková zkouška).

  - Jméno a příjmení revizního technika/kontrolora a jeho evidenční číslo.

  - Zjištěné závady a termín jejich odstranění.

  - Potvrzení o provedení kontroly/revize (např. číslo protokolu).

- Změny nastavení systému:

  - Datum a čas provedení změny.

  - Původní a nové nastavení (např. změna požadované teploty).

  - Důvod změny a jméno osoby, která změnu provedla.

- Návštěvy a jiné události:

  - Datum a čas návštěvy.

  - Jméno a příjmení návštěvníka a důvod návštěvy.

  - Záznam o jiných významných událostech (např. výpadek proudu, problémy s dodávkou vody).

4. Doplňující informace a funkce elektronického deníku:

- Možnost vkládání poznámek: Prostor pro zaznamenání dalších relevantních informací, které se nevejdou do standardních polí.

- Přikládání souborů: Možnost nahrání fotografií, skenů dokumentů (např. protokoly o revizích), nebo jiných relevantních souborů k danému zápisu.

- Automatické generování grafů a reportů: Některé systémy umožňují automatické generování grafů vývoje provozních parametrů a reportů o provozu kotelny za určité období.

- Upozornění a notifikace: Možnost nastavení upozornění na blížící se termíny revizí, servisních prohlídek apod.

- Hledání a filtrování záznamů: Funkce pro snadné vyhledávání a filtrování záznamů podle různých kritérií (datum, čas, obsluha, typ události, číslo kotle apod.).

- Zabezpečení a auditní stopa: Elektronický deník by měl být zabezpečen proti neoprávněným změnám a měl by zaznamenávat veškeré úpravy provedené v záznamech (kdo, kdy, co změnil).

- Možnost exportu dat: Funkce pro export dat do různých formátů (např. CSV, PDF) pro další analýzu nebo archivaci.

Důležité zásady pro vedení elektronického provozního deníku:

- Pravidelnost a včasnost: Záznamy by měly být prováděny pravidelně a bez zbytečného odkladu.

- Přesnost a úplnost: Všechny zaznamenávané informace by měly být přesné a úplné.

- Srozumitelnost a stručnost: Zápisy by měly být srozumitelné a stručné, ale zároveň obsahovat všechny potřebné detaily.

- Odpovědnost: Každý zápis by měl být jednoznačně přiřazen k osobě, která jej provedla.

- Dodržování předpisů: Vedení elektronického provozního deníku by mělo být v souladu s platnými právními předpisy a interními směrnicemi provozovatele kotelny.

Podrobný obsah a formát elektronického provozního deníku se může lišit v závislosti na konkrétním softwaru a požadavcích provozovatele kotelny. Důležité je, aby deník sloužil jako spolehlivý a komplexní záznam o provozu kotelny pro zajištění její bezpečnosti a efektivity.