MAXXI-THERM s.r.o., PROJEKČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA

e-mail: maxxitherm@seznam.cz

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR: 			Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava

- AKCE: 				REGENERACE BYTOVÉHO FONDU MÍROVÁ

- OSADA ul. Koněvova a Zapletalova

- Koněvova 249/22, 713 00  SLEZSKÁ OSTRAVA

- ČÁST: 		 				D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

OBSAH: 			VYTÁPĚNÍ

- ARCH. ČÍSLO: 		94/20

STUPEŇ PD: 		DPS

DOKUMENT Č.: 		D.1.4 – UT - 01

V OSTRAVĚ:       		5. 11. 2020

VYPRACOVAL: 		Ing. Michal Havlíček

## ÚVOD

Projekt vytápění pro dvoupodlažní bytový dům na ul. Koněvovav Ostravě (Slezská Ostrava) v rámci akce „Regenerace bytového fondu Mírová Osada  ulic Koněvova a Zapletalova“ je vypracován na základě požadavků investora. Podkladem jsou výkresy stavební části, a ústní upřesnění požadavků na zdroj tepla a novou otopnou soustavu.

Projekt řeší otopnou soustavu (desková otopná tělesa) se samostatným zdrojem tepla pro každý byt samostatně – kondenzačním plynovým kotlem o výkonu 24 kW s průtokovým ohřevem TV instalovaným vždy v místnosti komory v blízkosti komínového tělesa. Projektová dokumentace obsahuje požadavky na další profese. Rozvody ZTI řeší samostatná PD.

## 2. ZDROJ TEPLA

Stávající řešení vytápění a přípravy teplé vody ve stávající sekci bytového domu nově se šesti bytovými jednotkami (každý o výměře cca 62,3m2) s plynovými lokálními topidly a individuální přípravou teplé vody pravděpodobně elektrickým (přímotopným) ohřevem bude nahrazeno novým zdrojem tepla. Dle zadavatele projektu byla zvolena koncepce vytápění každého bytu samostatně s vlastním zdrojem tepla. Předložený návrh s plynovým kondenzačním kotlem s průtokovým ohřevem je moderní a úsporné řešení, které je zároveň ekonomicky výhodným krokem – v bytovém domě dojde k celkové revitalizaci a celkovému snížení energetické náročnosti; stávající zastaralý a předimenzovaný systém způsob vytápění a neekonomický a zejména neekologický způsob přípravy teplé vody bude nahrazen systémem novým, který odpovídá nárokům současné legislativy.

Řešení každého bytu je identické, stejně jako jsou vzájemně identické stavební dispozice bytů v jednotlivých patrech. Navržen je plynový kondenzační kotel o modulovatelném topném výkonu 3–24 kW (jedná se o odběrné plynové zařízení dle TPG 704 01). Kotel obsahuje výměník tepla pro průtokový ohřev vody (na spodní straně kotle je celkem 5 připojovacích hrdel – přívod plynu, studené a teplé vody, přívodu a zpátečky topné vody (ÚT)). Kotel dále obsahuje pojistné a expanzní zařízení (pojistný ventil otevírací přetlak 300 kPa, uzavřená expanzní nádoba o objemu 6 litrů), oběhové čerpadlo topného okruhu (které svými parametry musí vyhovět navržené otopné soustavě; pracovní bod 0,12-0,18 m3/h, 2,5 m v.sl.). Vyšší instalovaný výkon vybraného zdroje vzhledem k velmi nízkému potřebnému tepelnému výkonu každého bytu je odůvodněn požadavkem na průtokový ohřev vody.

Kotel je v závěsném provedení a bude uchycen na zdi ve vyčleněné místnosti. Jedná se o uzavřený spotřebič (tzv. turbo) s nuceným přívodem spalovacího vzduchu a nuceným odvodem spalin přímo do venkovního prostoru (přes komín). Z hlediska příslušných předpisů je možné tento typ agregátu umístit do libovolné místnosti bez ohledu na její kubaturu a větrání.  Agregát bude zavěšen na zdi v místnosti komory, v blízkosti komínového tělesa tak, aby spalinové cesty byly co nejkratší. Umístění bylo odsouhlaseno zadavatelem projektu a investorem. Pro kotel je třeba zvolit takové místo instalace, které umožní potřebný přístup v případě obsluhy nebo servisní prohlídky. Provedení přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin bude řešit na místě odborná kominická firma. Odtah spalin a přívod spalovacího vzduchu musí být realizován výhradně z originálních certifikovaných dílů. Pro odkouření a přívod spalovacího vzduchu bude použito typové stavěcí sady koaxiálního potrubí vedené přes střechu a bude se jednat o potrubí DN80/125. Komínová šachta musí být zprůchodněna a vyčištěna, svými rozměry musí vyhovět (min. rozměry šachty 165x165mm (kruhový Ø185mm)). Od kotle musí být odváděn kondenzát (v max. množství při úplném využití kondenzačního principu pro 2,5 l/h; tato hodnota je teoretickým maximem, kterého bude dosaženo pouze za předpokladu provozu při teplotním spádu 40/30⁰C) – bude zaústěn do kanalizace (řeší ZTI). V základním návrhu je uvažováno zaústění gravitačně, nebyla-li by tato možnost technicky proveditelná, musela by být instalována malá stanice pro přečerpávání kondenzátu – zaústění kondenzátu do nejbližší kanalizace je požadavek na profesi ZDRAVOTECHNIKA. pH kondenzátu plynových kondenzačních kotlů se pohybuje v rozmezí 2,8-5,5; povinnost neutralizace pH kondenzátu vzhledem k instalovanému výkonu plynového kotle odpadá; kondenzát bude dostatečně míšen s domácí odpadní vodou (v poměru 1:25).

Maximální spotřeba zemního plynu agregátu: Qmax=2,62 m3/h. Kotel bude dopojen ohebnou plynovou hadicí s osazeným kulovým kohoutem pro plyn (DN15). Nový úsek plynového potrubí doporučuji provést z měděného materiálu určené k tomuto účelu. Spojování plynovodu z měděného potrubí bude lisováním nebo pájením natvrdo. Je také možno použít klasický svařovaný plynovod z ocelového potrubí černého. Není dovoleno použití fitinků pozinkovaných. Realizace vnitřní instalace plynu podléhá projektu (dimenze potrubí, trasy, montážní schéma), dále technickým předpisům zejména G 704 01 (dříve ČSN 38 6441) a zvyklostem zhotovitele, které jsou v souladu s předpisy (upravené potrubí, povrchová úprava a ochrana potrubí, detaily provedení ve zdi atd.).

Potrubí lze uchytit pomocí dvojdílných objímek. Rozteč objímek, spády potrubí - viz TPG 704 01. Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí natře žlutou barvou. Pro montáž a provoz plynového potrubí a spotřebiče platí rovněž TPG 704 01. Prostupy přes nosné zdi musí být v ocelové chráničce. Potrubí procházející stěnou a chráničkou musí být opatřeno proti korozi nátěrem a nesmí být na něm rozebíratelný spoj. Chránička musí být z jedné strany utěsněna. Pokud jsou stěny provedeny ze škvárových nebo plynosilikátových tvárnic, musí být všechny prostupy opatřeny chráničkami. Spád potrubí je ke spotřebičům a k nátrubkům se zátkou. Provádění tlakových zkoušek bude dle ČSN EN 12327 a TPG 702 01. Dodržení požadavků na tlakové zkoušky musí být zajištěn pověřenou osobou.

Od kotle bude vyvedena jedna topná větev (Cu 15x1,1.NP: 2,5 kW, 2.NP: 2,1 kW, 3.NP: 2,9 kW) pro vytápění řešených místností.  Součástí kotle je oběhové čerpadlo, a pojistný ventil (otevírací tlak 3 bar). Pokud by tyto části nebyly součástí vybraného kotle investorem, je nutno je instalovat samostatně. Teplota topné vody pro otopná tělesa pro nejnižší venkovní teploty (tj. -15⁰C) je navržena na 65/50 ⁰C (nižší teplotní spád zvolen s ohledem na využití kondenzačního režimu kotle).

## 3. PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Příprava teplé vody pro řešené místnosti bude realizována v navrženém kotli s průtokovým ohřevem TV. Průtokový ohřev teplé vody s sebou nese jistá specifika (např. není realizovatelný rozvod cirkulace, proto se doporučuje, aby úseky a vzdálenosti k od zdroje k zařizovacím předmětům byly co nejkratší; zároveň existuje omezení na vzájemnou současnost jednotlivých odběrných míst), kterých si je investor vědom. Napojení rozvodů ZT k zásobníkům tento projekt neřeší, bude provedeno standardně - před kotlem bude osazena na studené vodě pojistná sestava (DN20) – kulový kohout s vypouštěním, zpětná klapka, pojistný ventil (otevírací přetlak 600 kPa) a manometr.   Všechny rozvody vody doporučuji provést z plastového potrubí PP-RCT PN 20 spojovaného polyfůzním svařováním. Potrubí procházející přes zdi a stropy bude osazeno do chrániček z trub PVC. Zdravotechnické rozvody (zejména TV) je nutno řádně tepelně zaizolovat - nesmějí zůstat tepelné mosty, rozvody studené vody pak izolovat parotěsně!!! Rozvody vody musí být před zprovozněním propláchnuty a desinfikovány. Zařizovací předměty a rozvod vody musí být ochranně pospojován proti nebezpečnému dotyku.

4. ROZVODNÉ POTRUBÍ

4.1 Materiál, všeobecné zásady

Nové rozvody propojující jednotlivé prvky nové koncepce vytápění jsou navrženy měděné. Potrubí bude spojováno měkkým pájením. Oběh topné vody zajistí oběhové čerpadlo, jež je součástí vybraného plynového kotle.	Teploměry je nutno umístit dle ČSN 06 0830 a dle zvyklostí oboru vytápění.

Potrubí bude vedeno převážně ve zdech a v podhledu – viz výkresová dokumentace. Případné potrubí v podlahách je nutno vést v kanále volně (s ohledem na dilatační posuny) - je možno např. potrubí obalit minerální vlnou nebo termoizolační rohoží nebo volně uložené potrubí překrýt deskou nebo použít předizolovaného potrubí - konkrétní způsob uzavření případných kanálů pro potrubí ÚT je dodávkou stavby. Doporučuji použít značkového potrubí. Úseky vedené pod omítkou, v kanálku v podlaze mohou být z předizolovaného - potrubí (alt. je možno dodatečně potrubí izolovat).

Potrubí je nutno umístit na konzoly a závěsy tak, aby se jejich tíha a dilatační síly nepřenášely na armatury. Veškerá nejvyšší místa (vč. otopných těles) musí být opatřena odvzdušňovacími ventily, nejnižší vypouštěcími kohouty. Potrubí musí být k těmto bodům vedeno ve spádu 0,4 %.

Minimální rozteč měděného potrubí musí být dle následující tabulky (spád 0,4%):

### 4.2 Úprava a doplňování vody

V základním návrhu je uvažován pouze mechanický filtr (závitový, mosazný) na topné větvi k ochraně oběhového čerpadla, jenž je součástí vybraného kotle. Mimoto doporučuji první plnění systému ÚT provést upravenou vodou nebo do systému přidat antikorozní roztok pro nové systémy (v množství 1lt přípravku na 100 lt topné vody). Dopouštění čerstvé vody se předpokládá v minimálním množství (max. 1x za 3 až 4 měsíce). Asi jedenkrát za dva roky je vhodné rovněž doplnit antikorozní roztok do soustavy (případně dle pokynů v návodu od výrobce).

První plnění systému ÚT lze provést chemický upravenou vodou. Její parametry se odvíjí od doporučení výrobce konkrétního kotle. Dle výběru projektanta je uvažován výběr kotle s kotlovým výměníkem na bázi hliníku, který si vyžaduje demineralizaci (nikoli pouhé změkčení) napouštěné topné vody jako ochranu proti poškození – jedná se o nejkomfortnější variantu řešení. V takovém případě je možné zapůjčení velké demineralizační patrony pro první plnění každé otopné soustavy – demineralizace je vstupním požadavkem na napouštěnou vodu do otopné soustavy vzhledem k materiálovému složení výměníku v kotli (na bázi hliníku). Po prvním naplnění demineralizovanou vodou se již další úprava dopouštěné vody neuvažuje – množství dopuštěné vody za celou životnost kotle bude relativně malé – čerpáno z podkladů výrobce; (nutnost demineralizovat i malé množství dopouštěné vody se uvádí pouze pro oblasti s velmi tvrdou vodou ve vodovodním řádu; v takových případech je pro zajištění záruky výrobce na jeho zařízení doporučovaná instalace malé úpravna vody – demineralizační patrona s měřičem vodivosti, elektronickým vodoměrem, a konzolou pro montáž na stěnu).

Za účelem plnění systému ÚT bude v blízkosti kotle (na jeho pojistném úseku) zřízen výtok studené vody opatřený výtokovým ventilem, zpětnou klapkou a vývodem pro pryžovou hadici (dodávka ZDRAVOTECHNIKY). Dopouštění bude ručním zásahem při poklesu tlaku v systému pod stanovenou mez. Alternativně může být na ÚT instalována automatická plnicí armatura s manometrem s možností nasazení pryžové hadice a kulový kohout (toto však považuji za nadbytečné). Na plnicí armatuře se nastaví minimální povolený tlak v ÚT, při jehož dosažení se začne do ÚT automaticky dopouštět topná voda (při jeho překročení armatura automaticky dopouštění do ÚT ukončí - uzavře se). Nedoporučuji však nechat toto propojení dopouštění jako trvalé. Případně lze navrhnout systém s dvoucestným elektromagnetickým ventilem propojeným s tlakovým čidlem, který při detekci poklesu tlaku v soustavě automaticky vodu dopustí.

Topnou vodu napouštět vždy za přítomnosti osoby zaškolené dodavatelem topenářských prací. Odvod kondenzátu od plynových kondenzačních kotlů a pojistných ventilu zaústit do nejbližší kanalizace.

Odkap od pojistného ventilu spolu s kondenzátem od plynového kotle je nutno zaústit do kanalizace přes zápachovou uzávěru – řeší projekt ZTI.

5. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Dle ČSN 06 0830 je navržen pojistný ventil (PV) – je součástí kotle (případně je nutné jej instalovat samostatně) – a uzavřená expanzní tlaková nádoba s membránou, která je rovněž součástí plynového kotle (objem 6 litrů, pro rozsah navržené otopné soustavy tento objem expanzní nádoby postačí).

Součástí schématu zapojení jsou manometry. Za studeného stavu je nutno nastavit tlak o cca 40-50 kPa (4-5 m v.s.) vyšší, než je výška sloupce vody a tento tlak vyznačit na manometru jako nejnižší provozní tlak (provede odborný dodavatel). Při jeho podkročení je nutno doplnit vodu do systému ÚT. Při poklesu tlaku vody v systému ÚT pod tuto hodnotu, je nutno vodu do systému dopustit - viz odst. 4.2.

## 6. AUTOMATICKÁ REGULACE

Pro ovládání navrženého kotle bude použita typová regulace (součástí dodávky s kotlem). Regulace vytápění může pracovat ve třech režimech regulace:

- regulace dle venkovní teploty

- regulace dle teploty místnosti

- řízení dle venkovní teploty s vlivem teploty prostoru

Podle požadavku investora bude vybrán jeden z režimů regulace a odborný topenář tento režim nastaví.

Na regulátoru se nastaví požadovaná křivka závislosti teploty topné vody na venkovní teplotě (vhodná křivka se zvolí v rámci zkušebního provozu investora), na regulátoru se nastaví i útlumy (noční, v nepřítomnosti osob apod.). Venkovní čidlo teploty je nutno umístit na neosluněnou fasádu objektu - nejlépe na severní stranu, do teplotně neovlivněného místa, cca 2,5 až 3 m nad terén. Vnitřní čidlo bude umístěno v referenční místnosti.

## 7. OTOPNÁ PLOCHA

Podle výpočtu tepelného výkonu dle ČSN EN 12 831 je v řešeném objektu navržena nová otopná soustava.

Navržená desková ocelová otopná tělesa jsou typu VENTIL KOMPAKT; jedná se o tělesa se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilem. Toto konstrukční řešení umožňuje spodní připojení otopného tělesa na dvoutrubkovou otopnou soustavu. Osová vzdálenost spodních vývodů je vždy 50 mm a mají vnitřní závit G1/2. Svou konstrukcí jsou určena pro moderně řešené otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky a horizontálně vedeným potrubím pod otopným tělesem. Otopná soustava předpokládá instalaci armatur, které zajistí uzavření otopného tělesa na straně vstupní a výstupní vody a popř. i vypuštění či napuštění otopného tělesa teplonosnou látkou bez přerušení provozu otopné soustavy. Volba armatur s ohledem na uvedené požadavky je závislá na materiálu rozvodného potrubí, v konkrétním případě se jedná o měď, kdy je použita kompaktní připojovací armatura s roztečí 50 mm s redukcí G 1/2 na G 3/4 osazenou příslušnými svěrnými šroubeními dle materiálu a rozměrů připojovacího potrubí.

Do zabudovaného vnitřního rozvodu je při kompletaci tělesa osazen 8-stupňový nastavitelný ventil stanovující průtok topné vody tělesem. Ventil v tělese je z výroby přednastaven do polohy N (nebo také 8 a znamená „úplně otevřeno“); tento ventil bude montážní firmou pomocí typového klíče nastaven do polohy předepsané projektem – u každého tělesa je uveden stupeň nastavení tohoto ventilu – viz výkresová část dokumentace.

Pro nastavení a regulaci požadované teploty vzduchu ve vytápěné místnosti je nezbytné, aby na otopná tělesa v provedení VENTIL KOMPAKT byla osazena termostatická hlavice. Pro přímou montáž lze použít pouze termostatické hlavice s připojovacím závitem M30 x 1,5.

Desková tělesa budou k rozvodu napojena pomocí H-armatur pro dvoutrubkový rozvod. Tělesa jsou také vybavena odvzdušňovacími zátkami. Navržená otopná tělesa jsou se spodním připojením vpravo, různých velikostí a typů – jednoduchá a dvojitá, výšky 600, různých délek – viz výkresová část dokumentace.

Do místností koupelen je instalováno pro zvýšení komfortnosti uživatele kombinované trubkové otopné těleso (žebřík) různých rozměrů (např. 1215.600 (výška.šířka)) –viz výkresová dokumentace s doplněním o elektrickou topnou vložku s integrovaným regulátorem teploty o výkonu 400W. Provoz kombinovaného tělesa umožní uživateli využití i mimo topnou sezónu (např. pro sušení ručníků bez potřeby roztápět celou otopnou soustavu).  Musí být splněny podmínky pro instalaci el. spotřebičů v koupelnách (dostatečný odstup od vany, ochrana proti stříkající vodě ve všech směrech apod.). Trubkové těleso je dopojeno přes E-Z armaturu pro jednobodové připojení na dvoutrubkovou soustavu.

Otopná tělesa budou rozmístěna dle výkresu půdorysu. Při případné záměně těles je nutno zachovat pouze topný výkon těles a přednostně doporučuji instalovat tělesa sálavá (nikoliv konvektory) s ohledem na teplotu topné vody (65/50°C; pro nejnižší venkovní teploty -15 °C).

8. VÝPOČTOVÉ HODNOTY

Max. potřebný tepelný výkon bytového domu: 			15,4 kW

Max. potřebný tepelný výkon jedné bytové jednotky:

- 1. NP: 2,5 kW

- 2. NP: 2,1 kW

- 3. NP: 2,9 kW

Topný výkon zdroje tepla pro jednu bytovou jednotku:		3 - 24 kW

Celkový instalovaný topný výkon tělesy v jednom bytě:

- 1. NP: 2,5 kW

- 2. NP: 2,1 kW

- 3. NP: 3,0 kW

Teplota topné vody: 					65/50°C (otopná tělesa)

Max. pracovní přetlak: 				300 kPa (PV v kotli)

## 9. TEPELNÉ IZOLACE A NÁTĚRY

Tepelně budou izolovány rozvody procházející nevytápěnými prostory, úseky vedené v konstrukcích. Tepelná izolace bude odpovídat vyhlášce 193/2007; izolace bude provedena termoizolačními trubicemi tl. 13-20 mm (minimální doporučená tloušťka tepelné izolace potrubí) Tepelná izolace potrubí v podlahách nebo ve zdech je součástí zabezpečení kompenzačních poměrů. Alternativně může být použito měděného předizolovaného potrubí.

Při použití oceli, pak ocelové části opatřit jednonásobným syntetickým základním nátěrem, příp. základním nátěrem a dvojnásobným syntetickým emailem světlého odstínu.

10. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Projekt ústředního vytápění je nutno koordinovat s ostatními profesemi. Důležitou součástí je koordinace se stavební částí, elektro a MaR a zdravotechnikou.

10.1 Stavební:

Kapsy pro konzoly

Průrazy pro potrubí

Provedení průrazu pro koaxiální potrubí odkouření a sání spalovacího vzduchu

10.2 Elektro:

Zapojení regulátoru zdroje tepla vč. čidel

Zapojení zdroje tepla

Uzemnění vodivých částí

10.3 Zdravotechnika:

Zřízení výtoku studené vody pro dopouštění systému ÚT, osazení dopouštění topné

vody (upravené demineralizační patronou).

Zaústění odvodu od pojistných ventilů a kondenzátu do kanalizace (přes zápachovou uzávěru).

Důsledné zaizolování zdravotechnických rozvodů.

11. ZÁVĚR

Projekt je vypracován v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, zejména:

ČSN 06 0830 – Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění - projektování a montáž

Doporučuji projekt dodržet, změny konzultovat s projektantem. Při realizaci dbát na platné bezpečnostní předpisy! Montáž musí provádět odborná firma dle ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830.