## Rozpočet
NABÍDKA: | 2318043
AKCE: | SMUTEČNÍ SÍŇ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V HODONÍNĚ VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
INVESTOR: | Město Hodonín, 695 01 Hodonín
PROFESE: | VZT
DATUM: | 2023-12-12
Pozice číslo | Název položky | MJ | Množství | Cena MJ | Cena celkem
Zařízení č. 0 - Demontáže vzduchotechniky
0.1 | Demontáž stávajících nefunkčních přívodních VZT jednotek AeroMaster NT 35 (komora filtrace + vodního tepelného výměníku + ventilátor, komora tlumičů hluku), odpojení od EL, ÚT | ks | 2 | 0 | 0
0.2 | Demontáž stávajícího ovládání jednotek | ks | 1 | 0 | 0
0.3 | Demontáž veškerých tepelných a hlukových izolací | m2 | 28 | 0 | 0
0.4 | Demontáž požárních izolací | m2 | 16 | 0 | 0
0.5 | Demontáž ohebných hadic, tepelně izolovaných
| ø254 | bm | 13 | 0 | 0
| ø450 | bm | 7 | 0 | 0
0.6 | Denontáž výústek 750x200 | ks | 8 | 0 | 0
0.7 | Demontáž velkoplošné výústě 1,2x0,5m | ks | 1 | 0 | 0
0.8 | Demontáž protidešťové žaluzie 560x280 | ks | 2 | 0 | 0
0.9 | Demontáž požárních klapek |  |  | 0
| ø450 | ks | 1 | 0 | 0
| 450x315 | ks | 1 | 0 | 0
0.10 | Demontáž VZT potrubí přívodu vzduchu, vč. příslušenství | m2 | 102 | 0 | 0
0.11 | Ekologická likvidace stávajícího VZT zařízení - viz výše uvedená zařízení a materiál | ks | 1 | 0 | 0
Zařízení č. 1 – Teplovzdušné větrání, vytápění a chlazení smuteční síně
1.1 | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla - rotační rekuperátor s účinností 76% (zima), vč. cirkulace, EC ventilátory s proměnnými otáčkami, venkovní nástřešní svislé provedení, vč. autonomní digitální regulace, vč. ethernet připojení; VZT jednotka splňuje parametry dle ErP 2016, 2018 (např. Atrea DUPLEX 15000 Roto-N) | ks | 1 | 0 | 0
- třída filtrace přívod, odvod G4; filtrace vč. manostatu pro signalizaci zanesení přívodního a odvodního filtru
- celkové množství přiváděného vzduchu +10000m3h; pext=560Pa
- celkové množství odváděného vzduchu -10000m3h; pext=400Pa
Příkon v pracovním bodě: Pel(přívod)=4,8kW/400V; Pel(odvod)=2,6kW/400V
Příkon max.- pro dimenzování: Pel(přívod)=Pel(odvod)=5,4kW/400V/9,4A
- rozměry maximálně lxšxv~3800x2000x2700mm; hmotnost maximálně 1800kg
Jednotka včetně:
| Pružná manžeta | ks | 2 | 0 | 0
| Vodní výměník Qt=86,6kW, včetně regulačního uzlu a oběhového čerpadla | ks | 1 | 0 | 0
| Přímý chladič Qch~48,8kW; chladivo R410A | ks | 1 | 0 | 0
| Digitální regulace - regulační modul + ovládání, vč. kanálového čidla teploty přiváděného vzduchu a dalších čidel teploty | ks | 1 | 0 | 0
| Čidlo CO2, prostorové | ks | 1 | 0 | 0
| Hlavní vypínač jednotky | ks | 1 | 0 | 0
| Sifon | ks | 1 | 0 | 0
Dodávka jednotky ve 3 blocích
| Zprovoznění a zaregulování dodavatelskou firmou - kvalifikovaný odhad | ks | 1 | 0 | 0
| Kabeláž mezi ovladačem, čidly a VZT jednotkou; délka kabeláže 35,-bm | ks | 1 | 0 | 0
ZTI - Odvod kondenzátu je dodávkou profese ZTI
EL - zajištění odvodu kondenzátu od VZT jednotky proti zamrznutí - el. topným kabelem EL - zajištění armatur a regulačního uzlu (voda) proti zamrznutí - el. topným kabelem je dodávkou profese EL (samosatatná projektová dokumentace)
Základ nebo ocelová konstrukce pod VZT jednotku je dodávkou profese stavba(samostatná projektová dokumentace)
1.1a | expanzní ventil, tryska, magnetický ventil, cívka, průhledítko, dehydrátor | á ks | 1 | 0 | 0
1.2 | Kondenzační jednotka (do VZT) + příslušenství + standardní ovladač; Pel=14,6kW/400V, Qch=50,4kW, Qt=56kW; hmotnost maximálně 400 kg; účinnost ESEER 7,25; sezonní účinnost SCOP 5,04; provozní rozsah venkovních teplot při chlazení -15/+46°C; při topení -25/+25°C; chladivo R410A (např. Toshiba MMY-MAP1806HT8P-E); jednotka včetně: | á ks | 1 | 0 | 0
modul pro přímé řízení výkonu 0-10V, např. Toshiba:
| Kit MM-DXC010 Master | ks | 1 | 0 | 0
| Kit MM-DXC012 Slave | ks | 1 | 0 | 0
| Kit PMV MM-DXV280 - 15,0 | ks | 2 | 0 | 0
| TCB IFCB640TLE - Analog | ks | 1 | 0 | 0
1.2a | Vana nerez pod kondenzační jednotku s nátrubkem - pro odvod kondenzátu; velikost bude upřesněna na základě skutečnosti | ks | 1 | 0 | 0
Základ nebo ocelová konstrukce pod venkovní jednotku je dodávkou profese stavba
1.3 | Předizolované Cu potrubí, dvoutrubka ø16/28, včetně komunikačního kabelu CYKY5Cx1,5 a příslušenství | bm | 10 | 0 | 0
1.4 | Chladivo R410A, doplnění do systému | kg | 8 | 0 | 0
1.5 | Žlaby pro uložení Cu potrubí ve venkovním prostředí 120x60 (např. Mars) | bm | 10 | 0 | 0
1.6 | Topný kabel pro venkovní jednotku | ks | 1 | 0 | 0
ZTI - odvod kondenzátu od venkovní jednotky je dodávkou profese ZTI (samostatná projektová dokumentace)
1.7-1.9 | neobsazeno
1.10 | Regulační klapka ø200, ruční | ks | 8 | 0 | 0
1.11 | Regulační klapka 500x500, ruční | ks | 4 | 0 | 0
1.12 | Tlumič hluku buňkový 500x200/1000 (nař. Greif) | ks | 40 | 0 | 0
1.13 | Dýza s dalekým dosahem, stavitelná ±30°, se servopohonem osazeným uvnitř, plynulá regulace, RAL dle architekta (např. Trox DUK-V-A-E6/250/P1/RAL…) | ks | 8 | 0 | 0
1.14 | Dýza s dalekým dosahem, ručně stavitelná ±30°, RAL dle architekta (např. Trox DUK-V-A/250/P1/RAL…) | ks | 4 | 0 | 0
0
1.15 | Vyústka do kruhového potrubí 625x325, 1 řadá, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 2 | 0 | 0
1.16 | Vyústka 970x230, atyp, 1 řadá, s regulací R1, RAL dle archiekta | ks | 6 | 0 | 0
1.17 | Ohebná hadice ø203, hlukově izolovaná, tl. Izolace 25mm | bm | 25 | 0 | 0
1.18 | Ohebná hadice ø254, hlukově izolovaná, tl. Izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
1.19 | Výpustní ventil pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí; dopojit do kanalizace - profese ZTI | ks | 2 | 0 | 0
1.20 | Tepelná izolace minerální tl.40mm + Al fólie, na trny (např. Rockwool) | m2 | 33 | 0 | 0
1.21 | Tepelná izolace kaučuk tl.10mm, samolepící (např. Kaiflex) | m2 | 190 | 0 | 0
1.22 | Tepelná izolace minerální tl.100mm + oplechování (tvrdá AL folie) - venkovní provedení (např. Rockwool) | m2 | 25 | 0 | 0
1.23 | Požární izolace, odolnost min. 30 minut (např. Rockwool) | m2 | 4 | 0 | 0
1.24 | Čtyřhranné potrubí sk.I, pozink
| do obvodu 1600mm, vč. tvarovek 60% | bm | 6 | 0 | 0
| do obvodu 1800mm, vč. tvarovek 60% | bm | 7 | 0 | 0
| do obvodu 2000mm, vč. tvarovek 50% | bm | 45 | 0 | 0
| do obvodu 2400mm, vč. tvarovek 100% | bm | 6 | 0 | 0
| do obvodu 2800mm, vč. tvarovek 100% | bm | 14 | 0 | 0
| do obvodu 3000mm, vč. tvarovek 50% | bm | 18 | 0 | 0
| do obvodu 3600mm, vč. tvarovek 100% | bm | 2 | 0 | 0
0
1.25 | Kruhové potrubí Spiro, pozink. |  |  | 0
| do ø200, vč. tvarovek 100% | bm | 12 | 0 | 0
| do ø250, vč. tvarovek 100% | bm | 10 | 0 | 0
| do ø280, vč. tvarovek 50% | bm | 11 | 0 | 0
| do ø315, vč. tvarovek 100% | bm | 26 | 0 | 0
Dodávka architektonické a stavební profese:
Zakrytí - opláštění VZT potrubí a příslušenství ve smuteční síni - v rámci interiéru (samostatná projektová dokumnetace )
Protihlukové a pohledové zakrytí VZT jednotky a kondenzační jednotky ve venkovním prostředí
Zař.č.2 – Chlazení (vytápění) smuteční síně a spojovací chodby; přímé chlazení, chladivo R410A
2.1 | Venkovní kondenzační jednotka (např. Toshiba MMY-MAP2006HT8P-E) Qch=56kW, Qt=63kW; Pel=17,3kW/400V; účinnost ESEER 7,17; sezonní účinnost SCOP 4,78; provozní rozsah venkovních teplot při chlazení -15/+46°C; při topení -25/+25°C; chladivo R410A rozměry maximálně VxŠxH=1900×1700×800; hmotnost maximálně 400kg | ks | 1 | 0 | 0
2.1a | Vana nerez pod kondenzační jednotku s nátrubkem - pro odvod kondenzátu; velikost bude upřesněna na základě skutečnosti | ks | 1 | 0 | 0
Základ nebo ocelová konstrukce pod venkovní jednotku je dodávkou profese stavba
2.2 | Vnitřní podstropní jednotka, Qch=7,1kW, Qt=8kW; Pel=0,07kW/230V (např. Toshiba MMC-AP0248HP-E), včetně: | ks | 2 | 0 | 0
| kabelový ovladač pro skupinu 2ks podstropních jednotek (spojovací chodba); (např. typ RBC-AMS55E-ES) | ks | 1 | 0 | 0
2.3 | Vnitřní parapetní neopláštěná jednotka, Qch=7,1kW, Qt=8kW; Pel=0,1kW/230V (např. Toshiba MML-AP0244BH1-E), včetně: | ks | 6 | 0 | 0
| kabelový ovladač pro skupinu 6ks parapetních jednotek (smuteční síň); (např. typ RBC-AMS55E-ES) | ks | 1 | 0 | 0
2.4 | Čerpadlo kondenzátu (v příp. nedostatečného spádu) | ks | 8 | 0 | 0
2.5 | Předizolované Cu potrubí, dvoutrubka ø16/28, včetně komunikačního kabelu CYKY5Cx1,5 a příslušenství | bm | 135 | 0 | 0
2.6 | Refnet Y-rozbočka (např. RBM-BY55E) | ks | 7 | 0 | 0
2.7 | Chladivo R410A, doplnění do systému | kg | 12.5 | 0 | 0
2.8 | Žlaby pro uložení Cu potrubí ve venkovním prostředí 120x60 (např. Mars) | bm | 8 | 0 | 0
2.9 | Topný kabel pro venkovní jednotku | ks | 1 | 0 | 0
ZTI - potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek, včetně pachových uzávěrů, a od venkovní jednotky je dodávkou profese ZTI
Dodávka architektonické a stavební profese:
Opláštění parapetních chladících jednotek (poz.2.3; 6ks) ve smuteční síni - v rámci interiéru
Pohledové zakrytí kondenzační jednotky ve venkovním prostředí
OSTATNÍ
| Materiálová dodávka celkem | kpl | 1 | 0 | 0
| Evidenční kniha chladícího zařízení | ks | 2 | 0 | 0
| Montáž zařízení vč. zprovoznění | hod | 672
| Montáž zařízení - ztížené podmínky (instalace VZT zařízení ve výškách 7m) | hod | 224 | 0 | 0
| Montážní, spojovací a těsnící materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, …) | kg | 320 | 0 | 0
| Zaregulování, seřízení, vyzkoušení | hod | 48 | 0 | 0
| Ekologická likvidace stavební suti | kg | 850 | 0 | 0
| Svislý přesun materiálu, lešení, plošiny, jeřáby (7% z montáže) | kpl | 1 | 0 | 0
| Kompletační a koordinační činnost | hod | 35 | 0 | 0
| Zhotovení projektu skutečného stavu | hod | 40 | 0 | 0
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
Ostatní náklady
| Projektová dokumentace pro provádění stavby profese VZT - požadavky viz. technická zpráva | ks | 1 | 0 | 0
| Projektová dokumentace profese ELEKTRO - požadavky viz. technická zpráva | ks | 1 | 0 | 0
| Projektová dokumentace profese STAVBA - požadavky viz. technická zpráva | ks | 1 | 0 | 0
| Projektová dokumentace profese STATIKA -požadavky viz. technická zpráva | ks | 1 | 0 | 0
| Projektová dokumentace profese ARCHITEKTONICKÉ PRÁCE - požadavky viz. technická zpráva | ks | 1 | 0 | 0
| Projektová dokumentace profese ÚT - požadavky viz. technická zpráva | ks | 1 | 0 | 0
| Projektová dokumentace profese ZTI - požadavky viz. technická zpráva | ks | 1 | 0 | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
| Cena celkem Kč bez DPH |  |  |  | 0
| DPH | % | 21 |  | 0
| Cena celkem Kč vč. DPH |  |  |  | 0
Pokud není určeno jinak, tak cena zahrnuje montáž, montážní materiál, komplexní zkoušky a zaregulování, kompletační činnosti, přesun materiálu a dopravu.