## Komponenty
Označení: | Český rozhlas Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčáková 2/19 – II. ETAPA
Datum: | 2024-01-22
Vytvořil: | Šlerka
Označení | Kabel | Dodávka/Typ | Ai | Ao | Di | Do | Popis
ROZVADĚČ RA0.2 - ETAPA 1
2KA2 |  | Relé 2P |  |  | 1 |  | Signalizace stavu napájení rozvaděče RA0.2 - nezálohované napájení
2KA3 |  | Relé 2P |  |  | 1 |  | Signalizace stavu napájení rozvaděče RA0.2 - zálohované napájení
V3.01 |  | dodávka VZT | 0 | 1 | 2 | 1 | Ventilátor AHU-S3
M3.01 |  | dodávka ÚT | 0 | 0 | 4 | 1 | Čerpadlo výměníku AHU-S3
V4.01 |  | dodávka VZT | 0 | 1 | 2 | 1 | Ventilátor AHU-S4
M4.01 |  | dodávka ÚT | 0 | 0 | 4 | 1 | Čerpadlo výměníku AHU-S4
HT3.01 | 2×2×0,8 | QFM2160 | 2 | 0 | 0 | 0 | Teplota a vlhkost foukaného vzduchu AHU-S3
dP3.01 | 2×2×0,8 | QBM3020-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | Množství foukaného vzduchu AHU-S3
HT4.01 | 2×2×0,8 | QFM2160 | 2 | 0 | 0 | 0 | Teplota a vlhkost foukaného vzduchu AHU-S4
dP4.01 | 2×2×0,8 | QBM3020-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | Množství foukaného vzduchu AHU-S4
TT3.01 | 1×2×0,8 | QAD22 | 1 | 0 | 0 | 0 | Teplota vody na zpátečce z ohřívače AHU-S3
TT4.01 | 1×2×0,8 | QAD22 | 1 | 0 | 0 | 0 | Teplota vody na zpátečce z ohřívače AHU-S4
KJ3.01 | 4×2×0,8 | dodávka VZT | 0 | 1 | 1 | 2 | Klimatizační jednotka pro AHU-S3
KJ4.01 | 4×2×0,8 | dodávka VZT | 0 | 1 | 1 | 2 | Klimatizační jednotka pro AHU-S4
RTH3.01 | 4×2×0,8 | dodávka VZT | 0 | 1 | 2 | 1 | Zvlhčovač vzduchu pro AHU-S3
RTH4.01 | 4×2×0,8 | dodávka VZT | 0 | 1 | 2 | 1 | Zvlhčovač vzduchu pro AHU-S4
YM3.01 | 2×2×0,8 | dodávka ÚT | 0 | 1 | 0 | 0 | Řízení výkonu vodního ohřívače AHU-S3
YM4.01 | 2×2×0,8 | dodávka ÚT | 0 | 1 | 0 | 0 | Řízení výkonu vodního ohřívače AHU-S4
dP3.02 | 1×2×0,8 | QBM81-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | Snímání zanesení předfiltru AHU-S3
dP3.03 | 1×2×0,8 | QBM81-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | Snímání zanesení filtru AHU-S3
dP4.02 | 1×2×0,8 | QBM81-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | Snímání zanesení předfiltru AHU-S4
dP4.03 | 1×2×0,8 | QBM81-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | Snímání zanesení filtru AHU-S4
H3.01 | 1×2×0,8 | QFM81.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bezpečnostní hygrostat AHU-S3
H4.01 | 1×2×0,8 | QFM81.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Bezpečnostní hygrostat AHU-S4
M-HČ | 1×2×0,8 | dodávka elektro | 0 | 0 | 1 | 0 | Signalizace chodu havarijního čerpadla
10SA10 |  | tlačítko | 0 | 0 | 1 | 0 | Reset/Potvrzení poruchy na dveřích rozvaděče
PK3.01 | 1×2×0,8 | dodávka VZT | 0 | 0 | 1 | 0 | Požární klapka AHU-S3
PK3.02 | 1×2×0,8 | dodávka VZT | 0 | 0 | 1 | 0 | Požární klapka AHU-S3
PK4.01 | 1×2×0,8 | dodávka VZT | 0 | 0 | 1 | 0 | Požární klapka AHU-S4
PK4.02 | 1×2×0,8 | dodávka VZT | 0 | 0 | 1 | 0 | Požární klapka AHU-S4
EPS | 2×2×0,8 | dodávka elektro | 0 | 0 | 1 | 1 | Signalizace EPS
14HL9 |  | LED červená | 0 | 0 | 0 | 1 | Signalizace poruchy
16HL1 |  | LED žlutá | 0 | 0 | 0 | 1 | Vizuální signalizace vyžadovaného servisu na rozvaděči RA0.2
16HL3 |  | LED zelená | 0 | 0 | 0 | 1 | Vizuální signalizace chodu AHU-S3
16HL4 |  | LED zelená | 0 | 0 | 0 | 1 | Vizuální signalizace chodu AHU-S4
OVL3.01 | 2×2×0,8 | QMX3.P37 | 0 | 0 | 4 | 0 | Dálkový ovladač pro AHU-S3
OVL4.01 | 2×2×0,8 | QMX3.P37 | 0 | 0 | 4 | 0 | Dálkový ovladač pro AHU-S4
HT3.02 | 2×2×0,8 | AQR2535NW AQR2570NF | 0 | 0 | 4 | 0 | Snímač teploty vlhkosti a otevření oken a dveří pro AHU-S3
HT3.03 | 2×2×0,8 | AQR2535NW AQR2570NF | 0 | 0 | 4 | 0 | Snímač teploty vlhkosti a otevření oken a dveří pro AHU-S3
ROZVADĚČ RA0.2 - ETAPA 2
HT4.02 | 2×2×0,8 | AQR2535NW AQR2570NF | 0 | 0 | 4 | 0 | Snímač teploty vlhkosti a otevření oken a dveří pro AHU-S4
ROZVADĚČ RA0.1 - ETAPA 1
RA0.2 | 5×2,5 | Rozvaděč | 0 | 0 | 0 | 0 | Napájení nově instalovaného rozvaděče RA0.2
ROZVADĚČ RA5.1 - ETAPA 3
RP3.40 | 2×2×0,8 | dodávka VZT | 0 | 0 | 0 | 1 | Regulátor průtoku pro místnost 416
SB416 | 1×2×0,8 | dodávka elektro | 0 | 0 | 1 | 0 | Signál zapnutí světla v místnosti 416
|  |  | 8 | 8 | 54 | 16
|  | PXC7 E400M | 1 | ks
|  | TXS1.12F10 | 1 | ks
|  | TXM1.16D | 2 | ks
|  | TXM1.8D | 1 | ks
|  | TXM1.8U | 3 | ks
|  | TXM1.6R | 3 | ks
|  | TXA1.K12 | 1 | ks