## List1
Příloha č. 5 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
k VZ22_2025 Dodávky a obnova klimatizačních jednotek v objektech ČRo
Řádek č. | Požadované zařízení | Počet a provedení vnitřní klimatizační jednotky/jednotek | Technická specifikace zařízení | Požadované záruční podmínky | Minimální požadované technické parametry zařízení |  | Specifikace jednotkové ceny | Nutno vyplnit - uveďte značku a typ vnější/vnitřní klimatizační jednotky (jednotek) nabízeného a naceňovaného zařízení | Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH | Předpokládaný počet odebraných klimatizačních sestav za dobu platnosti rámcové smlouvy | Celková cena v Kč bez DPH | Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v % | Částka DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
1 | split (1 + 1) | 1 ks, vnitřní jednotka v provedení nástěnném | POŽADOVÁNO KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | v rozmezí 3,5 až 4,0 kW | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována dodávka pouze dálkového ovladače) |  | 0 | 1 | 0 | 21% | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 20 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 10 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 6,4 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
2 | split (1 + 1) | 1 ks, vnitřní jednotka v provedení nástěnném | POŽADOVÁNO KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | v rozmezí 5 až 5,5 kW | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována dodávka pouze dálkového ovladače) |  | 0 | 2 | 0 | 21% | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 6,4 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
3 | split (1 + 1) | 1 ks, vnitřní jednotka v provedení nástěnném | POŽADOVÁNO KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | v rozmezí 7 až 7,5 kW | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována dodávka pouze dálkového ovladače) |  | 0 | 7 | 0 | 21% | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 50 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 6,4 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
4 | split (1 + 1) | 1 ks, vnitřní jednotka v provedení nástěnném | POŽADOVÁNO KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | v rozmezí 9,5 až 10,5 kW | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována dodávka pouze dálkového ovladače) |  | 0 | 2 | 0 | 21% | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 50 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 6,4 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
5 | split (1 + 1) | 1 ks, vnitřní jednotka v provedení nástěnném | POŽADOVÁNO KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | v rozmezí 9,5 až 10,5 kW | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována dodávka pouze dálkového ovladače) |  | 0 | 1 | 0 | 21% | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | zařízení pro možnou délku potrubí nad 55 metrů, minimálně však do 70 metrů délky.
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 6,9 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
6 | split (1 + 1) | 1 ks, provedení podstropní | POŽADOVÁNO KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka v provedení podstropním, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | v rozmezí 6,9 kW až 7,5 kW | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení podstropním včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována dodávka pouze dálkového ovladače) |  | 0 | 2 | 0 | 21% | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 50 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 5,6 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
7 | split (1 + 1) | 1 ks, provedení podstropní | POŽADOVÁNO KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ. Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, vnitřní klimatizační jednotka v provedení podstropním, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | v rozmezí 12 až 12,5 kW | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení podstropním včetně základní náplně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována dodávka pouze dálkového ovladače) |  | 0 | 2 | 0 | 21% | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 50 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 5,3 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
8 | multisplit (1+2) | 2 ks, provedení nástěnné, každá vnitřní jednotka může být ovládána samostatně, jedna jednotka o chladícím výkonu 3,5 kW, druhá jednotka o chladícím výkonu 4,5 kW | Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, možno použití zařízení s dálkovýmí ovladači (2 ks dálkových ovladačů) | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon vnější jednotky / kW | v rozmezí 7,5 až 8,0 kW | cena za vnější + 2 ks vnitřní klimatizačních jednotek v provedení nástěnném, včetně základní náplně chladiva, včetně 2 ks dálkových ovladačů a návodu |  | 0 | 1 | 0 | 21% | 0 | 0
[5 empty] | chladící výkon vnitřní jednotky č. 1 | v rozmezí 4,5 až 4,6 kW
[5 empty] | chladící výkon vnitřní jednotky č. 2 | v rozmezí 3,5 až 3,6 kW
[5 empty] | minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / + 10°C až + 46 °C
[5 empty] | vnitřní jednotky - maximální hladina akustického tlaku /dB(A), při nejvyšších otáčkách ventilátoru (pro chlazení i topení) | 45 dB (A)
[5 empty] | vnitřní jednotky - maximální hladina akustického tlaku / dB(A), při nejnižších otáčíkách ventilátoru (pro chlazení i topení) | 30 dB (A)
[5 empty] | celková délka potrubí mezi vnější a vnitřními jednotkami - zařízení použitelné pro celkovou délku potrubí | až 70 m (možno i více)
[5 empty] | multisplit - možná délka jednotlivé trasy mezi vnitřní a vnější jednotkou | až 25 m (možno i více)
[5 empty] | možné převýšení mezi vnější a vnitřními jednotkami | až 15 m (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 6,0 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
9 | multisplit (1+4) | 4 ks, provedení nástěnné, každá vnitřní jednotka může být ovládána samostatně, chladící výkon každé vnitřní jednotky 3,5 kW | Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32, možno použití zařízení s dálkovýmí ovladači (4 ks dálkových ovladačů) | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | v rozmezí 10 kW až 12 kW | cena za vnější + 4 ks vnitřní klimatizačních jednotek v provedení nástěnném, včetně základní náplně chladiva, včetně 4 ks dálkových ovladačů a návodu |  | 0 | 2 | 0 | 21% | 0 | 0
[5 empty] | chladící výkon vnitřních jednotek | 4 ks nástěnných jednotek o chladícím výkonu v rozmezí 3,5 až 3,7 kW
[5 empty] | minimální rozmezí venkovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / + 10°C až + 46 °C
[5 empty] | celková délka potrubí mezi vnější a vnitřními jednotkami - zařízení použitelné pro celkovou délku potrubí až | až 80 m (možno i více)
[5 empty] | multisplit - možná délka jednotlivé trasy mezi vnitřní a vnější jednotkou až | až 25 m (možno i více)
[5 empty] | možné převýšení mezi vnější a vnitřními jednotkami až | až 15 m (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 6,0 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
| Související činnosti, úkony a dodávky materiálu - specifikace činností, úkonů a dodávek - bude použito vždy dle potřeb zadavatele a dílčí zakázky s ohledem na stavební dispozice objektu a provozní potřeby zadavatele | [5 empty] | Specifikace jednotkové ceny |  | Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH | Předpokládaný počet ks/úkonů za dobu platnosti rámcové dohody | Celková cena v Kč bez DPH | Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v % | Částka DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
9 | kabelový ovladač s minimálně dvojžilným kabelem kompatibilní s nabízenými jednotkami určenými výrobcem určenými pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz, ovladač bude v provedení s podsvíceným displejem | [5 empty] | paušální cena za 1 ks kabelového ovladače s minimálně dvojžilným kabelem a podsvíceným displejem |  | 0 | 20 | 0 | 21% | 0 | 0
10 | konzole (1 sada = 2 ks) k uchycení vnější klimatizační jednotky na stěnu/fasádu v místě instalace | [5 empty] | paušální cena za 1 sadu tj. 2 ks konzolí pro uchycení vnější klimatizační jednotky na stěnu/fasádu v místě instalace |  | 0 | 17 | 0 | 21% | 0 | 0
11 | sada 2 ks plastových či pryžových podstavců (bloků) určených k postavení a uchycení vnější klimatizační jednotky v místě instalace | [5 empty] | paušální cena za 1 sadu tj. 2 ks plastových či pryžových podstavců (bloků) určených k postavení a uchycení vnější klimatizační jednotky v místě instalace |  | 0 | 3 | 0 | 21% | 0 | 0
12 | dodávka a instalace čerpadla na odvod kondenzátu ve standardu Refco COMBI nebo obdobné zařízení srovnatelných parametrů (pro odvod kondezátu z vnitřní jednotky o chl. výkonu do 10 kW, záruční doba na čerpadlo 3 roky) | [5 empty] | cena za dodávku a instalaci čerpadla na odvod kondezátu v uvedeném standardu nebo obdobných čerpadel srovnatelných parametrů se zárukou 3 roky |  | 0 | 20 | 0 | 21% | 0 | 0
13 | odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladících rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondezátu, demontáž jedné vnější a jedné až čtyřech vnitřních jednotek, demontáž potrubí chladiva, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení | [5 empty] | paušální cena za odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladících rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondezátu, demontáž jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek, demontáž potrubí chladiva, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení |  | 0 | 20 | 0 | 21% | 0 | 0
14 | ekologická likvidace chladiva odsátého z původního zařízení, resp. předání chladiva k ekologické likvidaci včetně doložení dokladu o odevzdání chladiva k ekologické likvidaci | [5 empty] | ekologická likvidace chladiva - jednotková cena za ekologickou likvidaci 1 kg chladiva |  | 0 | 32 | 0 | 21% | 0 | 0
15 | ekologická likvidace demontovaného původního zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních klimatizačních jednotek (předpoklad průměrné hmotnosti vyřazovaných sestav cca 70 kg/sestavu; využití předpokládáno pouze ve výjimečných případech, zadavatel v naprosté většině případů využívá ekologickou likvidaci vysloužilých elektrozařízení v rámci zpětného odběru) | [5 empty] | ekologická likvidace zařízení - cena za 1 kg likvidovaného zařízení |  | 0 | 210 | 0 | 21% | 0 | 0
16 | kompletní instalace zařízení, tj. jedné vnější a jedné až čtyřech jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávajících rozvody chladiva, včetně na pojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondezátu, včetně dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláž a na stávající jistič, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodů k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě / o vlastnostech, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva | [5 empty] | paušální cena za kompletní instalaci zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávajících rozvody chladiva, včetně na pojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondezátu, včetně dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláž a na stávající jistič, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodů k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě / o vlastnostech, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva |  | 0 | 22 | 0 | 21% | 0 | 0
17 | doplnění chladiva do klimatizačního systému nad rámec základní náplně ve vnější jednotce a to v množství vypočteném podle délky trasy | [5 empty] | cena za 1 kg chladiva R32 včetně jeho doplnění do okruhu |  | 0 | 10 | 0 | 21% | 0 | 0
18 | drobný instalační materiál pro instalaci jedné klimatizační sestavy (například materiál k připevnění konzol na stěnu, materiál k připrevnění vnitřní jednotky na stěnu, materiál k připevnění žlabů, lišt, kabelového ovladače, k fixaci potrubí, kabeláře a odvodu kondenzátu, izolační kaučuková páska, samolepící hliníková páska odolná UV záření, tepelnému záření a stárnutí) | [5 empty] | cena za komplet - za drobný instalační materiál pro instalaci jedné klimatizační sestavy |  | 0 | 20 | 0 | 21% | 0 | 0
19 | dodávka a zhotovení plně izolovaného Cu potrubí odpovídajícícho průměru v duálním provedení včetně montážního materiálu potřebného pro kompletní realizaci a uchycení rozvodů Cu potrubí s výjimkou lisovacích spojek (fitinek). Veškeré venkovní části potrubí, které budou mimo zákryt (například mimo kabelový žlab MARS), budou společně s kabeláží chráněny použitím stříbrné samolepící hliníkové pásky odolné proti UV záření, tepelnému záření a stárnutí. (Cu potrubí, izolace, montážní materiál s výjimkou lisovacích spojek). Minimální požadovaná síla stěny Cu potrubí 1 mm. | [5 empty] | cena za 1 m plně izolovaného Cu potrubí včetně montážního materiálu potřebného pro kompletní realizaci a uchycení potrubí s výjimkou lisovacích spojek (fitinek), minimální požadovaná síla stěny Cu potrubí 1 mm |  | 0 | 550 | 0 | 21% | 0 | 0
20 | dodávka a instalace napájecího kabelu mezi rozvaděč a vnější jednotku - specifikace kabelu: měděný pryžový kabel vhodný pro těžké mechanická namáhání, pohyblivé uložení ve vnitřním nebo vnějším prostředí, včetně uložení ve vodě, který nešíří plamen a je oleji odolný (nejčastěji v průřezu 3x4,0mm2) | [5 empty] | paušální cena za 1 m napájecího kabelu mezi rozvaděč a vnější jednotku |  | 0 | 550 | 0 | 21% | 0 | 0
21 | dodávka a instalace napájecího kabelu mezi vnější a vnitřní jednotku/jednotky (obvykle CYKY 3x1,5 mm2 nebo CYKY 3x2,5 mm2) | [5 empty] | paušální cena za 1 m napájecího kabelu mezi vnější a vnitřní jednotku |  | 0 | 550 | 0 | 21% | 0 | 0
22 | dodávka a instalace komunikačního kabelu mezi vnější a vnitřní jednotku/jednotky či mezi vnitřní jednotku a kabelový ovladač (obvykle JYTY 2x1,0mm2) | [5 empty] | paušální cena za 1 m komunikačního kabelu |  | 0 | 550 | 0 | 21% | 0 | 0
23 | realizace el. připojení z určeného rozvaděče, včetně dodávky a instalace odpovídajícího jističe | [5 empty] | paušální cena za realizaci el. připojení jedné klimatizační sestvy z určeného rozvaděče, včetně dodávky a instalace dopovídajícího jističe |  | 0 | 20 | 0 | 21% | 0 | 0
24 | výchozí revize el. připojení včetně vystavení dokladu o výchozí revizi el. připojení | [5 empty] | paušální cena za výchozí revizi el. připojení včetně vystavení dokladu o výchozí revizi el. připojení |  | 0 | 20 | 0 | 21% | 0 | 0
25 | dodávka a zhotovení potrubí na odvod kondenzátu - odvod kondenzátu bude řešen novým vedením z materiálu HT DN 32 | [5 empty] | cena za 1 m potrubí na odvod kondenzátu z materiálu HT DN 32 včetně tvarovek |  | 0 | 150 | 0 | 21% | 0 | 0
26 | dodávka a zhotovení odvodu kondenzátu - použití standardizované wrapové hadice na odvod kondenzátu v případě, že bude odvod kondenzátu řešen samospádem | [5 empty] | cena za 1 m hadice na odvod kondezátu |  | 0 | 100 | 0 | 21% | 0 | 0
27 | dodávka a zhotovení odvodu kondenzátu - použití standardizované hadičky na odvod kondenzátu v případě, že bude použito čerpadlo na odvod kondenzátu | [5 empty] | cena za 1 m hadičky na odvod kondezátu |  | 0 | 100 | 0 | 21% | 0 | 0
28 | dodávka a instalace plastových žlabů ke společnému zakrytému vedení potrubí chladiva, komunikační kabeláže a odvodu kondenzátu v interiéru, případně na fasádě, včetně montáže. Jedná se o typizovaný plastový kanál včetně tvarovek v bílé barvě, stálobarevný, odolný proti UV záření a rychlému stárnutí. | [5 empty] | paušální cena za 1 m trasy plastového kanálu včetně tvarovek |  | 0 | 120 | 0 | 21% | 0 | 0
29 | dodávka a instalace krycích list na přívod napájecí kabeláže nebo dodávka a instalace tuhé hrdlované trubky vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na přívod napájecí kabeláže | [5 empty] | paušální cena za 1 m krycí lišty nebo tuhé hrdlované trubky vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na přívod napájecí kabeláže |  | 0 | 100 | 0 | 21% | 0 | 0
30 | zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - stěna o tloušťce do 25 cm | [5 empty] | cena za zhotovení a zednické zapravení 1 ks prostupu - stěna o tloušťce do 25 cm |  | 0 | 35 | 0 | 21% | 0 | 0
31 | zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - stěna o tloušťce od 25 cm do 75 cm | [5 empty] | cena za zhotovení a zednické zapravení 1 ks prostupu - stěna o tloušťce 25 cm až 75 cm |  | 0 | 35 | 0 | 21% | 0 | 0
32 | zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - stěna o tloušťce nad 75 cm | [5 empty] | cena za zhotovení a zednické zapravení 1 ks prostupu - stěna o tloušťce nad 75 cm |  | 0 | 20 | 0 | 21% | 0 | 0
33 | zhotovení požárních ucpávek, které musí být provedeny osobou způsobilou ke zhotovení požárních ucpávek, každá ucpávka musí být opatřena štítkem a zapsána do knihy požárních ucpávek, která bude zpracována tak, že každá ucpávka bude vypsána na samostatný list, na němž bude kromě popisu provedení ucpávky vč. specifikace použitého materiálu uvedena i fotografie ucpávky vč. jejího čitelného štítku | [5 empty] | paušální cena za 1 ks požární ucpávky |  | 0 | 20 | 0 | 21% | 0 | 0
34 | zhotovení revizních otvorů v SDK podhledu potřebných k zajištění přístupu pro diagnostikování stávajících, k demontování stávajících či ke zhotovení nových tras rozvodů chladiva, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu či k čerpadlům na odvod kondenzátu včetně následného zapravení a uvedení SDK do původního stavu či včetně případné instalace revizních dvířek - velikost revizního otvoru do cca 30x30 cm | [5 empty] | cena za zhotovení a následné zapravení jednoho revizního otvoru - velikost cca 30x30 cm |  | 0 | 15 | 0 | 21% | 0 | 0
35 | zhotovení revizních otvorů v SDK podhledu potřebných k zajištění přístupu pro diagnostikování stávajících, k demontování stávajících či ke zhotovení nových tras rozvodů chladiva, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu či k čerpadlům na odvod kondenzátu včetně následného zapravení a uvedení SDK do původního stavu či včetně instalace revizních dvířek - velikost revizního otvoru cca 60x60 cm | [5 empty] | cena za zhotovení a následné zapravení jednoho revizního otvoru - velikost cca 60x60 cm |  | 0 | 5 | 0 | 21% | 0 | 0
36 | zhotovení revizních otvorů v SDK podhledu potřebných k zajištění přístupu pro diagnostikování stávajících, k demontování stávajících či ke zhotovení nových tras rozvodů chladiva, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu či k čerpadlům na odvod - kondenzátu včetně následného zapravení a uvedení SDK do původního stavu či včetně instalace revizních dvířek - velikost otvoru více než 60x60 cm, bude počítáno na m2 | [5 empty] | cena za zhotovení a následné zapravení jednoho revizního otvoru v SDK podhledu - cena za 1 m2 |  | 0 | 10 | 0 | 21% | 0 | 0
37 | dodání a založení evidenční knihy k novému zařízení s chladivem (při množství chladiva v ekvivalentu 5 t CO2 a více), | [5 empty] | cena za dodání a založení evidenční knihy zařízení s chladivem |  | 0 | 10 | 0 | 21% | 0 | 0
38 | doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Praha 2, ČRo Praha 8 | [5 empty] | paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Praha 2, ČRo Praha 8 |  | 0 | 5 | 0 | 21% | 0 | 0
39 | doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo České Budějovice, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, | [5 empty] | paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo České Budějovice, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary |  | 0 | 5 | 0 | 21% | 0 | 0
40 | doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Ústí nad Labem, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice | [5 empty] | paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Ústí nad Labem, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice |  | 0 | 5 | 0 | 21% | 0 | 0
41 | doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační - do těchto míst plnění: ČRo Jihlava, ČRo Brno | [5 empty] | paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Jihlava, ČRo Brno |  | 0 | 3 | 0 | 21% | 0 | 0
42 | doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Zlín, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava | [5 empty] | paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Zlín, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava |  | 0 | 4 | 0 | 21% | 0 | 0
[10 empty] | CELKEM | 0 |  | 0 | 0
Vyhrazená změna závazku - příklady činností, úkonů a materiálu souvisejících s dodávkami klimatizačních jednotek nutných k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží, jejichž plnění může být požadováno v rámci vyhrazené změny závazku s ohledem na stavební dispozice a technické řešení jednotlivých objektů: 1/ Montážní, stavební či spotřební materiál potřebný k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží, například - dodávka Modbus interface, - dodávka a instalaci filtrdehydrátoru na Cu potrubí, - ocelové profily k připevnění vnějších klimatizačních jednotek na stávající ocelové či nosné konstrukce na objektech, - použití elektrikářských krabic či elektrikářských krabic vodotěsných při prodloužení stávající napájecí či komunikační kabeláže, - dodávka dlaždic pod zařízení či pod potrubí a rozvody na střechách objektů, - dodávka a instalace kovových kabelových žlabů MARS pro zákryt trasy potrubí a rozvodů, - dodávka a použití speciálních lisovacích spojek (fitinek) ke spojování CU potrubí pro chladivo pomocí lisování v obtížně přístupných místech a v místech kde nelze použít sváření či tvrdé pájení, - materiál k připojení vnějších klimatizačních jednotek k hromosvodné soustavě – dráty, svorky, - materiál ke zhotovení chrániček v prostupech (např. husí krky, PVC trubky), - materiál k zednickému zapravení prostupů a chrániček (např. sádra, tmel), 2/ služby, úkony či činnosti potřebné k zajištění požadovaného rozsahu dodávky zboží, například: - provedení stavebních přípomocí a splnění případných dalších požadavků zadavatele na provedení a termín realizace vztahujících se ke konkrétní dodávce zařízení, ke konkrétnímu objektu a jeho stavebním dispozicím, k potřebám ČRo, a k provozu ČRo, - zajištění stěhování klimatizačních jednotek v místech bez výtahu či v obtížně přístupných či zúžených místech (uvažováno pro hmotnost od 160 kg), - provedení jádrového nebo trubkového vrtání, včetně následného zednického zapravení, - provedení rozsáhlejších prací na SDK - zhotovení a osazení kovového zákrytu na Cu potrubí a rozvody na fasádě, - instalace žlabů či svodů k zakrytí Cu potrubí a rozvodů na fasádě, - provedení výškových prací horolezeckou technikou, - zapůjčení či pronájem výškové techniky (např. vysokozdvižné plošiny), - zapůjčení či pronájem speciální manipulační techniky (např. jeřábu), - zapůjčení či pronájem montážní plošiny či lešení včetně montáže a demontáže, - zajištění speciálního chemického proplachu stávajícího potrubí před instalací nového zařízení, - drobné opravy povrchu či nátěru fasády v místě instalace vnější jednotky při postaveném lešení,