## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {c6a81334-c8a8-497d-b213-d56978db8080}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 24049a | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Tyršova 3588/10 | [6 empty] | Datum: |  | 14. 4. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00284891 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 26149788 | [14 empty] | False
|  |  | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 68532962 | [14 empty] | 0,01
|  |  | H. Urban | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Pokud není uvedeno jinak, jednotkovou cenou individuálních položek se rozumí cena za dodávku a montáž včetně všech nezbytných pomocných, montážních, upevňovacích, kotevních apod. materiálů, stejně jako veškerých funkčních souvisejících prvků a dále všech nákladů na mimostaveništní dopravu, vnitrostaveništní přesun hmot, technologickou manipulaci včetně pracovního lešení, montážních věží a plošin, zdvihacích a manipulačních prostředků, výtahů apod. Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů, dodávek a služeb, je projektová dokumentace a technická zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového a barevného řešení, včetně způsobu provádění. Nabídková cena zahrnuje též podmínky daného staveniště, včetně vlivu požadovaných termínů realizace a smluvních podmínek
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 24049a
| Stavba: | [6 empty] | Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
| Místo: | [6 empty] | Tyršova 3588/10 |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 4. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  |  |  | Projektant: |  | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | H. Urban
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c6a81334-c8a8-497d-b213-d56978db8080} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 010 |  |  |  | VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ce3b70a1-bfe5-4840-ae26-1835f26dba6b} | {c6a81334-c8a8-497d-b213-d56978db8080} | 2
/ |  | 020 |  |  |  | BOURÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7c34d205-6bb3-47c1-99ed-1cef259e8917} | {c6a81334-c8a8-497d-b213-d56978db8080} | 2
/ |  | 030 |  |  |  | STAVBA | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ed974159-cea5-43c5-9ed2-d2ed96f52d09} | {c6a81334-c8a8-497d-b213-d56978db8080} | 2
/ |  | 040 |  |  |  | MANTINELY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7db12839-40d2-4d27-92cb-ff325984954e} | {c6a81334-c8a8-497d-b213-d56978db8080} | 2
/ |  | 050 |  |  |  | ELEKTRO + MAR | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8249dfa5-172f-400c-9b0a-4623f723b7a1} | {c6a81334-c8a8-497d-b213-d56978db8080} | 2
/ |  | 060 |  |  |  | STROJNÍ ČÁST | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {56d07240-caf7-4341-83f4-eebe49573d00} | {c6a81334-c8a8-497d-b213-d56978db8080} | 2

## 010 - VRN
{ce3b70a1-bfe5-4840-ae26-1835f26dba6b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
010 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00284891
|  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26149788
|  | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 68532962
|  | H. Urban |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
010 - VRN
Místo: |  |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  | Projektant: | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | H. Urban
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
010 - VRN
Místo: |  |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  | Projektant: | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | H. Urban
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012002000 | Zeměměřičské práce | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -222555855
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | K | 013002000 | Projektové práce | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1496744714
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013002000 | [14 empty] | Online PSC | 1
3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -267477824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 1
4 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2044299812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000 | [14 empty] | Online PSC | 1
5 | K | 050001000 | Finanční náklady | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1553751885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/050001000 | [14 empty] | Online PSC | 1

## 020 - BOURÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ
{7c34d205-6bb3-47c1-99ed-1cef259e8917}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
020 - BOURÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00284891
|  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26149788
|  | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 68532962
|  | H. Urban |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
020 - BOURÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ
Místo: |  |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  | Projektant: | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | H. Urban
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky | [5 empty] | 0
| 15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu | [5 empty] | 0
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
| 22 - Zakládání - vrty | [5 empty] | 0
| 23 - Zakládání - piloty | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 767s - Konstrukce zámečnické - demontáž ocelových schodišť, pro další použití | [5 empty] | 0
| 1s - Zemní práce - struska | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
020 - BOURÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ
Místo: |  |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  | Projektant: | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | H. Urban
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1069.0843 |  | 4271.7492 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1069.0843 |  | 4179.8461 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3730.5725 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107224 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 1848 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1071.84 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1611484759
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107224 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3" 1681,0+167,0 |  | 1848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107237 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 1624.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1023.435 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -499449979
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107237 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, vrchní + prostřední CHD" 1681,0 |  | 1681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *9" -(29,8+26,7) |  | -56.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 113107238 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 1681 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 1571.735 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120745870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107238 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, spodní CHD + krycí potěr HI + ZD" 1681,0 |  | 1681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107239 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm | m2 | 56.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 63.5625 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330128570
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107239 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, vrchní + prostřední CHD + nabetonávka (*9)" 29,8+26,7 |  | 56.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 13 | Zemní práce - hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 133254101 | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 13.984 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 199873209
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133254101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozšíření pro sněžnou jámu" 3,2*2,3*1,9 |  | 13.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 15 | Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.035661 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 32.58 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.022806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011985857
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozšíření pro sněžnou jámu" (6,75+2,3)*2*1,8 |  | 32.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 32.58 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1810568407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101211 | [14 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 151101301 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 27.945 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.012855 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1236760982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101301 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "rozšíření pro sněžnou jámu" 6,75*2,3*1,8 |  | 27.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m | m3 | 27.945 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -407334212
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 16 | Zemní práce - přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 221.617 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7847183
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 162751119R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně dopravy na skládku dle dodavatele | m3 | 221.617 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927737510
12 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 221.617 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1023523876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D31, vývrtek pro dopravu na skládku" 3,14*(0,25)^2*2,0*529 |  | 207.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření pro sněžnou jámu" 3,2*2,3*1,9 |  | 13.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 354.587 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597852969
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 221,617*1,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 354.587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 1891.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016218198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3" 1681,0+167,0+43,3 |  | 1891.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 22 | Zakládání - vrty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07935 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 226111112R | Prohloubení vrtaných pilot monovibrátorem průměr 400 mm, bez vývrtku, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II | m | 1587 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.04761 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588132578
| VV |  | "D31" 3,0*529 |  | 1587 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 226111312 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 450 do 550 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II | m | 1058 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.03174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1486813163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/226111312 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "D31" 2,0*529 |  | 1058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 23 | Zakládání - piloty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1068.897 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 231113112 | Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z kameniva nebo štěrkopísku, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | m | 2645 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2048410973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/231113112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vibrované štěrkové pilíře se budou zhotovovat ponorným monovibrátorem profilu cca 400 mm, hmotnosti cca 2000 kg a odstředivé síly cca 200 kN. Nosič vibrátoru musí mít možnost přítlaku. Dále se v jednotlivých krocích (min. 2 na 1 m hloubky) bude při plnění štěrkem shora pilíř hutnit do plného nasycení resp. vibrační energií min. 100 A. Předpokládaný průměr takto provedených pilířů bude cca 600 mm. Plnící kamenivo musí být mrazuvzdorné a s maximálně 5% prachovité výplně. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "D31" 5,0*529 |  | 2645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 58343940R | středně hrubý štěrk frakce 8/32 | t | 1068.897 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 1 | 1068.897 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638658343
| P |  | Poznámka k položce: 1 m3 = 1,3 t čistý objem +10% | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2645*0,40412 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1068.897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 449.2736 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 167 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 334 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184858418
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, dobetonávka mezi CHD a hranicí úprav" 167,0*1,0 |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 22.528 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 54.0672 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242243952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961055111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *8, deska SJ" 3,75*1,98*0,4 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny SJ" (3,75+1,38)*2*0,3*1,45 |  | 4.463 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD v 1.46" (44,6-3,15*1,38)*0,375 |  | 15.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 32.705 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 10.0731 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586494491
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *3" (8,435+11,66)*1,1+5,6+5,0 |  | 32.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 5.343 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 9.6174 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286657313
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *3" 7,1*0,575+5,6*0,225 |  | 5.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 963015141 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t | kus | 61.833 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 29.6798 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046702644
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963015141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *1" (10,935+7,615)/0,3 |  | 61.833 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 5.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11.836 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84326428
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *1" 0,29*(10,935+7,615) |  | 5.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.072268 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 975063431 | Podchycení (podepření) schodů a podest dřevěnou výztuhou visutých, v. podchycení do 3,5 m rovných, při zatížení hmotností do 800 kg/m2 | m2 | 3.185 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02269 | 0.072268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37735094
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975063431 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *6" (3,55+1,0)*0,7 |  | 3.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 4240.532 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1447118583
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 997221559R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně dopravy na skládku dle dodavatele | t | 4240.532 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123199980
28 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 29.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499522405
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 997221569R | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně dopravy na skládku dle dodavatele | t | 29.68 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1426675857
30 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 345.836 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1211063580
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 997221862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 83.747 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1587474956
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221862 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 1071.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733828755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
33 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 18.153 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285665770
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863 | [14 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 2748.666 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 59802388
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 | [14 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 997019999R | Výkup železného odpadu | t | -1.97 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438668663
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 998001011 | Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě | t | 1069.012 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1592420115
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998001011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 91.9031 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 55.473 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 711141811 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V jednovrstvé | m2 | 3362 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0055 | 18.491 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -644708931
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, mezi CHD" 1681,0*2 |  | 3362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 711141821 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V dvouvrstvé | m2 | 3362 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 36.982 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704457552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, pod a nad pěnovým sklem" 1681,0*2 |  | 3362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 34.4605 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 3362 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 8.405 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2054558967
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713120821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, mezi CHD" 1681,0*2 |  | 3362 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 713120829R | Odstranění tepelné izolace podlah z pěnového skla suchého tl do 100 mm | m2 | 1681 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0155 | 26.0555 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1677227589
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3" 1681,0 |  | 1681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.9696 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 767871810 | Demontáž podpěrných konstrukcí pro vedení v kolektorech řezáním, hmotnosti jednotlivě do 100 kg | kg | 747.885 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.74789 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1406437822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767871810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *7, I č. 18" (8,3*2+1,41*5+2,1*5)*21,9 |  | 747.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 767996702 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg | kg | 1221.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.2217 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1464245663
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767996702 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *2, P5" 8,3*2,4*41,25 |  | 821.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rošt SJ, odhad" 400,0 |  | 400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 767s | Konstrukce zámečnické - demontáž ocelových schodišť, pro další použití |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 767s.01 | Demontáž schodiště přímočarého bez podstupnic, š. 80 cm, 6 stupňů s podestou, jednostranné zábradlí, přesun a uskladnění | kus | 7 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1979090527
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *5" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 767s.02 | Demontáž schodiště přímočarého bez podstupnic, š. 125 cm, 6 stupňů, oboustranné zábradlí, přesun a uskladnění | kus | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734688484
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *5" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 767s.03 | Demontáž schodiště přímočarého bez podstupnic, š. 160 cm, 7 stupňů, oboustranné zábradlí, přesun a uskladnění | kus | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917033591
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *5" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 767s.04 | Demontáž schodiště křivočarého bez podstupnic, š. 70 cm, 6 stupňů, oboustranné zábradlí, přesun a uskladnění | kus | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1588840353
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *5" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 767s.05 | Demontáž schodiště křivočarého bez podstupnic, š. 110 cm, 6 stupňů, oboustranné zábradlí, přesun a uskladnění | kus | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1519302141
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *5" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 1s | Zemní práce - struska |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 122151101R | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m3 | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -56516242
49 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 531053921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 162751119R | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně dopravy na skládku dle dodavatele | m3 | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321508936
51 | K | poplatek | Poplatek za ekologickou likvidaci stavebního odpadu škvára, struska, kotelní prach zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 10 01 01 | t | 1.1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -651448868
| VV |  | 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET

## 030 - STAVBA
{ed974159-cea5-43c5-9ed2-d2ed96f52d09}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
030 - STAVBA
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00284891
|  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26149788
|  | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 68532962
|  | H. Urban |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
030 - STAVBA
Místo: |  |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  | Projektant: | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | H. Urban
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 767s - Konstrukce zámečnické - montáž ocelových schodišť včetně přemístění | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
| OK - Ostatní konstrukce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
030 - STAVBA
Místo: |  |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  | Projektant: | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | H. Urban
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2424.282 |  | 0.26184 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2380.0119 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1526.6622 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 271542211R | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě frakce 0/32 | m3 | 1433.594 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1387388023
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.3, P.0.4" 1827,7*0,8 |  | 1462.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet pod sníženou částí desky" -82,8*0,345 |  | -28.566 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 273322510R | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 13.582 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 33.9804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 579162515
| VV |  | "P.0.7" (44,6-1,05*0,35-3,23*1,68)*0,35 |  | 13.582 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 273322511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 330.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 826.868 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291959067
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: tř. C25/30-XC4-XA1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.2, na stěně kanálu -1,0/-0,88" 28,125*0,3*0,12 |  | 1.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska -0,88/-0,675" 97,0*0,205 |  | 19.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odskok -0,675/-0,53" 11,05*0,145 |  | 1.602 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska -0,53/-0,33" 1540,0*0,2 |  | 308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 273322511´ | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 4.838 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 12.104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069245027
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322511´ | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: tř. C25/30-XC4-XF3 90ti denní nárůst pevnosti | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.2, sněžná jáma do -1,8" 1,1*1,1*0,3+3,2*0,3*0,05+6,45*2,0*0,35 |  | 4.926 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*0,5*0,35 |  | -0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 273322611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 208.265 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 521.052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -128227793
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273322611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: tř. C30/37-XC4-XF1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, na stěně kanálu -0,60/-0,475" 28,15*0,3*0,125 |  | 1.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska -0,475/-0,35" 77,4*0,125 |  | 9.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odskok -0,35/-0,125" 11,15*0,225 |  | 2.509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska -0,125/0,00" 1560,2*0,125 |  | 195.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 273325912 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek přehlazením | m2 | 38.806 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.038806 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606467557
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273325912 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.7" 44,6-1,05*0,35-3,23*1,68 |  | 38.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 114.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.33639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 475630970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.2, vnitřní a vnější strana kanálu -1,0/-0,35 (-0,88)" 28,125*(0,65+0,12) |  | 21.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska -0,88/-0,53 a odskok -0,675/-0,33" 38,6*0,35+38,4*0,345 |  | 26.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska -0,53/-0,33" 118,0*0,2 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. D.3.2.2 jímka sněžné jámy" 2,0*0,4 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, deska -0,475/-0,35" (9,65+9,4)*0,125 |  | 2.381 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, deska 0,000/-0,125" 156,9*0,25 |  | 39.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 114.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558189990
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122 | [14 empty] | Online PSC | 2
9 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 20.219 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 21.4447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1533669555
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.2" 3,358 |  | 3.358 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezerva 10%" 0,336 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. D.3.2.3" 15,023 |  | 15.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezerva 10%" 1,502 |  | 1.502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 67.924 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 72.1876 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283664461
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.2" 34,5072 |  | 34.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezerva 10%" 3,4602 |  | 3.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. D.3.2.3" 26,8758 |  | 26.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rezerva 10%" 2,7018 |  | 2.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.7" (44,6-1,05*0,35-3,23*1,68)*4,44*0,001*1,1*2 |  | 0.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 279113131 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm | m2 | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.36063 | 11.3598 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1618231598
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.5, *8" (6,75+2,0)*2*1,8 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
12 | K | 279322511 | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 8.478 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 21.2109 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537345904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279322511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: tř. C25/30-XC4-XF3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, sněžná jáma" (6,45+1,4)*2*0,3*1,8 |  | 8.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 279351311 | Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení | m2 | 26.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.090306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1705504975
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, sněžná jáma" 14,5*1,8 |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 279351312 | Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění | m2 | 26.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -254286482
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351312 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.189 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0594 | 0.20023 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544893088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zdivo z BD, odhad 40 kg/m3" 31,5*0,15*0,04 |  | 0.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 633111111 | Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah pro lehký provoz s přísadou křemíku, tl. 2 mm | m2 | 1692.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 5.4166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408309820
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/633111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.1" 1626,4 |  | 1626.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.4" 58,7+3,8*2 |  | 66.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
17 | K | 633991111R | Povrchová úprava betonových podlah nástřik uzavírací | m2 | 1692.7 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.37239 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465304445
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.3978 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 342271212 | Příčky z cihel betonových betonových, na cementovou maltu M10, tloušťka příčky 140 mm | m2 | 43.785 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.32594 | 14.2713 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809578234
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342271212 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: z lícových cihel 290/140/65 mm P20 na M10 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.4" (8,26+11,45)*1,43+5,6+5,0*2 |  | 43.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 342291131 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | m | 41.535 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.008307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599364884
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.4" 8,26+11,45+3,215+3,8+2,95+1,43*2+3,0*3 |  | 41.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 612631001 | Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn | m2 | 43.785 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.11822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -425115347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612631001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.2233 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 411121243 | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm | kus | 62.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00459 | 0.28825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102822865
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411121243 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, P.0.6" (7,69+10,3+0,85)/0,3 |  | 62.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 59341123 | deska stropní plná PZD 2390x290x100mm | kus | 63.428 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.173 | 10.973 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1791368433
| VV |  | 62,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 1.28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 3.2026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709285527
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: tř. C25/30-XC4-XF3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, sněžná jáma" 6,4*0,2 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 411322424 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30 | m3 | 2.289 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 5.7271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630640987
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411322424 | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: tř. C25/30-XC4 90ti denní nárůst pevnosti | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, P.0.5" 19,9*0,08+19,9*(0,07/2) |  | 2.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 9.342 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.049793 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 745258315
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, sněžná jáma" 10,4*0,2+4,06 |  | 6.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, P.0.5" 21,345*0,15 |  | 3.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 9.342 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1941103342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012 | [14 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 411354250R | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 70 mm, tl. plechu 1,50 mm | m2 | 19.9 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0.0158 | 0.31442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1131071859
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, P.0.5" 19,9 |  | 19.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 411354271 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění) | m2 | 19.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0109 | 0.21691 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622487563
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354271 | [14 empty] | Online PSC | 2
29 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 4.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.0035728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -927310740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, sněžná jáma" 4,06 |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 4.06 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1868694496
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314 | [14 empty] | Online PSC | 2
31 | K | 413232211 | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02993 | 0.17958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1390601852
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413232211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.3" 3,0*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 413941133 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm | t | 0.248 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.0030281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102617978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.3" 0,2477 |  | 0.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 | t | 0.265 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.265 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1580816270
| VV |  | 0,248*1,07 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 743.7272 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 631311114 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 | m3 | 95.044 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 218.6981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694837930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.3, P.0.4" 1836,6*0,05*1,035 |  | 95.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 631311116R | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | m3 | 131.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 328.0952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1253924885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311116R | [14 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: s přidaným plastifikátorem, množství podle betonárny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.4, topná deska" 1626,0*0,08+38,4*0,345*0,08 |  | 131.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 631311124 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | m3 | 1.607 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 3.6977 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129503976
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311124 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.5, sněžná jáma" 6,75*2,3*0,1*1,035 |  | 1.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 631311233R | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 250 mm tř. C 20/25 | m3 | 70.225 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 175.6938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71724280
| P |  | Poznámka k položce: tř. C20/25-XC4 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "P.0.3, P.0.4" (213,24+9,17+3,8*2*2)*0,25 |  | 59.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.5" 8,29*2,405*0,15 |  | 2.991 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.6" (0,885+10,31)*2,44*0,16+7,725*2,8*0,16 |  | 7.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 631319013R | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm | m3 | 70.225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416322829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319013R | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 131.14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1795794836
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.4, topná deska" 1626,0*0,08+38,4*0,345*0,08 |  | 131.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 631319175R | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 250 mm | m3 | 140.45 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376726504
| VV |  | "P.0.3, P.0.4" (213,24+9,17+3,8*2*2)*0,25 |  | 59.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.5" 8,29*2,405*0,15 |  | 2.991 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.6" (0,885+10,31)*2,44*0,16+7,725*2,8*0,16 |  | 7.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,225*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 140.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 631351101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | m2 | 24.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01607 | 0.39114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397374665
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.4, topná deska" (166,8-28,15)*0,08+38,4*0,345 |  | 24.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 631351102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | m2 | 24.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029115518
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631351102 | [14 empty] | Online PSC | 2
43 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 11.6905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1061993371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.4, topná deska" (1626+38,4*0,345)*4,44*0,001*1,1 |  | 8.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.3, P.0.4" (213,24+9,17+3,8*2*2)*4,44*0,001*1,1*2 |  | 2.321 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.5" 8,29*2,405*4,44*0,001*1,1*2 |  | 0.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.6" ((0,885+10,31)*2,44+7,725*2,8)*4,44*0,001*1,1*2 |  | 0.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 632450132 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.063 | 2.583 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2061511078
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.7" 41,0 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 634112115 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm | m | 4.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 9.62e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385444611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.5" 2,405*2 |  | 4.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
46 | K | 634112116 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 180 mm | m | 35.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0007024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960388127
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112116 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.6" 0,885+10,31+2,44*4+7,725+3,22*2 |  | 35.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 634112118R | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 250 mm | m | 159 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -717254904
| VV |  | "P.0.3, P.0.4" 159,0 |  | 159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 634663111 | Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm | m | 207.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.047824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952339775
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634663111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.3, P.0.4" 159,0 |  | 159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.5" 2,405*2 |  | 4.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.6" 0,885+10,31+2,44*4+7,725+3,22*2 |  | 35.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.7" 9,0 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 636624221R | Podlahová krytina z desek z recyklované pryže hladkých, pochozí v bruslích velikosti 2000x1000 mm kladených na předem vyrovnaný podklad z betonu nebo asfaltu lepených celoplošně tl. desky 11,5 mm černých | m2 | 150 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0.01152 | 1.728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667495918
| VV |  | "P.0.2, P.0.3" 150,0 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 636624411R | Vysoce zátěžové podlahy z dopravníkových pásů bez spojovacích zámků pro pojezd rolby | m2 | 110 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0.00998 | 1.0978 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751581136
| VV |  | "P.0.2, P.0.5, P.0.7" 110,0 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.346 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 899113112 | Osazení poklopů šachtových plastových nebo kompozitních včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.082 | 0.328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628645726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899113112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.4, *4" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 56230601 | poklop šachtový z PU+rám HDPE, 12,5t 400x400x50mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627933675
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 73.6555 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 935932418 | Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z litiny | m | 166 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.43531 | 72.2615 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477084958
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935932418 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.4, *1" 166,0 |  | 166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 2143.63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.064309 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2114463148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.4" 2143,63 |  | 2143.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 952901411 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) jakékoliv výšky podlaží | m2 | 96.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 543703459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.4" 96,95 |  | 96.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 953312111 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 10 mm | m2 | 3.15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0004725 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1213327821
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.7" 9,0*0,35 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 953321111R | Vložky svislé do dilatačních spár z pěnového PE včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm | m2 | 29.04 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0.00507 | 0.14723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613425273
| VV |  | "DET.01+02, výplň spáry v dilataci" 176,0*0,165 |  | 29.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 953334423 | Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm | m | 15.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.036424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616308726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334423 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.2, sněžná jáma" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 953943125 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1351598998
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943125 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ZV/01 ocelové rámy, výroba a dodávka viz díl 767" 4,0 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 199.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672673623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 199.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00359 | 0.71613 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1442860510
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985312131 | [14 empty] | Online PSC | 2
62 | K | 985323111 | Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 199.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.41891 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1084179240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.2" 66,23+42,37+22,4+15,88+52,6 |  | 199.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 985331211 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417112928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.3 - P.0.7, celkem 15,0 bm" 15,0*5*0,1 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 13021011 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm | t | 0.006 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060720121
| VV |  | 7,5*0,00082 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.006 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 985331912 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě | m | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -695934126
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331912 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 998021021 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m | t | 2379.865 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1137470779
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998021021 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44.2702 |  | 0.26184 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.169 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 725.918 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -967994428
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 362,959*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 725.918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.283 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.283 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672932185
| VV |  | 725,918*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 334.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862401671
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 167,005*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 334.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
70 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.137 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.137 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -553692066
| VV |  | 334,01*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 362.959 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.14518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759401364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.3, P.0.4, P.0.5, P.06, P.07" 213,24+3,8*2+7,725*2,795+3,8*2+63,31+10,32*2,415+9,17 |  | 347.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sněžná jáma" 6,75*2,3 |  | 15.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
72 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 423.029 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 2.2844 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140020860
| VV |  | 362,959*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 423.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 167.005 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.066802 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617918344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.3, řez A, B" 150,7*0,53+118,0*0,28 |  | 112.911 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.4, řez B" 78,4*0,15 |  | 11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.5, řez B" (8,3*2+2,25*2)*0,15 |  | 3.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.6, řez B" (0,88+10,33+7,7)*2*0,09 |  | 3.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.7, řez B" (8,41+1,54+1,17+2,8+1,35)*0,35 |  | 5.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sněžná jáma" 16,9*1,8 |  | 30.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
74 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 203.913 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.1011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441907748
| VV |  | 167,005*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 203.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 711471051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou | m2 | 3261.606 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.097848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1826442941
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711471051 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.4" (1626-28,15*0,3+38,4*0,345)*2 |  | 3261.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 28322004 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm | m2 | 3801.402 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 7.9829 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866539751
| VV |  | 3261,606*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3801.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 711471053 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií z nízkolehčeného PE položenou volně | m2 | 1630.803 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1630022963
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711471053 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.4" 1626-28,15*0,3+38,4*0,345 |  | 1630.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 28323081 | fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm | m2 | 1900.701 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 1.4445 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392808465
| VV |  | 1630,803*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1900.701 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 711472051 | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou | m2 | 19.944 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0009972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 904335872
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711472051 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.4, spojení spodní a horní vrstvy" 166,2*0,12 |  | 19.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 28322004 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm | m2 | 24.352 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.051139 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2143319872
| VV |  | 19,944*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 711491171 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní | m2 | 1630.803 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -571990890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491171 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.4" 1626-28,15*0,3+38,4*0,345 |  | 1630.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 69311172 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 | m2 | 1712.343 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.5137 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182576157
| VV |  | 1630,803*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1712.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
83 | K | 711491172 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | m2 | 1630.803 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704078357
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491172 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.4" 1626-28,15*0,3+38,4*0,345 |  | 1630.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 69311172 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 | m2 | 1712.343 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.5137 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239075157
| VV |  | 1630,803*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1712.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 711491471 | Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše vodorovné V | m2 | 3261.606 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.16308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155170245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711491471 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.4" (1626-28,15*0,3+38,4*0,345)*2 |  | 3261.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 28329041 | fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm | m2 | 3458.933 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 1.3836 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1971838591
| VV |  | 3261,606*1,0605 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3458.933 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 16.169 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -918451549
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101 | [14 empty] | Online PSC | 2
88 | K | 998711192 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 16.169 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1231414917
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711192 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.1747 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 19.937 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2141647360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.5" 8,29*2,405 |  | 19.937 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 20.934 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.031401 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1999174128
| VV |  | 19,937*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 1630.803 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710335846
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skl. P.0.1, P.0.4" 1626-28,15*0,3+38,4*0,345 |  | 1630.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 28376418 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm | m2 | 3424.686 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 6.1644 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441733810
| VV |  | 1630,803*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3424.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 183 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157172654
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.3" 175,4+3,8*2 |  | 183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 28375990 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm | m2 | 384.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 1.5756 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -680524155
| VV |  | 183*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 384.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 54.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155383733
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.4" 47,0+3,8*2 |  | 54.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 28375909 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm | m2 | 114.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.17199 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1323639877
| VV |  | 54,6*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 114.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 48.946 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995035340
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.6" (0,885+10,31)*2,44+7,725*2,8 |  | 48.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 28375911 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm | m2 | 51.393 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.10793 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1620135686
| VV |  | 48,946*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | M | 28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 51.393 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.12334 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132334095
| VV |  | 48,946*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 8.175 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1180317762
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713101 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 998713192 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 8.175 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -257772407
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713192 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0114 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 721174044 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.0114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49258630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174044 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.4, *6 odhad" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.011 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1775577766
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721101 | [14 empty] | Online PSC | 2
104 | K | 998721192 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.011 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933233875
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721192 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.008316 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 741110361 | Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitu, uložených pevně, Ø do 70 mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565625582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110361 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.4, *4" 4,5*4 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 34571323 | trubka elektroinstalační nerezová ocel bezzávitová D 17,8/20mm | m | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.008316 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953375246
| VV |  | 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
107 | K | 998741101 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387763459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741101 | [14 empty] | Online PSC | 2
108 | K | 998741192 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2121838325
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741192 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0273 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 742110005 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061359203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110005 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.4, *4" 50,0*2 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 34571351 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0273 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088296605
| VV |  | 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
111 | K | 998742101 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.027 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455255761
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742101 | [14 empty] | Online PSC | 2
112 | K | 998742192 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.027 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330758195
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742192 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.415 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | ZV/01 | Ocelový rošt čtyřdílný sněžné jámy, žárově zinkováno pro stupeň korozní agresivity prostředí C3 - výroba, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -295165127
| VV |  | "v.č. D.1.1.8" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.415 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1042799569
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101 | [14 empty] | Online PSC | 2
115 | K | 998767192 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0.415 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937068041
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767192 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 767s | Konstrukce zámečnické - montáž ocelových schodišť včetně přemístění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 767s.01´ | Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, š. 80 cm, 6 stupňů s podestou, jednostranné zábradlí, nátěr pro třídu korozní agresivity C3 včetně přípravy podkladu | kus | 7 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334215715
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *5" 7,0 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 767s.02´ | Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, š. 125 cm, 6 stupňů, oboustranné zábradlí, nátěr pro třídu korozní agresivity C3 včetně přípravy podkladu | kus | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -302378602
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *5" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 767s.03´ | Montáž schodiště přímočarého bez podstupnic, š. 160 cm, 7 stupňů, oboustranné zábradlí, nátěr pro třídu korozní agresivity C3 včetně přípravy podkladu | kus | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828156967
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *5" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 767s.04´ | Montáž schodiště křivočarého bez podstupnic, š. 70 cm, 6 stupňů, oboustranné zábradlí, nátěr pro třídu korozní agresivity C3 včetně přípravy podkladu | kus | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586632244
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *5" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 767s.05´ | Montáž schodiště křivočarého bez podstupnic, š. 110 cm, 6 stupňů, oboustranné zábradlí, nátěr pro třídu korozní agresivity C3 včetně přípravy podkladu | kus | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205087732
| VV |  | "v.č. D.1.1.2-3, *5" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.0652 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | m2 | 571.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -785139559
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
122 | K | 777111121 | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) | m | 320.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.006409 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -408199862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.2 - P.0.7" 18,4+155,7+53,7+35,1+14,0+7,15+36,4 |  | 320.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 777111123 | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní | m2 | 571.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.022861 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795427567
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.2 - P.0.7" 66,23+213,24+3,8*2+42,37+3,8*2+41,03+15,88+63,31-5,4+78,27+9,17 |  | 539.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.2, podstupnice střídaček" (11,74+11,37)*(0,5+0,5) |  | 23.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P.0.2+P.0.6, sokl" 151,75*0,06 |  | 9.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
124 | K | 777111141 | Příprava podkladu před provedením litých podlah otryskání | m2 | 571.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 13.7164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598993708
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777111141 | [14 empty] | Online PSC | 2
125 | K | 777131101 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 571.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.17145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1155524583
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777131101 | [14 empty] | Online PSC | 2
126 | K | 777611143 | Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový | m2 | 571.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.51436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -719880360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777611143 | [14 empty] | Online PSC | 2
127 | K | 777611161 | Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem | m2 | 571.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 2.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -268735127
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777611161 | [14 empty] | Online PSC | 2
128 | K | 777612109 | Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný | m2 | 571.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.1143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542326119
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777612109 | [14 empty] | Online PSC | 2
129 | K | 777612105 | Uzavírací nátěr podlahy protiskluzná úprava plnění skleněnými kuličkami (ballotini) | m2 | 571.515 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.045721 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 934833157
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777612105 | [14 empty] | Online PSC | 2
130 | K | 777911111 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé | m | 151.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.47346 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -262241623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/777911111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.2+P.0.6, 1.03+1.29+1.44+1.45+1.47" 16,8+48,3+35,2+14,05+37,4 |  | 151.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 998777101 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 17.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1917309414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777101 | [14 empty] | Online PSC | 2
132 | K | 998777192 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 17.065 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1739828097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998777192 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.401 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | 783101201 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1558683508
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101201 | [14 empty] | Online PSC | 2
134 | K | 783101203 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem jemné | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1965624157
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101203 | [14 empty] | Online PSC | 2
135 | K | 783101403 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru oprášení | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774322114
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101403 | [14 empty] | Online PSC | 2
136 | K | 783144101 | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 659220327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783144101 | [14 empty] | Online PSC | 2
137 | K | 783147101 | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný polyuretanový | m2 | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306044899
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783147101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.2, sedáky střídaček" 12,0*0,5*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 783801505 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím | m2 | 345 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00308 | 1.0626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -884665406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801505 | [14 empty] | Online PSC | 2
139 | K | 783806805 | Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením | m2 | 345 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -248878881
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783806805 | [14 empty] | Online PSC | 2
140 | K | 783823143 | Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového silikátový | m2 | 345 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.04485 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014456226
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783823143 | [14 empty] | Online PSC | 2
141 | K | 783827503 | Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých zdiva lícového silikátový | m2 | 345 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.2898 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1121948301
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783827503 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.1.1.4, po obvodě do výšky 150 cm" 230,0*1,5 |  | 345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.91107 |  | 0.19083 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 615.59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1819286884
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
143 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 615.59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.61559 | 0.00031 | 0.19083 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2084608133
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
144 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 615.59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1444492424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784121011 | [14 empty] | Online PSC | 2
145 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 615.59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.12927 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 549928880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 2
146 | K | 784211121 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 615.59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.16621 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 817817479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "P.0.2, výmalba stěn do 3,0 m, 1.03+1.44+1.45+1.46+1.47" (16,8+36,2+14,1+13,35+37,3)*3,0 |  | 353.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy, 1.03+1.44+1.45+1.46+1.47" 65,39+40,8+15,9+62,9+77,35 |  | 262.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.087157 |  | 0.071004 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | 789211532 | Otryskání povrchu zařízení suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky, s povrchem nečlenitým stupeň zarezavění C, stupeň přípravy Sa 2 1/2 | m2 | 5.917 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.071004 | 0.012 | 0.071004 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1328507275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789211532 | [14 empty] | Online PSC | 2
148 | K | 789421543 | Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 150 μm, třídy III | m2 | 5.917 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00273 | 0.016153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778087636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789421543 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v.č. D.3.2.3, HEB140" 2,45*0,805*3 |  | 5.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OK | Ostatní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | OK1.01 | Objektový dilatační profil podlahový do betonu, vodotěsný, včetně krycího plechu (materiál nerez, hliník, termoplast), dodání a osazení | m | 176 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 301236589
| VV |  | "v.č. D.1.1.4, *3, DET.01+02" 176,0 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | OK1.02 | Lajnování hrací plochy podle předpisů ČSLH a IIHF | kpl | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -685175459
151 | K | OK1.03 | Opatření na ochranu stávajících výplní, konstrukcí, prvků a povrchů před poškozením v průběhu výstavby, zřízení včetně následného odstranění | kpl | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422718866

## 040 - MANTINELY
{7db12839-40d2-4d27-92cb-ff325984954e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
040 - MANTINELY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00284891
|  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26149788
|  | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 68532962
|  | H. Urban |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
040 - MANTINELY
Místo: |  |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  | Projektant: | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | H. Urban
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - PSV | [5 empty] | 0
| D.1.1.2 - Mantinely - stávající | [5 empty] | 0
| D.1.1.6 - Mantinely - nové (dodávka a montáž) | [5 empty] | 0
| 1 - SUPER PRUŽNÝ BEZPEČNOSTNÍ MANTINEL S NASTAVITELNOU PRUŽNOSTÍ | [5 empty] | 0
| 2 - HRÁČSKÉ PROSTORY | [5 empty] | 0
| 3 - MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
040 - MANTINELY
Místo: |  |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  | Projektant: | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | H. Urban
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D.1.1.2 | Mantinely - stávající |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Demontáž stávajícího mantinelu 58,0x28,0m (typ CANADA 14, výroba HOKEJ-SPORT CZ sro), včetně kotevních prvků, nástavby ochranných skel 1600/800 mm a prostoru hráčských a trestných lavic, naložení, odvoz a uložení na skládce / sběrném dvoře, včetně poplatku (skládkovného) | kpl | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617022591
| D | D.1.1.6 | Mantinely - nové (dodávka a montáž) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | SUPER PRUŽNÝ BEZPEČNOSTNÍ MANTINEL S NASTAVITELNOU PRUŽNOSTÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 1.1. | Super pružný bezpečnostní mantinel - rozměr hrací plochy 58,00 x 28,00 m / R 8,5 m | komplet | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296591783
3 | K | 1.2. | Nástavba ochranných litých plexiskel v HC provedení - 2,40 / 1,80 m - síla 15 mm | komplet | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204506120
4 | K | 1.3. | Kompletní překrytí reklam - síla 3 mm | komplet | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674404441
5 | K | 1.4. | Ochranné sítě v prostorách za brankami 37,5 x 5 m vč. hliníkové konstrukce | komplet | 2 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443340791
6 | K | 1.5. | Zadní překrytí mantinelu | komplet | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -811176614
| D | 2 | HRÁČSKÉ PROSTORY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 2.1. | Ohrazení a zasklení střídaček pro hráče - vnitřní rozměr 10,00 x 2,00 m | komplet | 2 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1911894992
8 | K | 2.2. | Ohrazení a zasklení trestných lavic + časoměřičů - vnitřní rozměr 14,50 x 1,50 m | komplet | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 589613091
9 | K | 2.3. | Zvýšené podlahy + zvýšený stupeň pro trenéry | komplet | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756923788
10 | K | 2.4. | Lavice pro hráče | komplet | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -441687415
11 | K | 2.5. | Odkládací boxy - fixace na lavice pro hráče | komplet | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1598438791
12 | K | 2.6. | Zadní překrytí hráčských prostor | komplet | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1102932711
| D | 3 | MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 3.1. | Ochranné závěsy na plexiskla | komplet | 2 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1003338564
14 | K | 3.2. | Sada náhradních plexiskel + fixačních lišt | komplet | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612803216
15 | K | 3.3. | Kotevní prvky mantinelu pro alternativní rozměr hrací plochy 58 x 26 m / R 8,5 m | komplet | 1 |  | 0 | INDIV. |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590507066

## 050 - ELEKTRO + MAR
{8249dfa5-172f-400c-9b0a-4623f723b7a1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
050 - ELEKTRO + MAR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00284891
|  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26149788
|  | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 68532962
|  | H. Urban |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
050 - ELEKTRO + MAR
Místo: |  |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  | Projektant: | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | H. Urban
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - 1. Stávající rozvaděč RH | [5 empty] | 0
| D2 - 2. Rozvaděč RMCH2 | [5 empty] | 0
| D3 - Skříňový rozvaděč | [5 empty] | 0
| D4 - MaR | [5 empty] | 0
| D5 - Programovatelný řídící systém | [5 empty] | 0
| D6 - Příslušenství | [5 empty] | 0
| D7 - 3. Stávající rozvaděč strojovny chlazení | [5 empty] | 0
| D8 - 4. Operátorské pracoviště | [5 empty] | 0
| D9 - 5. SW - PLC + PC | [5 empty] | 0
| D10 - 6. Elektromontáže | [5 empty] | 0
| D11 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| D12 - Montáž oceloplechových rozvodnic | [5 empty] | 0
| D13 - Komponenty | [5 empty] | 0
| D14 - Snímače | [5 empty] | 0
| D15 - Kabel silový flexibilní | [5 empty] | 0
| D16 - Kabel silový stíněný flexibilní | [5 empty] | 0
| D17 - Kabel komunikacni | [5 empty] | 0
| D18 - Rozvodné krabice z lis. Izolantu | [5 empty] | 0
| D19 - Elektroinstalační lišta, trubka | [5 empty] | 0
| D20 - Kabelový žlab drátěný | [5 empty] | 0
| D21 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY | [5 empty] | 0
| D22 - SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI | [5 empty] | 0
| D23 - DLE ČSN 331500 | [5 empty] | 0
| D24 - 7. Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
050 - ELEKTRO + MAR
Místo: |  |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  | Projektant: | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | H. Urban
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 1. Stávající rozvaděč RH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol163 | Jistič 3P/63A, elektron.spoušť | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | K | Pol164 | Vypínací cívka 230V (napěťová) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
3 | K | Pol165 | Tunelové svorky jističe | sad | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
4 | K | Pol166 | Drátové propoje | sad | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
5 | K | Pol167 | Ostatní montážní a pomocný materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
6 | K | Pol168 | Úprava rozvaděče | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
7 | K | Pol169 | Oznac.štítky rozvaděče | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| D | D2 | 2. Rozvaděč RMCH2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Skříňový rozvaděč |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol170 | NÁSTĚNNÝ ROZV.800x1200x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
9 | K | Pol171 | Din lišta prof 15mm, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | Pol172 | Žlab perforovaný 100x80, 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | Pol173 | Žlab perforovaný 80x80, 2m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | Pol174 | Žlab perforovaný 60x80, 2m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | Pol175 | NOSIČ PE/N | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | Pol176 | Jistič 3P/50A, elektron.spoušť | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | Pol164 | Vypínací cívka 230V (napěťová) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | Pol165 | Tunelové svorky jističe | sad | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | Pol177 | Rozbočná svorka L1,L2,L3/160A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | Pol178 | Pojistk.odpínač vel. 000/3P-125A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | Pol179 | Pojistky 000/63A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | Pol180 | Přep.ochrana třída I a II /3P se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | Pol181 | Jistič B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | Pol182 | STOP tlačítko v krytu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | Pol183 | Signálka 230V/LED, bílá | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | Pol184 | Jistič B6/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | Pol185 | Relé hlídání sledu fází | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | Pol181 | Jistič B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | Pol186 | Osvetlení rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | Pol187 | Dveřní spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | Pol188 | Motor.spouštěč 2,5-4,0A/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | Pol189 | Stykač 12A/5,5kW/4P, 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | Pol190 | Relé termist. ochrany | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | Pol181 | Jistič B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | Pol188 | Motor.spouštěč 2,5-4,0A/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | Pol189 | Stykač 12A/5,5kW/4P, 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | Pol190 | Relé termist. ochrany | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | Pol181 | Jistič B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | Pol191 | Motor.spouštěč 4,0-6,3A/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
38 | K | Pol189 | Stykač 12A/5,5kW/4P, 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | Pol190 | Relé termist. ochrany | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | Pol181 | Jistič B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | K | Pol192 | Motor.spouštěč 6,3-10,0A/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | Pol189 | Stykač 12A/5,5kW/4P, 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | K | Pol190 | Relé termist. ochrany | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | Pol181 | Jistič B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | Pol193 | Motor.spouštěč 1,6-2,5A/3P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | Pol189 | Stykač 12A/5,5kW/4P, 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | Pol190 | Relé termist. ochrany | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | K | Pol181 | Jistič B4/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | K | Pol194 | Jistič + proudový chránič 16A/2P/300mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | Pol194 | Jistič + proudový chránič 16A/2P/300mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | Pol195 | Pomocný kontakt jističe 2/2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| D | D4 | MaR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | Pol196 | Jistič B16/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | Pol195 | Pomocný kontakt jističe 2/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | Pol197 | Oddělovací tlumivka 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | Pol198 | Přepěť.ochrana s vf filtem 16A se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | Pol199 | Jistič B16/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
57 | K | Pol200 | Jistič B10/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | Pol201 | Zásuvka ČSN vestavná 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | Pol202 | Jistič D10/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | Pol203 | Jistič D6/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | Pol204 | Jistič B6/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | Pol205 | Pomocný kontakt jističe 2/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | Pol202 | Jistič D10/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | Pol206 | Zdroj 230/24V DC/ 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | Pol207 | Pojistk.terminál 4x10A, dálkový reset | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | Pol208 | Poj.svorka 4mm 5x20mm, 24VDC | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | Pol209 | Poj.svorka 4mm 5x20mm, 230V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
| D | D5 | Programovatelný řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | Pol210 | Napájecí modul 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | K | Pol211 | Modul CPU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | K | Pol212 | Modul komunikace IM 200SP, komunikace Profinet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | K | Pol213 | Modul komunikace RS422/485-Modbus, vč.patice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | K | Pol214 | Modul analog.vstupů 4x(RTD), vč.patice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | K | Pol215 | Modul analog.vstupů 8x(0-10V/4-20mA), vč patice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | K | Pol216 | Modul digit.vstupů 8xDI(24V), vč.patice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | Pol217 | Modul digit.výstupů 8xDO(24V), vč.patice | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | Pol218 | Switch- ethernet, 8Pin Et | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | Pol219 | Příslušenství řídicího systému | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | Pol220 | Modul vzdálené komunikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | Pol221 | Modem GSM+antena | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
80 | K | Pol222 | Tlačítkový ovladač, černý, 1xzap. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
81 | K | Pol223 | Signálka 24VDC/LED, červená | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | Pol224 | Přepínač 2P, 0-1, na DIN | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| D | D6 | Příslušenství |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | Pol225 | Relé 230V AC/1P | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
84 | K | Pol226 | Relé 230V AC/2P | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
85 | K | Pol227 | Relé 230V AC/4P | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | Pol228 | Relé 24V DC/1P | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | Pol229 | Relé 24V DC/2P | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
88 | K | Pol230 | Svorka ochranná 25mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
89 | K | Pol231 | Řadová svorka 4mm | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
90 | K | Pol232 | Svorka ochranná 4mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
91 | K | Pol233 | Ukončení svorek 4mm2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
92 | K | Pol234 | Oddělovací stěna izol. | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
93 | K | Pol235 | Řadová svorka dvojitá 4mm (2P) | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
94 | K | Pol236 | Řadová svorka trojitá 4mm (2P+PE) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
95 | K | Pol234 | Oddělovací stěna izol. | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
96 | K | Pol237 | Drátové propoje | sad | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
97 | K | Pol238 | Ostatní montážní a pomocný materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
98 | K | Pol239 | Výroba rozvadeče | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
99 | K | Pol240 | Označ.štítky rozvaděče | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| D | D7 | 3. Stávající rozvaděč strojovny chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | Pol241 | Relé 24V DC/1P | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
101 | K | Pol229 | Relé 24V DC/2P | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
102 | K | Pol242 | Relé 24V DC/4P | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
103 | K | Pol243 | Poj.svorka 4mm 5x20mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
104 | K | Pol235 | Řadová svorka dvojitá 4mm (2P) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
105 | K | Pol236 | Řadová svorka trojitá 4mm (2P+PE) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
106 | K | Pol234 | Oddělovací stěna izol. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
107 | K | Pol244 | Ukončení svorek | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
108 | K | Pol245 | Ostatní montážní a pomocný materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
109 | K | Pol246 | Drátové propoje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
110 | K | Pol168 | Úprava rozvaděče | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
111 | K | Pol240 | Označ.štítky rozvaděče | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
| D | D8 | 4. Operátorské pracoviště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | Pol247 | PC stanice + monitor 30" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
113 | K | Pol248 | SW- Licence Runtime - Server/1000Db | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
114 | K | Pol249 | SW-Licence Runtime - Client/950Db | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
115 | K | Pol250 | SW-uživatelský - vizualizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
116 | K | Pol251 | Návod na obsluhu vizualizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
117 | K | Pol252 | Zaučení obsluhy | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
118 | K | Pol253 | Montažní práce | hod | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
| D | D9 | 5. SW - PLC + PC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | Pol254 | SW - řídící systém PLC | db | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
| D | D10 | 6. Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D11 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | Pol255 | Demontáže MaR ledové plochy | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
| D | D12 | Montáž oceloplechových rozvodnic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | Pol256 | Do 150 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
| D | D13 | Komponenty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | Pol257 | Bezpečnostní vypínač 20A/4P v krytu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
123 | K | Pol258 | Ovládací tlačítko v krytu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
124 | K | Pol259 | Přepínač A-0-R s LED zelená/230V v krytu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
125 | K | Pol260 | Zásuvka 16A/230V, IP44 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
| D | D14 | Snímače |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | Pol261 | Snímač teploty do jímky Pt1000/120mm, vč jímky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
127 | K | Pol262 | Snímač teploty do jímky Pt1000/420mm, vč jímky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
128 | K | Pol263 | Snímač teploty kabelový Pt1000/10m | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
129 | K | Pol264 | Snímač teploty kabelový Pt1000/5m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
130 | K | Pol265 | Snímač hladiny NH3 v nádrži výstup 4-20mA, rozsah 0-3m, radarový' | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
131 | K | Pol266 | Houkačka 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
132 | K | Pol267 | Světelný maják, červ., žlutý, zelený 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
| D | D15 | Kabel silový flexibilní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | Pol268 | Kabel flexibilní CU JZ-4x25 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
134 | K | Pol269 | Kabel flexibilní CU JZ-3x2,5 | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
135 | K | Pol270 | Kabel flexibilní CU JZ-4x1,5 | m | 460 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
136 | K | Pol271 | Kabel flexibilní CU JZ-3x1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
137 | K | Pol272 | Kabel flexibilní CU OZ-7x0,75 | m | 460 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
138 | K | Pol273 | Kabel flexibilní CU OZ-4x0,75 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
139 | K | Pol274 | Kabel flexibilní CU OZ-2x0,75 | m | 590 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
| D | D16 | Kabel silový stíněný flexibilní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | Pol275 | Kabel flexibilní stíněný OZ 7x0,75 | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
141 | K | Pol276 | Kabel flexibilní stíněný OZ 4x0,75 | m | 285 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
142 | K | Pol277 | Kabel flexibilní stíněný OZ 3x0,75 | m | 1765 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
143 | K | Pol278 | Kabel flexibilní stíněný OZ 2x0,75 | m | 155 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
| D | D17 | Kabel komunikacni |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | Pol279 | Kabel ProfiNet, zelený | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
145 | K | Pol280 | Kabel ethernet FTP | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
| D | D18 | Rozvodné krabice z lis. Izolantu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | Pol281 | 6455-11 do 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
147 | K | Pol282 | Rozbočná krabice do podlahy | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
| D | D19 | Elektroinstalační lišta, trubka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | Pol283 | LV18x23 vkladací | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
149 | K | Pol284 | LV24x22 vkladací | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
150 | K | Pol285 | LV40x40 vkladací | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
151 | K | Pol286 | Trubka ochranná ohebná, průměr 63mm | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
152 | K | Pol287 | Trubka PVC pevná - M20 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
153 | K | Pol288 | Trubka PVC pevná - M25 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
154 | K | Pol289 | Trubka PVC pevná - M32 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
155 | K | Pol290 | Trubka PVC ohebná - M20 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
156 | K | Pol291 | Trubka PVC ohebná - M25 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
157 | K | Pol292 | Trubka PVC ohebná - M32 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
| D | D20 | Kabelový žlab drátěný |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | Pol293 | Kabelový žlab drátěný, GP, 300/50, vč příslušenství | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
159 | K | Pol294 | Kabelový žlab drátěný, GP, 200/50, vč příslušenství | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
160 | K | Pol295 | Kabelový žlab drátěný, GP, 150/50, vč příslušenství | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
161 | K | Pol296 | Kabelový žlab drátěný, GP, 100/50, vč příslušenství | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
162 | K | Pol297 | Kabelový žlab drátěný, GP, 50/50, vč příslušenství | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
163 | K | Pol298 | Ostatni nosny material | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
| D | D21 | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | Pol299 | Přiíprava ke komplexni zkoušce | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
165 | K | Pol300 | Zaučení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
| D | D22 | SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
166 | K | Pol301 | zapojovaní a zkouškách | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
| D | D23 | DLE ČSN 331500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | Pol302 | Revizni technik | hod | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
168 | K | Pol303 | Uzemnění, pospojení technologie | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
169 | K | Pol304 | Protipožární přepážky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
170 | K | Pol305 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
171 | K | Pol306 | Práce EMI + MaR, kalibrace, zkoušky | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
| D | D24 | 7. Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | Pol307 | Doprava a přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -267427600
173 | K | Pol308 | PPV - materiál a práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378144627

## 060 - STROJNÍ ČÁST
{56d07240-caf7-4341-83f4-eebe49573d00}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
060 - STROJNÍ ČÁST
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00284891
|  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  |  | DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26149788
|  | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2 |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 68532962
|  | H. Urban |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
060 - STROJNÍ ČÁST
Místo: |  |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  | Projektant: | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | H. Urban
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Aparáty | [5 empty] | 0
| D2 - Čerpadla | [5 empty] | 0
| D3 - Armatury a čidla | [5 empty] | 0
| D4 - Armatury a čidla pro okruh NH3 | [5 empty] | 0
| D5 - Armatury pro vodní okruh a okruh nemrznoucí směsi (médium: voda, PG 25%, +10...+65°C) | [5 empty] | 0
| D6 - Montážní materiál - strojovna | [5 empty] | 0
| D7 - Potrubní rozvody - ocel | [5 empty] | 0
| D8 - Potrubní rozvody - NEREZ 1.4301 (AISI 304) (voda + PG 25%, vč. potrubí mezí strojovnou chlazení a ro | [5 empty] | 0
| D9 - Potrubní rozvody - NEREZ 1.4301 (AISI 304) (pro vybavení sněžné jámy) | [5 empty] | 0
| D10 - Montážní materiál pro vybavení sněžné jámy | [5 empty] | 0
| D11 - Potrubní rozvody - PP-RCT PN20 (Rolbovna) | [5 empty] | 0
| D12 - Hutní materiál pro kotvení potrubí 11373.0 (strojovna + rolbovna) | [5 empty] | 0
| D13 - Objímka s gumovou vložkou | [5 empty] | 0
| D14 - Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou | [5 empty] | 0
| D15 - Příslušenství k objímkám (třmenům) | [5 empty] | 0
| D16 - Ostatní montážní materiál | [5 empty] | 0
| D17 - Montážní materiál - ledová plocha | [5 empty] | 0
| D18 - Potrubí ledové plochy, ocelové | [5 empty] | 0
| D19 - Potrubní rozvody - PEHD 100 | [5 empty] | 0
| D20 - Materiál pro kotvení rozdělovacího a sběrného potrubí, rozvodného potrubí | [5 empty] | 0
| D13 - Objímka s gumovou vložkou | [5 empty] | 0
| D14 - Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou | [5 empty] | 0
| D15 - Příslušenství k objímkám (třmenům) | [5 empty] | 0
| D21 - Materiál pro kotvení potrubí v ledové ploše | [5 empty] | 0
| D22 - Nátěrový systém splnující ČSN EN ISO 12944-1 až 8 (SKA min C3, životnost H vysoká nad 15let) | [5 empty] | 0
| D23 - Tepelné izolace | [5 empty] | 0
| D24 - Tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku≥10.000 μ λ=0,034 W/(m•K) Médium: NH3:-10°C, PG:+12+voda | [5 empty] | 0
| D25 - Tepelná izolace z minerální vlny, s Al folií, λ=0,035 W/(m•K), Médium: voda +20 až +65°C | [5 empty] | 0
| D26 - Náplně | [5 empty] | 0
| D27 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava ledové plochy na zimním stadionu v Hodoníně
Objekt:
060 - STROJNÍ ČÁST
Místo: |  |  | Tyršova 3588/10 |  |  | Datum: | 14. 4. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín |  |  | Projektant: | B.B.D. s.r.o., Rumunská 25, Praha 2
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | H. Urban
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Aparáty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol1 | Deskový výměník tepla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Chladič přehřátých par NH3 - Pracovní médium: čpavek (R717) / voda - Tepelný výkon: 60,0 kW - Provedení desek - nerez Alloy 316 L - Primár - čpavek - vstup/výstup: +80,0 / +46,0 °C - Primár - čpavek - tlaková ztráta max. 25,0 kPa - Sekundár - voda - vstup/výstup: +45,0 / +55,0 °C - včetně opor pro uchycení | [14 empty] | P | 1
2 | M | Pol2 | Kondenzátor kotlový ležatý - trubkový | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Kondenzátor NH3 - ohřev sprchovací vody pro sněžnou jámu - Pracovní médium čpavek (R717) / voda - Kondenzační výkon: 250 kW - Kondenzační teplota: +35°C - Sekundár - voda - vstup/výstup: +10 / +25 °C - Sekundár - voda - tlaková ztráta max. 45 kPa - Provedení trubek a trubkovnice - nerez Alloy 316 - Provedení pláště - černá ocel + nátěr - Včetně průhledítka v plášti - Včetně přivařených podpěr pro uchycení | [14 empty] | P | 1
3 | M | Pol3 | Deskový výměník tepla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Chladič kapalného NH3 - ohřev podloží - pracovní médium čpavek (R717) / PG 25% - tepelný výkon: 30 kW - provedení desek - nerez Alloy 316 - primár - čpavek - vstup/výstup: +28,0 / +18,0 °C - primár - čpavek - tlaková ztráta max. 9 kPa - sekundár - vstup/výstup: +12,0 / +15,0 °C - sekundár - tlaková ztráta max. 55 kPa - včetně opor pro uchycení | [14 empty] | P | 1
4 | M | Pol4 | Zásobní nádrž na vodu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Zásobní nádrž pro vodu na rolbu - Pracovní médium: voda - Objem nádoby 3000 dm³ - Průměr 1250 mm / L 2400 mm - Min./max. dovolená teplota +5°C až +95°C - Maximální dovolený tlak: 6 bar - Materiál: Nerez AISI 316 L | [14 empty] | P | 1
5 | M | Pol5 | Zásobní nádrž na vodu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Zásobní nádrž pro vodu na rolbu - pracovní médium: voda - objem nádoby: 2000 dm³ - kulatá, rozměry (pr*v) 1200x1800 mm - pracovní teplota: +5 až +35°C - pracovní tlak: beztlaká - materiál: plast - nádrž včetně děleného víka | [14 empty] | P | 1
6 | M | Pol6 | Automatická úprava doplňkové vody | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Úprava doplňkové vody pro rolbu - Max. průtok vody: 5,0 m³ - Max. denní kapacita 50 m³ - 1x mechanický předfiltr + systémový oddělovač - 1x Automatický jednoduchý změkčovací filtr - Automatické dávkování přípravku pro zkvalitnění ledu - Včetně dopravy,montáže,oživení zařízení a zaškolení obsluhy - Včetně první náplně chemie | [14 empty] | P | 1
7 | M | Pol7 | Filtrace pro zpětné využití vody pro rolbu | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
| P |  | Poznámka k položce: - Max. průtok vody: 3,0 m³ - Mechanický filtr s proplachem: - filtrační schopnost 150 mikronů - filttrační plocha 1200 cm², DN 65 - vč.držáku na stěnu, 2* manometr - Automatický pískový filtr: - 1x automatický řidicí ventil - 1x sklolaminátová láhev s podstavcem - speciální filtrační hmota pro první naplnění - Tří-cestný ventil pro řízení proplachu pískové filtrace - Včetně dopravy, montáže, oživení zařízení a zaškolení obsluhy | [14 empty] | P | 1
8 | M | Pol8 | Expanzomat | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
| P |  | Poznámka k položce: - Pracovní médium: PG 25% - Objem 140 L - Maximální dovolený tlak: 6 bar - Servisní ventil se zajištěním R1" | [14 empty] | P | 1
9 | M | Pol9 | Expanzomat | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
| P |  | Poznámka k položce: - Pracovní médium: voda - Objem 200 L - Maximální dovolený tlak: 6 bar - Servisní ventil se zajištěním R1" | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | Čerpadla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | M | Pol10 | Čerpadlo vody | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Okruh předehřevu vody - médium: voda - 5,5 m³/hod., 200 kPa - elektromotor 1,1 kW, 3x230D/400Y V, 50Hz | [14 empty] | P | 1
11 | M | Pol11 | Čerpadlo nemrznoucí směsi | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Okruh ohřevu podloží pro plochu-hokej - médium: EG - 6,5 m³/hod., 170 kPa - elektromotor 0,75 kW, 3x230D/400Y V, 50Hz | [14 empty] | P | 1
12 | M | Pol12 | Čerpadlo ponorné | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Okruh sprchování jámy - médium: voda - 15,0 m³/hod., 240 kPa - elektromotor 2,2 kW | [14 empty] | P | 1
13 | M | Pol13 | Čerpadlo ponorné | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Okruh zpětné využití vody - médium: voda - 5,0 m³/hod., 350 kPa - elektromotor 3,7 kW - vč. mělnícího zařízení na vstupu | [14 empty] | P | 1
14 | M | Pol14 | Kompaktní automatická tlaková stanice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Okruh vody pro rolbu - médium: voda - 6,0 m³/hod., 45,00 m.k.sl., - provedení: vícestupňové čerpadlo, exp.nádoba, armatury, manometr, PI - elektromotor 2,2 kW, 3x400V, IE3, FM - řízení na konstantní tlak plynulou regulací | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | Armatury a čidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D4 | Armatury a čidla pro okruh NH3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | M | Pol15 | Ventil uzavírací (servisní), navařovací, rohový, vč. záslepovací matice, DN15, PN25 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
16 | M | Pol16 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč. Krytky, DN15, PN25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
17 | M | Pol17 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč. Krytky, DN40, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
18 | M | Pol18 | Ventil uzavírací pro NH3, přímý, navařovací vč. Krytky, DN50, PN25 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
19 | M | Pol19 | Rychlouzavírací odolejovací ventil, rohový, navařovací, vč. přípojky na hadici, DN15, PN25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
20 | M | Pol20 | Ventil regulační pro NH3, přímý, navařovací vč. Krytky, DN10, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
21 | M | Pol21 | Ventil regulační pro NH3, přímý, navařovací vč. Krytky, DN15, PN25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
22 | M | Pol22 | Ventil střídací uzavírací pro NH3 - vstupní/výstupní přípoj: FD25/G 1 1/4", FD25, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
23 | M | Pol23 | Ventil pojistný pro NH3 - výstupní přípoj: FD25, DN20/32, PN25, otevírací přetlak 2,0 MPa(G) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
24 | M | Pol24 | Elektromagnetický ventil pro čpavek - Cívka 12W; 230 V AC, IP67, přírubový, DN15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
25 | M | Pol25 | Průhledítko do potrubí, oboustranné navařovací, DN20, PN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
26 | M | Pol26 | Ventil tlakoměrový pro NH3, třícestný - připojení manometru + test, vč. přípojky + nástavec, M20x1,5, materiál: 1.4021 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
27 | M | Pol27 | Tlakoměr pro NH3 - rozsah -0,1 až 2,4 MPa, průměr 100 mm, s glycerinovou náplní, celonerezové provedení, M20x1,5, spodní přípoj | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
28 | M | Pol28 | Teploměr bimetalový vč. nerez jímky, návarku a těsnění - rozsah 0/+100°C, l = 100 mm - nerezové provedení, G 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
| D | D5 | Armatury pro vodní okruh a okruh nemrznoucí směsi (médium: voda, PG 25%, +10...+65°C) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | M | Pol29 | Zpětná klapka - materiál: mosaz, s vnitřními závity, G 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
30 | M | Pol30 | Zpětná klapka - materiál: mosaz, s vnitřními závity, G 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
31 | M | Pol31 | Zpětná klapka - materiál: mosaz, s vnitřními závity, G 6/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
32 | M | Pol32 | Zpětná klapka - materiál: mosaz, s vnitřními závity, G 2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
33 | M | Pol33 | Filtr, závitový - materiál: mosaz, síto: nerez, s vnitřními závity, G 2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
34 | M | Pol34 | Kulový kohout nátrubkový, s páčkou - materiál: mosaz, s vnitřními závity, G 1/2" | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
35 | M | Pol35 | Kulový kohout nátrubkový, s páčkou - materiál: mosaz, s vnitřními závity, G 3/4" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
36 | M | Pol36 | Kulový kohout nátrubkový, s páčkou - materiál: mosaz, s vnitřními závity, G 1" | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
37 | M | Pol37 | Kulový kohout nátrubkový, s páčkou - materiál: mosaz, s vnitřními závity, G 5/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
38 | M | Pol38 | Kulový kohout nátrubkový, s páčkou - materiál: mosaz, s vnitřními závity, G 6/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76
39 | M | Pol39 | Kulový kohout nátrubkový, s páčkou - materiál: mosaz, s vnitřními závity, G 2" | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78
40 | M | Pol40 | Automatický termostatický směšovací ventil, rozsah +35…+60°C, G 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80
41 | M | Pol41 | Šoupátko, závitové - materiál: mosaz, s vnitřními závity, G 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82
42 | M | Pol42 | Šoupátko, závitové - materiál: mosaz, s vnitřními závity, G 2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84
43 | M | Pol43 | Automatický odvzušňovací ventil, závitový - max. provozní přetlak: 10 bar, těleso: mosaz, G 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 86
44 | M | Pol44 | Pojistný ventil závitový, s vnitřními závity - otevírací přetlak 5 bar, těleso: mosaz, G 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 88
45 | M | Pol45 | Pojistný ventil závitový, s vnitřními závity - otevírací přetlak 6 bar, těleso: mosaz, G 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90
46 | M | Pol46 | Pojistný ventil závitový, s vnitřními závity - otevírací přetlak 6 bar, těleso: mosaz, G 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 92
47 | M | Pol47 | Pojistný ventil závitový, s vnitřními závity - otevírací přetlak 6 bar, těleso: mosaz, G 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 94
48 | M | Pol48 | Solenoid ventil - 230 V AC, NC funkce, těleso: mosaz, G 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 96
49 | M | Pol49 | Trubicový stavoznak plastový, vč kulových kohoutů, DN20, PN16 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 98
| P |  | Poznámka k položce: - středová vzdálenost: 800 mm - materiál/těsnění: Plast/EPDM - připojení: přírubové DN15, PN16 - uzavírací element: 2x kulový kohout DN15 - odkalení + odvzdušnění | [14 empty] | P | 2
50 | M | Pol50 | Tlakoměrový kohout vč. nátrubkové přípojky - uhlíková ocel, připojení G1/2" - DIN 16 262, G 1/2" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 100
51 | M | Pol51 | Smyčka zahnutá s nátrubkovou přípojkou - uhlíková ocel, k přivaření / G1/2", G 1/2" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 102
52 | M | Pol52 | Tlakoměr - rozsah 0 – 0,6 MPa, průměr 100 mm, spodní přípoj G1/2", s glycerinovou náplní, nerezové provedení, G 1/2" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 104
53 | M | Pol53 | Teploměr bimetalový - rozsah +0/+100°C, l = 100 mm, nerezové provedení, vč. nerez jímky, návarku G1/2", těsnění, G 1/2" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 106
54 | M | Pol54 | Ostatní drobná armatura | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 108
| D | D6 | Montážní materiál - strojovna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D7 | Potrubní rozvody - ocel |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | M | Pol55 | Trubka, bezešvá Ø 14 x 2,0 DIN 2448 materiál 12 021.1 (P235GH) | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 110
56 | M | Pol56 | Trubka, bezešvá Ø 21,3 x 2,6 DIN 2448 materiál 12 021.1 (P235GH) | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 112
57 | M | Pol57 | Trubka, bezešvá Ø 26,9 x 2,6 DIN 2448 materiál 12 021.1 (P235GH) | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 114
58 | M | Pol58 | Trubka, bezešvá Ø 42,4 x 2,6 DIN 2448 materiál 12 021.1 (P235GH) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 116
59 | M | Pol59 | Trubka, bezešvá Ø 48,3 x 2,6 DIN 2448 materiál 12 021.1 (P235GH) | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 118
60 | M | Pol60 | Trubka, bezešvá Ø 60,3 x 3,2 DIN 2448 materiál 12 021.1 (P235GH) | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 120
61 | M | Pol61 | Trubka, bezešvá Ø 114,3 x 4,0 DIN 2448 materiál 12 021.1 (P235GH) | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 122
62 | M | Pol62 | Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý Ø 14 x 2,0 DIN 2605 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124
63 | M | Pol63 | Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý Ø 21,3 x 2,6 DIN 2605 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 126
64 | M | Pol64 | Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý Ø 26,9 x 2,6 DIN 2605 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 128
65 | M | Pol65 | Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 130
66 | M | Pol66 | Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý Ø 48,3 x 2,6 DIN 2605 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 132
67 | M | Pol67 | Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý Ø 60,3 x 3,2 DIN 2605 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 134
68 | M | Pol68 | Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý Ø 114,3 x 4,0 DIN 2605 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 136
69 | M | Pol69 | Přechod přímý DN 32/20 DIN 2616 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 138
70 | M | Pol70 | Přechod přímý DN 50/32 DIN 2616 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 140
71 | M | Pol71 | Přechod přímý DN 50/40 DIN 2616 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 142
72 | M | Pol72 | Přechod přímý DN 65/50 DIN 2616 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 144
73 | M | Pol73 | Klenuté dno DN100 DIN 28011 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 146
74 | M | Pol74 | T-Kus, bezešvý Ø 26,9 x 2,6 DIN 2615 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 148
| D | D8 | Potrubní rozvody - NEREZ 1.4301 (AISI 304) (voda + PG 25%, vč. potrubí mezí strojovnou chlazení a ro |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | M | Pol75 | Trubka, svařovaná Ø 21,3 x 1,6 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 150
76 | M | Pol76 | Trubka, svařovaná Ø 33,7 x 1,6 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 152
77 | M | Pol77 | Trubka, svařovaná Ø 60,3 x 2,0 | m | 402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 154
78 | M | Pol78 | Trubkový oblouk 90° Ø 21,3 x 1,6 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 156
79 | M | Pol79 | Trubkový oblouk 90° Ø 33,7 x 1,6 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 158
80 | M | Pol80 | Trubkový oblouk 90° Ø 60,3 x 2,0 | ks | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 160
81 | M | Pol81 | Přechod přímý DN 50/32 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 162
82 | M | Pol82 | Přechod přímý DN 50/40 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 164
83 | M | Pol83 | Přechod přímý DN 65/50 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 166
84 | M | Pol84 | T-kus jednoznačný Ø 60,3 x 2,0 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 168
85 | M | Pol85 | Dno klenuté Ø 60,3 x 2,0 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 170
86 | M | Pol86 | Dno klenuté Ø 88,9 x 2,0 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 172
87 | M | Pol87 | Dno klenuté Ø 114,3 x 2,0 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 174
88 | M | Pol88 | Příruba plochá (nerez) vč. spojovacího materiálu - nerez, DN 32, PN 16/25 (Ø 42,4 x 2,0) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 176
89 | M | Pol89 | Příruba plochá (nerez) vč. spojovacího materiálu - nerez, DN 40, PN 16/25 (Ø 48,3 x 2,0) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 178
90 | M | Pol90 | Příruba plochá (nerez) vč. spojovacího materiálu - nerez, DN 100, PN 25 (Ø 114,3 x 2,0) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 180
| D | D9 | Potrubní rozvody - NEREZ 1.4301 (AISI 304) (pro vybavení sněžné jámy) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | M | Pol91 | Trubka, svařovaná Ø 42,4 x 1,6 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 182
92 | M | Pol77 | Trubka, svařovaná Ø 60,3 x 2,0 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 184
93 | M | Pol92 | Trubkový oblouk 90° Ø 42,4 x 2,0 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 186
94 | M | Pol80 | Trubkový oblouk 90° Ø 60,3 x 2,0 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 188
95 | M | Pol85 | Dno klenuté Ø 60,3 x 2,0 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 190
| D | D10 | Montážní materiál pro vybavení sněžné jámy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | M | Pol93 | Montážní materiál pro vybavení sněžné jámy | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 192
| P |  | Poznámka k položce: - ochranné klece pro ponorná čerpadla (nerezový děrovaný plech) - uložení čerpadel - materialu pro uchycení potrubí v jamě | [14 empty] | P | 2
| D | D11 | Potrubní rozvody - PP-RCT PN20 (Rolbovna) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | M | Pol94 | Trubka PPR-RCT Ø 25/2,8mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 194
98 | M | Pol95 | Trubka PPR-RCT Ø 32/3,6mm | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 196
99 | M | Pol96 | Trubka PPR-RCT Ø 40/4,5mm | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 198
100 | M | Pol97 | Trubka PPR-RCT Ø 50/5,6mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 200
101 | M | Pol98 | Trubka PPR-RCT Ø 63/5,8mm | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 202
102 | M | Pol99 | Koleno 90° Ø 25/2,8mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 204
103 | M | Pol100 | Koleno 90° Ø 32/3,6mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 206
104 | M | Pol101 | Koleno 90° Ø 40/4,5mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 208
105 | M | Pol102 | Koleno 90° Ø 50/5,6mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 210
106 | M | Pol103 | Koleno 90° Ø 63/5,8mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 212
| D | D12 | Hutní materiál pro kotvení potrubí 11373.0 (strojovna + rolbovna) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | M | Pol104 | Tyč L L 50x50x5 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 214
108 | M | Pol105 | Tyč U č.10 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 216
109 | M | Pol106 | Kotevní desky tl.5mm 200 x 200 mm | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 218
| D | D13 | Objímka s gumovou vložkou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | M | Pol107 | Objímka s gumou DN 15, 19 - 23 mm / M10 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 220
111 | M | Pol108 | Objímka s gumou DN 20, 24 - 28 mm / M10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 222
112 | M | Pol109 | Objímka s gumou DN 25, 33 - 37 mm / M10 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 224
113 | M | Pol110 | Objímka s gumou DN 32, 40 - 45 mm / M10 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 226
114 | M | Pol111 | Objímka s gumou DN 50, 60 - 65 mm / M10 | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 228
115 | M | Pol112 | Objímka s gumou DN 100, 110 -116 mm / M10 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 230
| D | D14 | Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | M | Pol113 | Objímka s PUR vložkou DN 40, 48 - 54 mm / M10 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 232
| D | D15 | Příslušenství k objímkám (třmenům) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | M | Pol114 | závitové tyče, matice, podložky, apod. - pozink | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 234
| D | D16 | Ostatní montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | M | Pol115 | Ostatní montážní materiál | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 236
| P |  | Poznámka k položce: - fitinky, šroubení, vsuvky, závitové nástavky, návarky - ostatní montáží materiál pro PPR potrubí (přechodky, sedla, t-kusy…) - příruby, těsnění, šrouby, matice, podložky - konopí, fermež, teflon. páska.....atd.) | [14 empty] | P | 2
| D | D17 | Montážní materiál - ledová plocha |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D18 | Potrubí ledové plochy, ocelové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | M | Pol116 | Potrubní rozdělovač včetně nástřikových element., DN 25 v celkové délce 28,6 m, DIN 2448 materiál 12 021.1 (P235GH) | sada | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 238
120 | M | Pol117 | Trubka, bezešvá Ø 21,3 x 2,6, DIN 2448 materiál 12 021.1 (P235GH) | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 240
121 | M | Pol118 | Trubka, bezešvá Ø 26,9 x 2,6, DIN 2448 materiál 12 021.1 (P235GH) | m | 28000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 242
122 | M | Pol119 | Trubka, bezešvá Ø 60,3 x 3,2, DIN 2448 materiál 12 021.1 (P235GH) | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 244
123 | M | Pol120 | Trubka, bezešvá Ø 168,3 x 5,0, DIN 2448 materiál 12 021.1 (P235GH) | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 246
124 | M | Pol121 | Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý Ø 21,3 x 2,6, DIN 2605 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 248
125 | M | Pol122 | Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý Ø 26,9 x 2,6, DIN 2605 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 1700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 250
126 | M | Pol123 | Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý Ø 60,3 x 3,2, DIN 2605 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 252
127 | M | Pol124 | Trubkový oblouk 90° 3D, bezešvý Ø 168,3 x 5,0, DIN 2605 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 254
128 | M | Pol125 | Klenuté dno DN25, DIN 28011 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 256
129 | M | Pol126 | Klenuté dno DN50, DIN 28011 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 258
130 | M | Pol127 | Klenuté dno DN150, DIN 28011 materiál 12 021.1 (P235GH) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 260
| D | D19 | Potrubní rozvody - PEHD 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | M | Pol128 | Trubka PEHD 100 ∅25x2,3 PN10 | m | 4200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 262
132 | M | Pol129 | Trubka PEHD 100 ∅75x6,8 PN10 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 264
133 | M | Pol130 | Koleno 90° ∅25 PEHD100, PN10 | ks | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 266
134 | M | Pol131 | Koleno 90° ∅75 PEHD100, PN10 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 268
135 | M | Pol132 | Koncové víčko (klen. dno) ∅75 PEHD100, PN10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 270
136 | M | Pol133 | Navařovací sedlo 75x25 PEHD100, PN10 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 272
137 | M | Pol134 | PP-příruba s ocelovou vložkou DN65, PN10, PP/ocel | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 274
| D | D20 | Materiál pro kotvení rozdělovacího a sběrného potrubí, rozvodného potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | M | Pol104 | Tyč L L 50x50x5 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 276
139 | M | Pol105 | Tyč U č.10 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 278
140 | M | Pol106 | Kotevní desky tl.5mm 200 x 200 mm | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 280
| D | D13 | Objímka s gumovou vložkou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | M | Pol107 | Objímka s gumou DN 15, 19 - 23 mm / M10 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 282
142 | M | Pol135 | Objímka s gumou DN 65, 76 - 81 mm / M10 | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 284
| D | D14 | Objímka dvoudílná s izolační PUR vložkou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | M | Pol136 | Objímka s PUR vložkou DN 25, 33 - 38 mm / M10 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 286
144 | M | Pol137 | Objímka s PUR vložkou DN 50, 57 - 62 mm / M10 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 288
145 | M | Pol138 | Objímka s PUR vložkou DN 150, 168 - 172 mm / M12 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 290
| D | D15 | Příslušenství k objímkám (třmenům) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | M | Pol139 | závitové tyče, matice, podložky, apod. - pozink | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 292
| D | D21 | Materiál pro kotvení potrubí v ledové ploše |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | M | Pol140 | Distanční a podložné pásovice pro usazení chlad. roštu na podkladní beton LP - pro ledovou plochu 28x58m (nebo provedení dle zvyklostí zhotovitele) | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 294
| D | D22 | Nátěrový systém splnující ČSN EN ISO 12944-1 až 8 (SKA min C3, životnost H vysoká nad 15let) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | M | Pol141 | Nátěrový systém pod izolaci | m² | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 296
| P |  | Poznámka k položce: Celková tloušťka suchého filmu 200 µm) Stupeň přípravy povrchu St 2 - základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu 1 x nátěr tloušťka 100µm - podkladový nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu 1 x nátěr tloušťka 100µm | [14 empty] | P | 1
149 | M | Pol142 | Nátěrový systém pro neizolovaná potrubí a aparáty | m² | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 298
| P |  | Poznámka k položce: Celková tloušťka suchého filmu 200 µm) Stupeň přípravy povrchu St 2 - základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu 2 x nátěr tloušťka 70µm - vrchní nátěr: dvousložková epoxidová nátěrová hmota 1 x nátěr tloušťka 60µm | [14 empty] | P | 1
150 | M | Pol143 | Nátěrový systém pro ocelové konstrukce, nosiče potrubí | m² | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 300
| P |  | Poznámka k položce: Celková tloušťka suchého filmu 200 µm) Stupeň přípravy povrchu St 2 - základní nátěr dvousložková epoxidová hmota s obsahem zinkfosfátu 2 x nátěr tloušťka 70µm - vrchní nátěr: dvousložková epoxidová nátěrová hmota 1 x nátěr tloušťka 60µm | [14 empty] | P | 1
| D | D23 | Tepelné izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D24 | Tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku≥10.000 μ λ=0,034 W/(m•K) Médium: NH3:-10°C, PG:+12+voda |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | M | Pol144 | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 13 mm pro potrubí: DN 40 (voda pro filtrace) | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 302
152 | M | Pol145 | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 13 mm pro potrubí: DN 50 (ohřev podloží) | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 304
153 | M | Pol146 | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 25 mm pro potrubí: DN 40 (NH3) | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 306
154 | M | Pol147 | Nekonečná deska tl.25 mm (armatura) | m² | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 308
155 | M | Pol148 | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 32 mm pro potrubí: DN 15 (tech. kanál) | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 310
156 | M | Pol149 | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 32 mm pro potrubí: DN 25 (tech. kanál) | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 312
157 | M | Pol150 | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 32 mm pro potrubí: DN 50 (tech. kanál) | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 314
158 | M | Pol151 | Nekonečná deska tl.32 mm (potrubí DN150 a armatura) | m² | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 316
159 | M | Pol152 | Příslušenství - Lepidlo, čistidlo, samolepicí páska, montážní nůž … | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 318
| D | D25 | Tepelná izolace z minerální vlny, s Al folií, λ=0,035 W/(m•K), Médium: voda +20 až +65°C |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | M | Pol153 | Tepelná izolace tl. 40 mm pro potrubí: DN 25 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 320
161 | M | Pol154 | Tepelná izolace tl. 40 mm pro potrubí: DN 50 | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 322
162 | M | Pol155 | Nekonečná deska tl.30 mm (2 vrstvy pro nádrž V05) | m² | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 324
163 | M | Pol156 | Příslušenství | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 326
| D | D26 | Náplně |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | M | Pol157 | Nemrznoucí směs - 25% propylenglykolu | dm³ | 2400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 328
| D | D27 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | Pol158 | Montáž zařízení, ostatní práce | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 330
| P |  | Poznámka k položce: - montáž technologického zařízení - montáž potrubního roštu LP, chlazení + ohřev - montáž potrubních rozvodů, nosičů potrubí a uložení potrubí - montáž armatur a automatiky - montáž ocelových konstrukcí - pomocné konstrukce pod čerpadla a výměníky - provedení nátěrového systému - montáž tepelných izolací - provedení protipožárních ucpávek - vakuování čpavkového okruhu - manipulace s NH3, naplnění chladiva a ostatních médií | [14 empty] | P | 1
166 | K | Pol159 | Demontáž zařízení a likvidace | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 332
| P |  | Poznámka k položce: - demontáž stávajích aparátů chladicího zařízení (DV+zásobní nádrž) - demontáž armatur, potrubí, tepelné izolace - demontáž stávající potrubní trasy - odčerpání a likvidace náplně oleje (cca 200 L) - včetně likvidace apárátů chladicího zařízení - včetně likvidace zdemontovaných armatur a tepelné izolace | [14 empty] | P | 1
167 | K | Pol160 | Provedení zkoušky svarových spojů dle ČSN EN 13 480 - 5 | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 334
| P |  | Poznámka k položce: - vizuální kontrola všech svarových spojů dle ČSN EN ISO 17637 Čpavkové potrubí: - NDT objemové zkoužky - RT - potrubí cat. I a II - 5% obvodových svarů - NDT vizuální kontrola VT - potrubí cat. I, II - 100% svárů | [14 empty] | P | 1
168 | K | Pol161 | Provedení tlakové pevností a těsnostní zkoušky dle ČSN EN 13 480 - 5 | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 336
| P |  | Poznámka k položce: - potrubní rozvody čpavkové - pneumatická tlaková zkouška (suchým vzduchem, dusíkem) - potrubní rozvody vody a solanky - hydrostatická tlakové zkoužka | [14 empty] | P | 1
169 | K | Pol162 | Ostatní náklady | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 338
| P |  | Poznámka k položce: - posouzení shody tlakové sestavy notifikovanou osobou dle požadavku NV 219 / 2016 Sb - kontrolní prohlídka zařízení způsobilou osobou dle ČSN EN 378-2+A2 - uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy, revize - značení potrubí, štítky pro armatury a aparáty, apod. - doprava a manipulace, lešení - mechanismy, jeřab | [14 empty] | P | 1