### Příloha č. 6 - Popis stavebních prací a dodávek

Obnova skiagrafického pracoviště RDG C.

Jedná se o úpravu prostor Skiagrafického pracoviště RDG, jehož součástí jsou prostory dle pasportu budovy II-339 RDG vyšetřovna (uvedeno na RDG A), II-340 Ovladovna, II-342 + II-341 Kabinky v souvislosti s výměnou skiagrafu. V rámci realizace bude prostor přizpůsoben novému přístroji, modernizován a rekonstruován dle specifikace přístroje a požadavků oddělení.

Demontáž stávajícího zdravotnického přístroje RTG skiagrafický přístroj TOPLIFT s přímou digitalizací, výrobce Hans Pausch, rok 2013, dodavatel FOMEI.

II-339 Vyšetřovna RDG C (v pasportu staré označení RDG A)

Bourací práce:

- příprava/drážky elektro

- příprava/drážky klimatizace

- stavební otvor pro automatické dveře

- odstranění stávající antistatické podlahy

- uřezat staré kotvení u radiátorů

- odstranit starý ovladač Chlazení mezi dveřmi kabinek (II-342 + II-341)

Nové svislé konstrukce včetně nových omítek a maleb:

- oprava zdí a barytových omítek (specifikace a tloušťka dle legislativy)

- výmalba dle specifikace

Nové výplně otvorů:

- automatické dveře viz. specifikace

- jednokřídlé dveře 3ks viz. specifikace

- zatemňovací žaluzie 2ks

Nová podlahová krytina:

- odstranění stávajícího povrchu

- vyrovnání podkladu

- pokládka elektrostatické podlahy vč. podkladu a napojení na body pospojení

- dle specifikace

- včetně uzavření kabelových kanálů

Strop:

- Minerální podhledy s estetickým skrytím nosné stropní konstrukce a pojezdových ližin

- Minerální rastry 60x60 cm

- bílý konstrukční rám

- posouzení statiky stropní konstrukce statickým posudkem

Elektro:

- výměna vypínačů

- rozšíření počtu zásuvek (navýšení o 2ks)

- UTP zásuvka

- příprava pro klimatizaci

- světla v podhledu vč. Stmívačů cca 5ks

- oprava/příprava bodů pospojení na antistatickou podlahu

- příprava o loketní otvírač automatických dveří

- signalizační světlo nad RDG automatické dveře "NEVSTUPOVAT" ze strany chodby

- příprava IVAR ze strany chodby

- Elektrický rozvaděč s rozvodovým kabelem s jističem 100 A (nyní je 125A) – Výměna, pokud je třeba

- Příprava/revize/ujištění o kompatibilitě kabeláže k elektrickému rozvaděči a k zajištění napájení vyšetřovny a ovladovny včetně osvětlení

- generátor bude připevněn v podlaze v prostoru, vedení po zdi + žlabem

II-340 – Ovladovna

Bourací práce:

- příprava/drážky elektro

- příprava/drážky klimatizace

- odstranění stávající antistatické podlahy

- uřezat staré kotvení u radiátorů

Nové svislé konstrukce včetně nových omítek a maleb:

- oprava zdí a omítek

- výmalba dle specifikace

Nové výplně otvorů:

- zatemňovací žaluzie 1ks

Nová podlahová krytina:

- odstranění stávajícího povrchu

- vyrovnání podkladu

- pokládka elektrostatické podlahy vč. podkladu a napojení na body pospojení

- dle specifikace

- včetně uzavření kabelových kanálů

Strop:

- minerální podhledy

- minerální rastry 60x60 cm

- bílý konstrukční rám

Elektro:

- výměna vypínačů

- rozšíření počtu zásuvek (navýšení o 8ks)

- UTP zásuvky 8ks

- instalace podparapetního žlabu

- příprava pro klimatizaci

- světla v podhledu vč. Stmívačů cca 1ks

- oprava/příprava bodů pospojení na antistatickou podlahu

- příprava/revize/ujištění o kompatibilitě kabeláže k elektrickému rozvaděči a k zajištění napájení vyšetřovny a ovladovny včetně osvětlení

- nechat ovládání vstupních dveří (vrátník) z vestibulu Monobloku na RTG oddělení

- je a bude rozvaděč na zdi P

II-342 + II-341 – kabinky

Bourací práce:

- příprava/drážky elektro

- odstranění stávající antistatické podlahy

Nové svislé konstrukce včetně nových omítek a maleb:

- oprava zdí a omítek

- výmalba dle specifikace

Nové výplně otvorů:

- dveře uvedeny u „vyšetřovny“, dveře z vnitřní strany s „koulí“

Nová podlahová krytina:

- odstranění stávajícího povrchu

- vyrovnání podkladu

- pokládka elektrostatické podlahy vč. podkladu a napojení na body pospojení

- dle specifikace

Strop:

- minerální podhledy

- minerální rastry 60x60 cm

- bílý konstrukční rám

Elektro:

- Výměna vypínačů

- světla v podhledu vč. Stmívačů cca 1ks

- signalizační světlo nad vstupem do vyšetřovny „NEVSTUPOVAT“ (2ks)

- oprava/příprava bodů pospojení na antistatickou podlahu

Ostatní:

- koordinace prací s ohledem na dodávku a instalaci přístroje

- příprava harmonogramu prací s minimálním dopadem na přerušení provozu

- odvoz a likvidace odpadu

- úklid

Přílohy:

pasport s nákresem prostor

pasport technického prostoru

aplikační manuál NsP ČL

Zadavatel upozorňuje, že pokud je v zadávací dokumentaci v popisu použit termín nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o ilustrativní příklady. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použít jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení za současného splnění požadovaného účelu použití a technických parametrů uvedených v rámci technické specifikace.