## Rozpočet Skiagraf
SITUAČNÍ ROZPOČET
Obnova skiagrafického pracoviště RDG "C"
UMÍSTĚNÍ STAVBY: |  | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.;
OBJEKT: RDG, 3NP Monoblok |  |  |  |  | Účtovat:
Zn. | Cenová nabídka |  | poznámka | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena bez DPH
1 | Stavební úpravy
1.1. | příprava stavebního otvoru pro autom. Dveře |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.2. | Minerální podhledy Minerální rastry 60x60 cm bílý konstrukční rám zakrytí stropní konstrukce přístroje | podhledy |  | 38 | m2 | 0 | 0
1.3. | příprava pro klimatizaci |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.4. | příprava pro elektro |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
1.5. | opravy zdí (Pozn. barytová omítka specifikace a tloušťka dle legislativy) |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
2 | Elektro | [5 empty] | 0
2.1. | zasekání kabelů |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
2.2. | Zásuvky |  |  | 13 | ks | 0 | 0
2.3. | Vypínače |  |  | 8 | ks | 0 | 0
2.4. | UTP zásuvky |  |  | 10 | ks | 0 | 0
2.5. | podparapetní žlab II-340 |  |  | 1 | ks | 0 | 0
2.6. | ovládání žaluzií z ovladovny |  |  | 1 | ks | 0 | 0
2.7. | příprava pro klimatizaci |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
2.8. | světla v podhledu vč. Stmívačů cca 8ks | světla v podhledu vč. Stmívačů cca 8ks |  | 8 | ks | 0 | 0
2.9. | příprava pro uzemnění antistatické podlahy (body pospojení) |  |  | 6 | ks | 0 | 0
2.10. | příprava pro IVAR |  |  | 1 | ks | 0 | 0
2.11. | připrava pro ovládání aut. Dveří |  |  | 1 | ks | 0 | 0
2.12. | signalizačí světla nad RDG dveře ("NEVSTUPOVAT" |  |  | 4 | ks | 0 | 0
2.13. | Příprava/revize/ujištění o kompatibilitě kabeláže k elektrickému rozvaděči a k zajištění napájení vyšetřovny a ovladovny včetně osvětlení |  |  | 1 | kpl | 0 | 0
2.14. | Elektrický rozvaděč s rozvodovým kabelem s jističem 100 A (nyní je 125A) – Výměna, pokud je třeba |  |  | 1 | ks | 0 | 0
2.15. | El. Projekt, Revize a TIČR |  |  | 1 | ks | 0 | 0
pozn. Dle aplikačního manuálu NsP ČL
| Celkem | [5 empty] | 0
4 | antistatická podlaha v prostorech II-339, II-340, II-432, II-341 PVC antistatické, antibakteriální šedé včetně zapojení vhodné pro zdravotnické prostory zejména pro operační sály vč. Mytí desinfekčními prostředky průmyslová zátěž obsahuje uhlíkové částice v celé tloušťce vinylu a pužití podložky z čistého uhlíku Protiskluznost: R9; ≥0,3; nízké riziko uklouznutí elektrická izolace: Ri≤5x104Ohms Elektrický odpor: R≤109Ohms; R1 5x104Ohms≤R≤106Ohms; R2 5x104Ohms≤R≤106Ohms; R 5x104Ohms≤R≤106Ohms; ≤3,5x107Ohms Odstín odpovídající Tarket IQ TOTO Sc-V01 odstín 3093101 šedá | Antistická podlaha všechny prostory (47,55m2) |  | 47.55 | m2 | 0 | 0
5 | Dveře | [5 empty] | 0
5.1. | Automatické dveře - specifikace v poznámce |  |  | 1 | ks | 0 | 0
5.2. | RDG křídlové dveře 2x 600x1970 L, 1x 60*1970 P. stínění RTG záření (dle legislativy a přístroje), pozn. 2x dveře s kabinek z vnitřní strany s koulí (zamezení vstupu pacientů do pásma záření bez dohledu personálu) | RDG křídlové dveře 3ks |  | 3 | ks | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
6 | Klimatizace II-339 vyšetřovna vnitřní jednotka nástěnná 1x (přiložen pasport) II-340 sledovna vnitřní jednotka podstropní 1x (přiložen pasport) technologie (řídící jednotka pro splitové jednotky) bude umístěna ve vnitřních technických prostorech pod pracovištěm (instalační prostort II-256 – přiložen pasport) vnitřní jednotky budou definovány dle prostoru a na optimální prostor – nutno navržení výkonu dodavatelem (prohlídka prostor nutná) odvod kondenzátu do stoupačky č. 40 vč. instalace, doprava, instruktáže | Klimatizace (split 1x podstropní, 1x nástěnný; klimatizační jednotka 1x, odvod kondenzátu do odpadu stoupačky č. 40) |  | 1 | kpl | 0 | 0
7 | zatemňovací žaluzie - elektrické vnitřní, - uchycení stěna - plně zatemňovací v II-339 i II-340. - Ovládání žaluzií z ovladovny II-340 - plastové díly černé, roleta látková typu blackout - montáž, elektrozapojení, doprava | zatemňovací žaluzie 2ks |  | 2 | ks | 0 | 0
8 | Malování otěruvzdorná bílá (m2) včetně případné penetrace; bělost ≥ 95; Lesk (ČSN EN 13300) matný; Odolnost vůči otěru za sucha - metoda Clemen (PN HET ZM 10-01) třída 1 – 0 (vysoká až velmi vysoká) | Malování 172,64m2 |  | 172.64 | m2 | 0 | 0
9 | Posouzení statiky stropní konstrukce statickým posudkem na uchycení stropní konstrukce (poptat, pokud bude nový přístroj převyšovat stávající přístroj) | Odvoz a likvidace odpadu |  | 1 | kpl | 0 | 0
9 | Odvoz a likvidace odpadu | Odvoz a likvidace odpadu |  |  |  | 0 | 0
10 | úklid | úklid |  |  |  | 0 | 0
| Nabídková cena celkem | [5 empty] | 0
| DPH |  |  |  | 21% |  | 0
| Nabídková cena s DPH celkem | [5 empty] | 0
V České Lípě dne:
Podpis:
…......................................
Jméno a příjmení
Funkce
Poznámka:
Automatické dveře
- automatické posuvné dveře stínící RTG záření! (po zdi na chodbě)
- vč. signalizace
- loketního otvírače uvnitř pracoviště ,
- IVAR
- Specifikace:
- Vstup Hermetické posuvné dveře
- Hermetické posuvné dveře, pravé, bez obložky 1 (případné upřesnění při prohlídce místa plnění)
- Šířka rámu (FW): 1210
-Výška rámu (FH): 2000
- Čistá průchozí šířka (COW): 1085
- Čistá podchozí výška (COH): 1995
- Laminování: Ostatní
- Ochrana proti vyzařování: 2mm olověná ochrana (dle přístroje a legislativy)
- Šířka okna (mm): 0
- Výška okna v mm: 0
- Klika: Obsluha ze strany operátoru
- Povrchová úprava: RAL
- Barva: RAL 7047 Telegrau 4
- Mechanický zámek: Bez mechanického zámku
- Zemnící sada: Obsahuje zemnící sadu
- Kryt: Obsahuje kryt
- Délka krytu (CL): 2550
- Sada zadního plátu krytu: Ano
- Programový volič: ano
- Elektrický zámek: Bez sepnutí při výpadku napětí LDP
- Lineární ovladač: Obsaženo
- Bezpečnostní jednotka: Bez nouzové jednotky
- Door Cladding: Laminate
- Bezdotykový aktivační prvek 1x
- Sensor : ano
- Doprava, montáž