## VV_SHZ_HU1
AKCE: Areál ulice Vítkovická, Vítkovická Technologická místnost
Stabilní hasící zařízení plynové SHZ s hasivem FK 5-1-12
Strojní část
Popis | jednotka | počet | cena/kus | cena
Sestava lahve 45L, vč. manometru se spínačem nízkého tlaku. Ventil 1“ (25mm) | ks | 1 | 0 | 0
Hasivo FK 5-1-12, cena za kg | kg | 36 | 0 | 0
Kompaktní elektromagnetický a mechanický aktivátor | ks | 1 | 0 | 0
Tryska 180° - 25mm | ks | 1 | 0 | 0
Trubka pozinkovaná závitová, dimenze dle hydraulického výpočtu | m | 4 | 0 | 0
[90] Koleno 90°,vnitrní závity | ks | 1 | 0 | 0
[130] T- Kus, vnitrní závity | ks | 1 | 0 | 0
[280] Dvounypl | ks | 1 | 0 | 0
[290] Zátka | ks | 1 | 0 | 0
pospojení potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
Cena strojní - celkem (bez DPH 21%) |  |  |  | 0
Elektro
Popis | jednotka | počet | cena/kus | cena
Řídící deska ústředny EPS/GHZ pro 2 až 6 kruhových linek | ks | 1 | 0 | 0
Skříň ústředny, 540 x 540 x 243 mm (V x Š x H), pro 6 linkových karet, s výřezem pro přední panel | ks | 1 | 0 | 0
SHZ Řídící modul dle EN 12094-1 pro ústřednu EPS/GHZ | ks | 1 | 0 | 0
Čelní panel 4U pro zástavbu zobrazovacích panelů SHZ dle EN 12094-1 | ks | 1 | 0 | 0
SHZ zobrazovací panel dle EN 12094-1 | ks | 1 | 0 | 0
Přídavný klíčový přepínač | ks | 1 | 0 | 0
Deska se 2 kruhovými hlásícími linkami | ks | 1 | 0 | 0
Provozní kniha | ks | 1 | 0 | 0
12V, 17Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, vysokovýkonný, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 230A(5s), životnost až 5let (až 260 cyklů), délka: 181 mm, šířka: 76 mm, výška: 167 mm, hmotnost: 5,5kg, typ pólu: 12 x 12 x 2 mm. | ks | 2 | 0 | 0
Univerzální GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS komunikátor, konverze telefonních přenosových formátů na SMS / LTE, zaslání informací až na 8 telefonních čísel, vč. Krytu a antény | ks | 1 | 0 | 0
Převodník telefonního monitorování na PCO přes TCP/IP | ks | 1 | 0 | 0
konvertor 24V AC / 12V DC 1,5A, nebo 24V DC 1A, přepnutí pomocí Jumperu. Provedení v plastové krabičce vhodné do kamerového krytu LED signalizace napájení | ks | 1 | 0 | 0
Adresný optický hlásič kouře, inteligentní, interaktivní, s izolátorem | ks | 4 | 0 | 0
Patice s XPERT kartou | ks | 4 | 0 | 0
Aspirační hlásič kouře s laserovou detekcí kouře | ks | 1 | 0 | 0
trubka 3/4“, délka 3 m, cena za 1m | m | 9 | 0 | 0
nátrubek, spojka | ks | 2 | 0 | 0
oblouk 90° | ks | 1 | 0 | 0
koncový kryt | ks | 2 | 0 | 0
„T“ odbočka | ks | 1 | 0 | 0
Trubková příchytka se západkou | ks | 18 | 0 | 0
Lepidlo 125g, cca 50 spojů | ks | 1 | 0 | 0
Čistič trubek (125ml) | ks | 1 | 0 | 0
Samolepka pro označení sacích bodů, 1ks | ks | 3 | 0 | 0
Konvenční tlačítko,vnitřní, barva modrá, dvoučinný, bez aretace, EN 12094, IP52 | ks | 1 | 0 | 0
Konvenční tlačítko,vnitřní, barva žlutá, dvoučinný, s aretací, EN 12094, IP52 | ks | 1 | 0 | 0
Siréna s majákem, červená, červená čočka, 106 dB, 32 tónů, 17-60V DC, 10-50 mA, nízká patice, EN 54-3, -25C-+70C | ks | 2 | 0 | 0
LED světelný panel, 11-28V, svítí nebo bliká 60/min, bzučák 88dB, IP54, EN54-3 | ks | 1 | 0 | 0
J-H(St)H BMK LSZH; bezhalogenový, komunikační kabel s omezenu tvorbou kouře a šířením ohně, s klasifikací B2ca dle CPR, ČSN EN 50575: 2014 + A1: 2016, 2 vodiče, průřez 0,5mm². Cena za 1m | m | 100 | 0 | 0
Kabel, 2 vodiče, průřez 0,5, stíněný, plné jádro, ohniodolný, bezhalogenový, plamen nešířící. Cena za 1m | m | 100 | 0 | 0
Kabelové trasy | kpl | 1 | 0 | 0
Cena elektro - celkem (bez DPH 21%) |  |  |  | 0
Stavba
Popis | jednotka | počet | cena/kus | cena
Protipožární pěna 2K NE, 380 ml, 2 mixovací hubice | ks | 5 | 0 | 0
Panikové kování na vstupní dveře | ks | 1 | 0 | 0
Samozavírač na vstupní dveře | ks | 1 | 0 | 0
Cena stavba - celkem (bez DPH 21%) |  |  |  | 0
Ostatní
Zpracování dokumentace skutečného provedení 4 paré v ČJ | kpl | 1 | 0 | 0
Příprava podkladů a programování SBI (4 informace) | kpl | 1 | 0 | 0
Montáž - strojní část | kpl | 1 | 0 | 0
Montáž - elektro | kpl | 1 | 0 | 0
Montáž - stavba, vč. utěsnění hasebního úseku | kpl | 1 | 0 | 0
Tlakové zkoušky | kpl | 1 | 0 | 0
Výchozí revize a funkční zkouška | kpl | 1 | 0 | 0
Door Fan Test | kpl | 1 | 0 | 0
Drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0
Uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
Cena - ostatní celkem (bez DPH 21%) |  |  |  | 0
Cena komplet (bez DPH 21%) |  |  |  | 0
Celkem cena bez DPH |  |  |  | 0
Poznámky:
Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšnému uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení a uvedení díla do provozu.Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.