Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění

- Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Smlouva: Dodávka 2 ks nových mobilních nabíjecích stanic

Číslo smlouvy objednatele: DOD20252098

Číslo smlouvy dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Výrobce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Typ, označení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Rok výroby: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Vyjádření k údajům uvedených v této příloze je povinnou součástí technické části nabídky dodavatele. Dodavatel do příloh uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO v případě, že splňuje daný požadavek. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní skutečné nabízené hodnoty. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, je-li někde uvedena maximální hodnota, dodavatel nemůže nabídnout vyšší hodnotu než je uvedena, je-li někde uvedena minimální hodnota, dodavatel nemůže nabídnout nižší hodnotu než je uvedena, je-li uvedena hodnota v rozmezí (min. – max.) dodavatel nemůže nabídnout hodnotu mimo toto rozmezí. Takto doplněná technická specifikace bude tvořit samostatnou přílohu smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace k předmětu plnění nebude obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci, bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

| Typ a označení: | Ano | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Nabíječka |  |  |
| - nabíjecí stanice mobilní na kolečkách |  |  |
| - napájecí napětí třífázové 400 V |  |  |
| - max. jmenovitý vstupní proud 33 A |  | * |
| - max. jmenovitý vstupní výkon 22 kVA |  | * |
| - max. výstupní výkon 22 kW |  | * |
| - max. výstupní proud 80 A DC |  | * |
| - rozsah výstupního napětí 150 – 1 000 V DC |  |  |
| - norma pro DC připojení: EN61851-23 / DIN 70121 / IEC 62196 Mode 4 ISO 15118 |  |  |
| - internetové připojení GSM / GPRS / LTE 4G / Ethernet 10/100 Base |  |  |
| - typ konektoru CCS 2 |  |  |
| - min. ochrana IP 54 |  | * |
| - monitoring stavu izolace a uzemnění / v případě poruchy funkce odpojení nabíjecí stanice |  |  |
| - pro použití venkovní |  |  |
| - ochrana proti mechanickému nárazu |  |  |
| - EU prohlášení o shodě v českém jazyce |  |  |

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne: [DOPLNÍ DODAVATEL]

…………………………………..…..

jméno a funkce statutárního nebo

oprávněného zástupce dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]